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Приложение № 1
к Государственному контракту
от________  г. № _________________



Техническое задание к Государственному Контракту №_____________от _________
на оказание услуги по проектированию пожарной сигнализации и системы оповещения

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	ФКУЗ Медико-санитарная часть № 78 ФСИН России.

	2. Месторасположение объекта
	г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Фонтанки, д. 36а.

	3.Вид строительства
	Оказание услуг по разработке проектной документации на монтаж систем автоматической аналоговой пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании 
по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Фонтанки, д.36а для нужд ФКУ БМТиВС ГУФСИН по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в 2026 году.

	4. Стадийность проектирования
	1. Рабочая документация с утверждаемой частью (стадия Р).
Срок проектирования – 40 календарных дней.
2. Согласование проектной документации в установленном порядке (при необходимости).

	5. Исходные данные
	Общая площадь помещений:                        м²

	6. Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	До начала проектирования провести обследование систем и сетей инженерно-технического обеспечения помещений. Разработать решения по инженерно-техническому обеспечению помещений:
- Выполнить спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций. 
- Выполнить технологическую часть проекта в соответствии с:
- действующими нормами;
- исходными данными на разработку проекта;
-техническим заданием фирм изготовителей оборудования.

	7. Требования к качеству, экологическим параметрам применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования
	В проекте применить долговечные и высококачественные строительные, отделочные и прочие материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие 
санитарно-гигиеническим требованиям с учетом требований заказчика.

	8. Пожарная сигнализация (АПС)
	1. В качестве оборудования АПС должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям:
1.1. Аналоговая система.
1.2. Система пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими инженерными системами:
система оповещения и управления эвакуацией;
система контроля и управления доступом;
система автоматического пожаротушения.
1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на приборе приемо-контрольном тип ВЭРС-ПК24П. 
2. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов АУПС
ИП 212-69/1МР, ИП 212-189, ИП 212-141
извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый;
извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный аналоговый;
извещатели пожарные ручные электроконтактные аналоговые;
извещатель пожарный дымовой линейный аналоговый.
Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения 
и способы организации шлейфов и разделов АПС определяются 
«СП 484.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582. 
3. Кабельные соединения.
Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, управления и пр.) АПС выполнить с использованием негорючих кабелей с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR, FRLS).
4. Размещение оборудования.
Электротехнические сооружения:
1. Документацией предусмотреть подключение системы АПС 
к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования АПС, марку и сечение кабелей электропитания определить 
при проектировании.
1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
2. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматической установки пожарной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204.
3. Электропитание системы АПС должно быть бесперебойным 
и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание 
от аккумуляторных батарей.
4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания АПС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников 
в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 3 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
5. Подключение запроектировать в соответствии 
с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом 
МЧС РФ от 06.04.2021 № 200.

	9. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
	1. В качестве оборудования СОУЭ должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям к системе:
1.1. Своевременная передачи звуковой и световой информации 
о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях. 
1.2. Система оповещения должна включаться автоматически от управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО имеют приоритет над сигналами объектовых пультов управления. Сигнал ПОЖАР имеет высший приоритет.
1.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
- система автоматической пожарной сигнализации;
- система автоматического пожаротушения.
1.4. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определенному в соответствии 
с классификацией, указанной в «СП 3.13130.2026. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденном приказом МЧС России от 26.02.2026 
№ 133 (таблица А.1). Тип СОУЭ для защищаемого объекта должен определяться по таблице Б.1 вышеуказанного свода правил.
2. Кабельные соединения
Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, управления и пр.) СОУЭ выполнить с использованием негорючих кабелей 
с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR, FRLS).

	10. Требования к электроснабжению АПС и СОУЭ.
	Документацией предусмотреть подключение систем
к существующей системе электропитания и заземления здания
380-220В.
Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования, марку и сечение кабелей электропитания определить
при проектировании.
В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматической установки систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре должны быть отнесены к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом 
Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204.
При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников
в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

	11. Особые требования к АПС 
	Отсутствуют

	12. Требования к конструктивным решениям
	При необходимости предусмотреть мероприятия по усилению конструкций и мест прохода кабельно-проводниковой продукции.

	13. Состав проектной документации
	ПЗ – Пояснительная записка
АПС – Автоматическая пожарная сигнализация
СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
СД - Сметная документация

	14. Согласование проектной документации

	1. Заказчик.
2. Эксплуатирующая организация.


	15. Дополнительные требования
	Расходы по согласованию проектной документации несет Исполнитель.
Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.




