ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Наименование работ:
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по очистке и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции в операционных палатах
Цель и назначение работ:
В соответствии с нормами, закрепленными СанПиН 2.1.3678-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,    оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в учреждении необходимо провести очистку и дезинфекцию приточно-вытяжной вентиляции системы.
Объем работ:
Очистка от пыли, грязи и дезинфекция калориферов приточной вентиляции.
Очистка от пыли и грязи фильтрующих сеток вентиляционных шахт в помещениях учреждения.
Очистка воздуховодов: 110 погонных метров.
Дезинфекция воздуховодов: 110 погонных метров.
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется оказание работ:
Свод правил 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
СанПиН 2.1.3678-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ»
Требования к оказанию работ:
Требуется наличие лицензии или договора с организацией, имеющей право на осуществление медицинской деятельности: по дезинфектологии (на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), п.46, ст.12. Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Работы оказываются без привлечения транспорта Заказчика, без отвлечения сотрудников Заказчика, кроме ответственных лиц, должных предоставить техдокументацию и присутствовать при оказании работ. 
Исполнитель в течение 2-храбочих дней с момента подписания контракта обеспечивает разработку плана-графика по очистке и дезинфекции воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с условиями данного Технического заданияи согласовывает его с Заказчиком.
Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществляет закупку и доставку на объект всех необходимых расходных материалов для дезинфекции, а также самостоятельно предоставляет необходимое оборудование для очистки воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции.
При оказании работ Исполнитель должен использовать только соответствующие материалы для дезинфекции, приборы и  оборудование, предназначенные только для оказания данного вида работ, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов, а также при чистке с использованием специальных химических реагентов, входящих в состав специализированных препаратов, которые разрешены к применению в зданиях жилищного, общественного и промышленного назначения с последующим предоставлением сертификатов Заказчику.
Исполнитель осуществляет очистку и дезинфекцию вентиляционных каналов по операционным. В каждой операционной осуществляется демонтаж и мойка вентиляционных решеток в дезинфицирующем растворе.
В вентиляционных каналах в кабинетах осуществляется удаление пыли, после этого производится влажная уборка канала с применением дезинфицирующих и моющих средств. С целью максимально эффективной обработки дезинфицирующими средствами в трудно доступных местах вентиляции, осуществляется путем орошение поверхностей каналов с применением технологии «холодный туман» или эквивалент.
Все операции проводятся в присутствии ответственных лиц Заказчика, которые вправе проводить фото-видео фиксацию результатов оказанной услуги. 
При производстве мероприятий по очистке и дезинфекции приточно-вытяжной системы вентиляции Исполнитель обязан:
- своевременно принять все необходимые меры по предупреждению возникновения аварийных или внештатных ситуаций при оказании услуг по очистке и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции, а также их недопущению;
- иметь службу для организации ликвидации сбоев, технологических нарушений и отказов в работе системы приточно-вытяжной вентиляции в ходе производства работ по очистке и дезинфекции. Обеспечивать незамедлительный выезд бригады для производства работ по локализации аварийных (внештатных) ситуаций;
- работы должны оказываться специалистами, прошедшими соответствующее обучение и имеющими опыт работы в области монтажа, наладки и облуживания систем вентиляции. Кроме того все лица, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, должны пройти профессиональною подготовку и аттестацию, включая вопросы безопасного оказания работ.
Полный визуальный осмотр внутренних сетей вентиляции (воздуховоды и вентиляторы различных типов и конструкций), электроснабжения (кабельные, проводные линии электроснабжения) до начала оказания работ по очистке и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции, с составлением акта о выявленных дефектах, и недостатков системы.
Документы, предоставляемые Исполнителем:
По итогам оказанных работ Исполнитель предоставляет заключение об оказанных работах.
Акты обследования вентиляционных систем с описанием их текущего технического состояния и эффективности работы, а также рекомендациями по устранению причин неэффективной работы обследованных систем.
2. Оказание услуг по очистке от горючих отложений и дезинфекции систем вытяжной вентиляции пищеблока.
Данный вид работ заключается в проведении очистки (промывки) внутренних и внешних поверхностей воздуховодов, вытяжных зонтов, вентиляционных решеток от пыли и жировых отложений, с применением специального оборудования, чистящих и моющих средств. Обеспечение соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и правил противопожарной безопасности.
Площадь воздуховодов, подлежащих очистке: В1,В2,В3,В4,В5 – протяженностью 55 м.
При оказании работ должны быть выполнено следующие: 
- определение состояния и обследование систем приточно-вытяжной вентиляции;
- выбор метода очистки; 
- тщательная механическая очистка систем вентиляции воздуха;
- очистка внутренней поверхности моющим средством;
- проведение видео инспекции воздуховодов по окончанию очистных работ с предоставлением фото и видео материалов;
- установка при необходимости инспекционных лючков для доступа к внутренней поверхности вентиляции;
- осуществление дезинфекции внешних и внутренних поверхностей воздуховодов.
 -оформление Журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции. 
По итогам оказанных услуг Исполнитель предоставляет заключение об оказанных работах.
Акты обследования вентиляционных систем с описанием их текущего технического состояния и эффективности работы, а также рекомендациями по устранению причин неэффективной работы обследованных систем.

