ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности

- Место оказания услуг: здания «Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Московский государственный филиал геодезии 
и картографии» (далее – Филиал), расположенные по адресам: Московская область,  г. Королев, ул. Гагарина, д.42; Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.10а; Московская  область, г. Королев, ул. Стадионная, д.6;  Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.8 корп.1

- Срок оказания услуг: с даты заключения контракта, но не ранее «01» июня 2026 года 
по «30» ноября 2026 года (включительно).

- Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен  с 13:00 до 14:00 часов.

- Оборудование средств обеспечения пожарной безопасности, установленное на объектах оказания услуг, при техническом обслуживании ежемесячно проверяется, ремонтируется и находиться 
в работоспособном состоянии.

- Характеристики объектов оказания услуг:

5.1. Здание Учебного корпуса №1, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Королев, ул. Гагарина, д.42.

Характеристики здания:

- этажность - 4 (четыре) + подвал;

- общая площадь - 3 737,5 кв. м.

Перечень установленного оборудования автоматических установок пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода:

Система автоматической пожарной сигнализации(адресная) (Инв. № 10134000006316) включает в себя:

- системный блок компьютера с монитором и ПО – 1 шт.;

- программное обеспечение в комплекте – 1 шт.;

-	оперативная задача АРМ «ОРИОН ПРО» – 1 ед.;

-	администратор базы данных АРМ «ОРИОН ПРО» – 1 ед.;

- шкаф для монтажа средств пожарной автоматики – 2 шт.;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт.;

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 3 шт.;

- блок индикации С2000-БИ – 1 шт.;

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 1,1х10шт.;

- источник бесперебойного питания ИБП 600 360w;

- извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 – 139 шт.;

- извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ – 14 шт.

Система оповещения о пожаре (Инв. № 10134000006316) включает в себя:

- блок сигнально-пусковой (релейный блок) С2000-СП1 – 5 шт.;

- шкаф 19” 16U – 1 шт.;

- прибор управления средствами оповещения и эвакуацией Тромбон ПУ-4;

- усилитель мощности Тромбон УМ-360 – 1 шт.;

- блок резервного питания Тромбон- БП – 1 шт.;

- громкоговоритель настенный 3 Вт LPA-05W3 – 71 шт.;

- оповещатель световой Молния-12 «ВЫХОД» - 24 шт.

Система передачи и приема сигнала по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части (Инв. № 10134000006316):

- объектовый блок SERGEANT-2M- 1шт.;

- прибор пультовой оконечный (находится в пожарной части, на балансе Заказчика не числится).

Речевое оповещение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (Инв. 10134000008052):

- Тромбон ПУ-4;

- консоль микрофонная-УК (ПУ-М).

Система внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:

- шкаф пожарный навесной -10шт.;

- вентиль Д50 латунный – 10 шт.;

- головка муфтовая – 10шт.;

- ствол пожарный ручной – 10шт.;

- рукав пожарный напорный- 10шт.;

- трубные трассы – 85м.

- кабельные линии – 75 м.;

- затвор дисковой с электроприводом ГЗ 220В Ру -16 ДУ – 100 - 1шт

- ящик управления ШУ5401 - 03В2А - 1шт.

- блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02-1шт.

5.2. Здание Учебного корпуса №2, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Королев, ул. Октябрьская, д.10а.

Характеристики здания:

- этажность - 4 (четыре) + подвал;

- общая площадь - 2 962,6 кв. м.

Перечень установленного оборудования автоматических установок пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода:

Система автоматической пожарной сигнализации (адресная) (Инв. №10134000006317) включает в себя:

- системный блок компьютера с монитором и ПО – 1 шт.;

- программное обеспечение в комплекте – 1 шт.;

-	оперативная задача АРМ «ОРИОН ПРО» – 1 ед.;

-	администратор базы данных АРМ «ОРИОН ПРО» – 1 ед.;

- шкаф для монтажа средств пожарной автоматики – 1 шт.;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт.;

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт.;

- блок индикации С2000-БИ – 1 шт.;

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 1х10шт.;

- извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 – 133 шт.;

- извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ – 16 шт.

Система оповещения о пожаре (Инв. №10134000006317) включает в себя:

- блок сигнально-пусковой (релейный блок) С2000-СП1 – 1 шт.;

- шкаф 19” 16U – 1 шт.;

- прибор управления средствами оповещения и эвакуацией Тромбон ПУ-4;

- усилитель мощности Тромбон УМ-360 – 1 шт.;

- блок резервного питания Тромбон- БП– 1 шт.;

- громкоговоритель настенный 3 Вт LPA-05W3 – 67 шт.;

- оповещатель световой Молния-12 «ВЫХОД» - 17 шт.

Система передачи и приема сигнала по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части (Инв. №10134000006317):

- прибор приемно-контрольный SERGEANT-GSM- 1шт.;

- прибор пультовой оконечный (находится в пожарной части, на балансе Заказчика не числится).

Речевое оповещение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (Инв. 10134000008052):

- Тромбон ПУ-4;

- консоль микрофонная-УК (ПУ-М).

  - Здание Общежития №2, расположенное по адресу: Московская область, г. Королев, 
ул. Стадионная, д.6.

Характеристика здания:

- этажность – 4 (четыре)+ подвал;

- общая площадь – 3 095,1 кв.м.

Перечень установленного оборудования автоматических установок пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода:

Система автоматической пожарной сигнализации(неадресная) включает в себя:

- прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П» -  4 шт.;

- пульт управления и контроля С2000М -  1 шт.;

- блок индикации С2000-БИ -1шт.;

- блок сигнально пусковой С2000-СП1 -1шт.;

- извещатель пожарный дымовой ИП212-45– 394 шт.;

- извещатель пожарный тепловой ИП101-18-A2R1– 16 шт.;

- извещатель пожарный ручной ИПР-55 -  14 шт.;

- блок резервного питания РИП -  4 шт.;

- устройство сигнальное световое -  14 шт.;

- количество шлейфов сигнализации -  29 шт.;

- соединительная линия -  1788 м.;

Автономные пожарные извещатели:

- извещатель пожарный дымовой автономный – 90 шт.;

- элемент питания «Крона» 9В – 90шт.;

Оборудование системы оповещения «Тромбон» в составе:

- громкоговоритель настенный - 128 шт.;

- комплект прибора «Тромбон» - 1 шт.;

- зоны оповещения - 4 шт.;

- соединительные линии – 580 м.

Система передачи и приема сигнала по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части:

- Интерфейс связи TP-100 GSM IV - 1шт.;

- прибор пультовой оконечный (находится в пожарной части, на балансе Заказчика не числится).

Система внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:

- шкаф пожарный встроенный -8 шт.;

- вентиль Д50 латунный – 8 шт.;

- головка муфтовая – 8 шт.;

- ствол пожарный ручной – 8 шт.;

- рукав пожарный напорный- 8 шт.;

- трубные трассы – 60м.

- затвор дисковой с электроприводом ГЗ 220В Ру-16 Ду100-1шт.

- ящик управления ШУ5401 – 03В2А – 1шт.

- пост управление кнопочный ПКЕ212-1шт.

- кабельный линии 55м.

  - Здание Колледжа космического машиностроения и технологий, расположенное 
по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.8, корп.1.

Характеристика здания:

- этажность – 4 (четыре этажа - блок А + тех.этаж), 3 (три этажа - блок Б + тех.этаж);

- общая площадь – 12 040,10 кв.м.

Перечень установленного оборудования автоматических установок пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода:

Система автоматической пожарной сигнализации(адресная) (Инв. № 410134001961, № 410134001383) включает в себя:

- системный блок компьютера с ПО – 1 шт.;

- монитор 23.8" IPS Dell SE2416H инв. №10134000006461– 1 шт;

- программное обеспечение в комплекте – 1 шт.;

-	оперативная задача АРМ «ОРИОН ПРО» исп. 127 – 1 ед.;

-	администратор базы данных АРМ «ОРИОН ПРО» исп. 127 – 1 ед.;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт.;

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 10 шт.;

- блок контроля и индикации С2000БКИ – 4 шт.;

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 3х10шт.;

- ИБП SUA1000xli – 1 шт.;

- блок бесперебойного питания ББП-30 – 8 шт.;

- извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 – 560 шт.;

- извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ – 34 шт.;

- извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 – 8 шт.;

- батарея аккумуляторная – 12 шт.;

- соединительная линия -  6 600 м.

Система оповещения о пожаре (Инв. № 410134001961) включает в себя:

- блок речевого оповещения Соната-К – 2 шт.;

- блок сигнально-пусковой (релейный блок) С2000-СП1 – 10 шт.;

- блок сигнально-пусковой (релейный блок) С2000-СП2 – 1 шт.;

- шкаф ШТК-М-47.6.8-1ААА – 2 шт.;

- усилитель Sonar STA-1060 – 9 шт.;

- усилитель мощности Plena LBB1938/20 – 1 шт.;

- система оповещения BOSCH – 1шт.;

- источник бесперебойного питания стоечный APC Smart UPS RT 1000– 1шт.;

- источник бесперебойного питания SKAT UPS 3000 RACK -2шт;

- шкаф напольный 42U 19дюймов с 3-мя полками - 1шт;

- модуль вентиляторный TRFA-WB-MICR-4F – 1шт;

- аккумуляторная батарея Delta HRL 12-670W – 12шт;

- автоматический выключатель BA47-29 IP6A 4,5 кА – шт;

- кабель питания Filum CEE 7|7-C13 – 9 шт;

- усилитель ROXTON АА-60 – 1 шт.;

- громкоговоритель SWS-103W – 183 шт.;

- громкоговоритель LBC3011/41 – 167 шт.;

- оповещатель световой Молния-12 «ВЫХОД» - 48 шт.;

- соединительная линия - 2730 м.

Система передачи и приема сигнала по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части (Инв. № 410134001961):

- объектовый блок SERGEANT-GSM- 1шт.;

- прибор пультовой оконечный (находится в пожарной части, на балансе Заказчика не числится).

Речевое оповещение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

(Инв. № 10134000008050):

- Блок тревожной сигнализации ER-9216-1шт.;

- блок матрицы PX-9116-1шт.;

- трансляционный усилитель PA-9336-1шт.;

- блок питания – PD-9359-1шт.

- громкоговоритель -70 шт.

Система внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:

- насосный агрегат с электродвигателем NB 40-160/158 -2 шт.;

- затвор дисковый с электроприводом VMA 05 Machaon BFV-03\W Ду100 – 1шт.;

- затвор дисковый с электроприводом VMA 05 Machaon BFV-03\W Ду80 – 7шт.;

- затвор дисковый поворотный фланцевый с датчиком положения ЗПВС-FL-3-100+SmartFly100 – 2шт.;

- затвор дисковый поворотный фланцевый с датчиком положения ЗПВС-FL-3-100+SmartFly80 – 2шт.;

- затвор дисковый поворотный фланцевый ЗПВС-FL-3-100-MN-E 100 – 2шт.;

- манометр показывающий сигнализирующий – ДМ 02-100 – 2шт.;

- манометр электроконтактный показывающий сигнализирующий – ДМ2010Cr – 2шт.

- кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду 20мм – 25шт.;

- кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду 25мм – 11шт.;

- кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду 50мм – 1шт.;

- вентиль Д50 латунный – 98 шт.;

- головка муфтовая – 98 шт.;

- ствол пожарный ручной – 98 шт.;

- рукав пожарный напорный - 98 шт.;

- шкаф пожарный встроенный - 4 шт.;

- шкаф пожарный навесной -47 шт.;

- шкаф коммутации ШАК-4 -1шт.;

- прибор управления ПУ исп.10 – 1шт.

- центральный прибор индикации ЦПИ-PL – 1шт.;

- пост кнопочный ПКЕ – 91 шт.;

- переключатель ALCLR-22 - 7шт.;

- кабельные линии - 1081м.;

- трубные трассы – 693м.

- Общие требования к оказываемым услугам

  - Техническое обслуживание и планово-предупредительные работы (далее ТО и ППР) проводятся с целью поддержания систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, передачи и приема сигнала по радиоканалу на пульт пожарной части (далее инженерные системы) в работоспособном 
и исправном состоянии путем периодического проведения Регламентов в соответствии с национальными стандартами РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», руководящими документами РД 009-01-96, РД 009-02-96 (далее РД). Объём и качество оказываемых услуг определяется на основании вышеуказанных нормативных технических актов.

6.2.	Условия оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии (п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием следующего перечня работ: техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, систем внутреннего противопожарного водопровода (далее по тексту - Систем).

Исполнитель обязан:

- иметь опыт обслуживания систем противопожарной защиты аналогичных объектов;

- иметь  в  своем  штате  необходимое  количество  аттестованных  в  области  пожарной  безопасности специалистов для выполнения работ, связанных с обслуживанием систем АПС, СОУЭ, внутреннего пожарного водопровода;

- выполнять работы с использованием собственных расходных материалов и оборудования, необходимого для проведения технического обслуживания;

- производить техническое обслуживание Систем в присутствии представителя Заказчика;

- оказать услуги в полном объеме и в установленные сроки. Частичное оказание услуг не допускается;

-	осуществить после оказания услуг ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе оказания услуг инженерных коммуникаций;

- вести журналы регистрации работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты;

- составлять акты неисправности оборудования систем совместно с представителем Заказчика;

-Заказчик имеет право производить проверку своевременности и качества оказываемых услуг 
в присутствии Исполнителя или без него.

  - Исполнитель должен:

- в течении двух рабочих дней с даты заключения Контракта провести   первичное обследование установки систем пожарной автоматики на объектах Заказчика, с целью определения ее состояния  и составить акт;

- в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта представить График проведения регламентных работ с указанием точных дат прибытия на объект для проведения технического обслуживания.

Исполнитель обеспечивает возможность круглосуточного приема заявок от представителей Заказчика.

Прибытие для устранения неисправностей и (или) аварийных ситуаций в том числе и в нерабочее время, выходные и праздничные дни обеспечивается Исполнителем круглосуточными мобильными бригадами 
в течение 2 (двух) часов с момента поступления заявки в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя для проведения анализа возникновения неисправности и (или) аварийных ситуаций. При выявлении неисправности специалисты Исполнителя принимают меры по восстановлению работоспособности 
без использования дополнительных материальных ресурсов (запасных частей и комплектующих). Если 
для устранения неисправности требуется замена или ремонт элементов системы с применением материалов, не входящих в стоимость ТО, либо ремонт невозможен без специального заказа деталей, Исполнитель составляет Акт дефектовки. В Акте указывается причина неисправности, перечень требуемых работ 
и материалов, а также их стоимость. Ремонт с использованием дополнительных материалов производится только после подписания Акта Заказчиком (либо после истечения срока на согласование).  По окончании оказания услуг представитель Исполнителя должен предъявить оборудование в рабочем состоянии уполномоченному представителю Заказчика с записью в эксплуатационном журнале и составлением акта сдачи-приемки услуг, после оказания услуг по ремонту оборудования инженерных систем.

7.  Требования к безопасности оказываемых услуг и инструментально-технической базе:

- техническое обслуживание систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения) должны выполнять специалисты, имеющие квалификацию электромонтажника 
по слаботочным системам и/или соответствующую профильную подготовку, а также удостоверение 
о проверке знаний правил работы в электроустановках (группа по электробезопасности не ниже III 
в электроустановках напряжением до 1000В и аттестованный согласно требованиям Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- технический персонал должен быть обучен по специальности, а также имеет удостоверение об обучении и проверке знаний по Правилам по охране труда при работе на высоте, утверждённым Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- количество специалистов должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг с учетом наличия круглосуточных бригад для устранения неисправностей и аварийных ситуаций, но не менее двух человек;

- перед началом оказания услуг сотрудники Исполнителя, заявленные в письме-направлении, обязаны пройти вводный инструктаж у уполномоченного представителя Заказчика с регистрацией в журнале вводного инструктажа для лиц сторонних организаций. Сотрудники Исполнителя, не прошедшие вводный инструктаж, к оказанию услуг не допускаются.

8. Требования к качеству оказываемых услуг, в том числе технология оказания услуг:

- методы и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать действующим нормативно-правовым документам;

- техническое обслуживание осуществляется с использованием оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и инструментов Исполнителя, все средства измерений (например, мультиметры, тестеры) должны быть поверены в установленном порядке. Все транспортные расходы 
по доставке на объекты Заказчика инструментов, материалов и оборудования осуществляются Исполнителем и за его счет;

- услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки учебного процесса,  Исполнитель согласовывает с Заказчиком место и время проведения работ, соблюдение Исполнителем правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований Заказчика является обязательным условием;

- вся полнота ответственности при оказании услуг на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя;

- в период оказания услуг, связанных с отключением Систем (отдельных линий, извещателей), Исполнитель принимает необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования;

- все предоставленные Заказчиком для замены комплектующие, материалы, ресурсные детали должны быть проверены Исполнителем на предмет соответствия требованиям Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123-ФЗ), действующим ГОСТ Р, СП, а также проектной 
и эксплуатационной документации на систему, наличия действующей обязательной сертификации 
или декларации соответствия в соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ № 2413 от 31.12.2020) 
и подтверждаться документально: сертификатом соответствия, декларацией, паспортом изделия, товарно-сопроводительными документами. Проверяться Исполнителем на наличие указанных документов 
и сохранность маркировки (знак обращения на рынке, срок годности, заводской номер) до момента установки в систему.

В ходе оказания услуг обеспечивается:

- устойчивое функционирование технических средств (ТС);

- контроль технического состояния ТС;

- выявление и устранение неисправностей ТС;

- ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.

9. Ответственность Исполнителя за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе оказания услуг

- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнителем было допущено отступление от условий Контракта, ухудшившее качество Систем, в согласованные сроки;

- при повреждении Исполнителем материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Исполнитель восстанавливает их за свой счет;

- в случае нанесения вреда имуществу Заказчика сотрудниками Исполнителя, уполномоченными лицами Сторон должен составляться Акт о нарушении целостности имущества;

- при полной гибели имущества, Исполнитель обязан возместить действительную стоимость имущества на момент порчи, гибели, повреждения за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;

- при частичной гибели имущества Исполнитель обязан компенсировать размер необходимых расходов для приведения имущества в состояние, в котором оно было до повреждения.

10.  Требования к сроку и объему предоставлений гарантий качества услуг.

- качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или Техническим заданием, результат оказанных услуг должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Техническом задании и в пределах гарантийного срока на оказанные услуги;

-  гарантийный   срок    на   оказываемые   услуги   должен   составлять   не   менее   12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя 
не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов;

12. Дополнительные услуги

В качестве дополнительных услуг по требованию Заказчика в состав технического обслуживания входят следующие виды услуг:

- инструктажи и консультации представителей Заказчика по порядку использования в различных режимах и ситуациях систем пожарной сигнализации;

- в случае проведения проверки пожарной безопасности обслуживаемых объектов, участие в подготовке и в проведении данной проверки (в рамках своей компетенции) с дальнейшим сопровождением административных процедур и защитой интересов Заказчика в территориальных органах пожарного надзора, прокуратуре, судебных инстанциях (дача устных и письменных пояснений по вопросам, касающимся обслуживаемых систем);

- пожарно-техническое обследование объекта защиты с целью выявления имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и дальнейшей выдачей Заказчику информационного письма 
о необходимости принятия соответствующих мер;

-  визуальный осмотр, контроль состояния и наличия огнетушителей, установленных на объекте;

13.  Порядок оказания услуг

Порядок и время оказания услуг должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с режимом рабочего времени, указанным в настоящей технической части, при этом Исполнитель обязан строго соблюдать внутри объектовый режим, действующий на территории Заказчика.

Исполнитель, до начала оказания услуг, обязан предоставить Заказчику оригиналы следующих документов:

- приказ о назначении ответственного за оказание услуг;

- письмо-направление со списком сотрудников, где должно быть указано название организации, реквизиты, адрес, объем, сроки и место оказания услуг, паспортные данные сотрудников для осуществления пропускного режима на территорию и объекты Заказчика печать, подпись.

- копии действующих аттестационных удостоверений с группой по электробезопасности сотрудников 
(не ниже III), с допуском к производству работ в электроустановках до 1000В.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

Отказ в доступе на объекты по причине не предоставления вышеуказанных документов не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом со стороны Исполнителя.

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации Филиала является обязательным условием оказания услуг.

Услуги должны оказываться без остановки и нарушения учебного процесса и не представлять угрозу 
для обучающихся и работников учреждения.

Услуги по техническому обслуживанию включают в себя:

- контроль технического состояния инженерных систем;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний инженерных систем;

- определение предельного состояния инженерных систем, при котором их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной (должна проводится путем технического освидетельствования);

- разработку мероприятий ТО и ППР;

- проведение плановых профилактических работ, устранение неисправностей и проведение текущего ремонта, оказание консультативной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

-замену вышедших из строя запасных частей приобретенных за счет Заказчика.

В случае возникновения неисправностей в работе инженерных систем Заказчик должен уведомить представителя Исполнителя заявкой по телефону, а представитель Исполнителя должен сообщить Заказчику свои ФИО и номер заявки. Приём заявок должен быть организован Исполнителем круглосуточно;

Исполнитель должен гарантировать устранение неисправностей и восстановление на объектах систем автоматической пожарной сигнализации  и оповещения людей о пожаре, а также систем передачи и приема сигнала по радиоканалу на пульт пожарной части в круглосуточном режиме.

Исполнитель должен обеспечить бесперебойный прием сигнала (информации о пожаре) на прибор пультовый оконечный, расположенный в пожарной части.

Исполнитель обязан обеспечить корректную работу установленного оборудования на объекте 
при взаимодействии с оборудованием, установленным в пожарной части.

Исполнитель должен иметь на балансе или иметь возможность размещения в пожарной части оборудования для приема сигнала (информации о пожаре) в круглосуточном режиме.

Исполнитель должен вести журналы регистрации срабатывания систем.

Для устранения отказов в работе инженерных систем Исполнитель по вызову Заказчика обязан прибыть по адресам указанным в п.1 Технического задания.

- Содержание регламента технического обслуживания автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и систем передачи и приема сигнала по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части,

Таблица №1

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность регламента (Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей систем (приемно-контрольных панелей, объектовых блоков систем передачи и приема сигнала по радиоканалу на пульт пожарной части, пожарных извещателей, сирен, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.) | Ежемесячно (Р1) |
| 2. | Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольных панелей, объектовых блоков систем передачи и приема сигнала по радиоканалу на пульт пожарной части, сирен, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) | Ежемесячно (Р1) |
| 3. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации на приемных панелях и панелях управления, тестирование устройств систем пожарной сигнализации, объектовых блоков систем передачи и приема сигнала по радиоканалу на пульт пожарной части. Контроль прохождения по радиоканалу информации о пожаре на пульт пожарной части. | Ежемесячно (Р1) |
| 4. | Профилактика пожарных извещателей, сирен, шлейфов АПС и т.п. (обследование на отсутствие повреждений, устранение неисправностей, проверка работоспособности и т.п.) | Ежемесячно (Р1) |
| 5. | Профилактические работы (разборка, чистка, продувка, сборка, проверка работоспособности и т.п.) неадресных пожарных извещателей Р2 (Н). | 1 раз в пол года (ноябрь) (Р2) |
| 6. | Профилактические работы (разборка, чистка, продувка, сборка, проверка работоспособности и т.п.) адресных пожарных извещателей Р2(А). | Ежемесячно (Р1) |
| 7. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно (Р1) |
| 8. | Профилактический осмотр электрических проводок, шин и кабелей | Ежемесячно (Р1) |
| 9. | Измерение сопротивления изоляции шлейфов пожарной сигнализации, измерение сопротивления защитного заземления и рабочего заземления приемных приборов Р3. | 1 раз в год (ноябрь) (Р3) |

- График регламентных работ технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и систем передачи и приема сигнала 
по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части.

Таблица №2

| № п/п | Наименование оборудования | Месяцы проведения технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь | июль | август | сентяб. | октябрь | ноябрь |
| 1. | Приёмно-контрольные приборы, объектовые блоки систем передачи и приема сигнала по радиоканалу на пульт пожарной части и блоки бесперебойного питания | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
| 2. | Пожарные дымовые и тепловые извещатели | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1, P2, P3 |
| 3. | Извещатели ручные | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
| 4. | Оповещатели звуковые | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
| 5. | Табло световое "Выход" | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |

- Характеристики услуг по проверке внутреннего противопожарного водопровода, перекатке пожарных рукавов, проверки работоспособности задвижек 
с электроприводом и пожарных насосов-повысителей

16.1	    Сроки оказания услуг:

- проверка работоспособности повышающих насосов (проверка включения повышающих насосов при положении переключателей управления включением повышающих насосов в «ручной режим») 
с включением с щита управления – ежемесячно;

-	проверка внутреннего противопожарного водопровода, проверка целостности системы внутреннего противопожарного водопровода (визуальная проверка отсутствия течи в системе) в период с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года;

-	проверка кнопок дистанционного управления для включения повышающих насосов (при положении переключателей управления включением повышающих насосов в «автоматический режим») в период 
с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года;

- проверка включения электрических приводов задвижек на обводных линиях водомерных устройств 
с кнопок дистанционного управления (при положении переключателей управления «автоматический режим») в период с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года;

-	проверка работоспособности системы автоматического управления оборудованием пожарного водопровода в период с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года;

- оказание услуг по проверке работоспособности задвижек с электроприводом (в чердачных помещениях) в период с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года;

- оказание услуг по проверке работоспособности задвижек с электроприводом на (обводных линиях) водомерных устройств в период с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года;
        - перекатка пожарных рукавов в период с 12 октября 2026 года по 23 октября 2026 года

16.2	Адреса объектов, количество пожарных кранов и рукавов указаны в Таблице № 3

Таблица №3

| Объекты Университета | Кол-во пожарных кранов (шт.) | Кол-во проверок пожарных кранов (шт.) | Кол-во перекаток пожарных рукавов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Королев, ул. Гагарина, д. 42 | 10 | 10 | 10 |
| г. Королев, ул. Пионерская, д. 8 корп.1 | 98 | 98 | 98 |
| г. Королев, ул. Стадионная, д. 6 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО: | 116 | 116 | 116 |

16.3	Адреса объектов, количество задвижек с электрическим приводом, пожарных повышающих насосов, кнопок дистанционного включения повышающих насосов, кнопок дистанционного открывания задвижек с электрическим приводом указаны в Таблице №4

| Объекты Университета | Кол-во задвижек с электрическим приводом на обводных линиях водомерных устройств (шт.) | Кол-во проверок задвижек с электрическим приводом на обводных линиях водомерных устройств (шт.) | Кол-во задвижек с электрическим приводом установленных для подачи воды к пожарным кранам, расположенным на чердаках (шт.) | Кол-во проверок задвижек с электрическим приводом установленных для подачи воды к пожарным кранам, расположенным на чердаках (шт.) | Кол-во пожарных насосов (шт.) | Кол-во проверок пожарных насосов (шт.) | Кол-во систем автоматического управления оборудованием пожарного водопровода (шт.) | Кол-во проверок систем автоматического управления оборудованием пожарного водопровода (шт.) | Кол-во кнопок дистанционного включения повышающих насосов (шт.) | Кол-во проверок кнопок дистанционного включения повышающих насосов (шт.) | Кол-во кнопок дистанционного включения электрических приводов задвижек на обводных линиях водомерных устройств (шт.) | Кол-во проверок кнопок дистанционного включения электрических приводов задвижек на обводных линиях водомерных устройств (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Королев, ул. Пионер-ская, д. 8 корп.1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| г. Королев, ул. Стади-онная, д. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| г. Королев, ул. Гагарина, д. 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 14 | 3 | 3 | 98 | 98 | 2 | 2 |

Таблица №4

17.	Требования к оказываемым услугам при проведении проверки внутреннего противопожарного водопровода, перекатке пожарных рукавов, проверки работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных насосов-повысителей

17.1	Исполнитель обязан проверить и зафиксировать расход и давление на выходе каждого пожарного крана.

17.2	Исполнитель обязан проверить высоту компактной части струи системы внутреннего противопожарного водопровода в диктующих точках, а также, выборочно проверить высоту компактной части струи системы внутреннего противопожарного водопровода, в контрольных точках, указанных ответственным представителем Филиала.

17.3	Исполнитель обязан после проверки расхода и давления на выходе пожарных кранов проверить 
и убедиться в плотности соединения вентиля с соединительной головкой в каждом пожарном шкафу. Одновременно Исполнитель обязан проверить и убедиться в плотности соединения между собой крана, рукава и ствола в каждом пожарном шкафу.

17.4	Исполнитель обязан после проверки расхода и давления на выходе пожарных кранов проверить 
и убедиться в герметичном запирании пожарных кранов.

  - Исполнитель обязан проверить и убедиться в легкости вращения «барашка» пожарных кранов. При вращении «барашка» пожарных кранов с затруднением, Исполнитель обязан устранить неисправность.

  - Исполнитель обязан произвести перекатку пожарных рукавов (один раз в год).

  - При обнаружении повреждений на пожарных рукавах, Исполнитель обязан письменно уведомить ответственного представителя Филиала.

  - Исполнитель обязан произвести проверку замков на дверцах шкафов с целью определения их работоспособности. При обнаружении повреждений в замках на дверцах шкафов, Исполнитель обязан заменить повреждённые замки с последующим письменным уведомлением ответственного представителя Филиала без дополнительной оплаты.

  - Исполнитель обязан (при необходимости) провести очистку внутри пожарных шкафов     
от мусора.

  - Исполнитель обязан проверить и зафиксировать напор, выдаваемый повышающими (пожарными) насосами. Кратковременный запуск насосов Исполнитель обязан осуществить со шкафа управления при установке переключателей управления насосами в ручной режим.

  - Исполнитель обязан проверить включение повышающих (пожарных) насосов с кнопок дистанционного включения, расположенных в пожарных шкафах, при положении переключателей управления насосами в «дистанционный режим».

  - Исполнитель обязан проверить работоспособность задвижек с электрическим приводом 
на обводных линиях узлов учета ХВС при краткосрочном включении повышающих насосов со шкафа управления при установке переключателей управления насосами в ручной режим.

  - Исполнитель обязан проверить работоспособность задвижек с электрическим приводом 
на обводных линиях узлов учета ХВС при включении повышающих насосов с кнопок дистанционного включения, расположенных в пожарных шкафах, при положении переключателей управления насосами 
в «дистанционный режим».

  - Исполнитель обязан проверить работоспособность задвижек с электрическим приводом, установленных на трубопроводах для подачи воды к пожарным кранам, расположенным на технических этажах (с постов управления расположенных в шкафах пожарных кранов).

  - Исполнитель обязан проверить герметичность запирания задвижек с электрическим приводом, установленных на трубопроводах для подачи воды к пожарным кранам, расположенных на технических этажах.

  - Исполнитель обязан визуально проверить целостность всех элементов системы противопожарного водопровода (механические повреждения, протечки).

  - Исполнитель обязан проверить временную задержку включения рабочего повышающего насоса после начала открытия задвижки на обводной линии узла учета ХВС.

  - Исполнитель обязан проверить затяжку болтов, фиксирующих крепление рукояток задвижек 
с механическим приводом. При недостаточно прочной затяжке болтов, фиксирующих крепление рукояток задвижек с механическим приводом, Исполнитель обязан произвести их затяжку.

  - По завершению каждого периода оказания услуг каждый пожарный шкаф должен быть опечатан Исполнителем специальной самоклеящейся пломбой с функцией индикации несанкционированного доступа.

  - По результатам оказанных услуг Исполнитель обязан оформить протокол проверки клапанов пожарных кранов на исправность, протокол проверки внутреннего противопожарного водопровода 
на водоотдачу, акт проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность, акты проверки технического состояния насосов-повысителей, акты проверки технического состояния задвижек 
с электроприводом, и дефектные ведомости при выявлении неисправностей и дефектов. Заполнить журнал проверки работоспособности задвижек  с электроприводом и пожарных насосов-повысителей.

  - Оформленные протокол проверки клапанов пожарных кранов на исправность, протокол проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, акт проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность, акты проверки технического состояния насосов-повысителей, акты проверки технического состояния задвижек с электроприводом Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 2 (двух) рабочих дней после последнего ежемесячного дня оказания услуг.

  - В случае обнаружения неисправности элементов и комплектующих системы внутреннего противопожарного водопровода Исполнитель обязан составить и согласовать с Заказчиком акт экспертного технического заключения, с указанием не подлежащего ремонту в рамках технического обслуживания оборудования.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе задвижки (задвижек)            
с электроприводом на обводных линиях узлов учета ХВС Исполнитель обязан определить причину данной неисправности и предпринять все меры для устранения неисправности в максимально короткие сроки. 
О неисправности (неисправностях) в работе задвижки (задвижек) Исполнитель обязан уведомить Заказчика 
в течении 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности. (Приблизительный перечень неисправностей в работе задвижки с электроприводом на обводных линиях узлов учета ХВС: 
при работающем электроприводе задвижка не открывается; при работающем электроприводе задвижка 
не перекрывает полностью проход воды; нарушено положение концевых ограничителей остановки электродвигателя привода на открытие задвижки либо  на закрытие задвижки; при подаче сигнала с кнопки дистанционного включения повышающих насосов не включается электродвигатель привода задвижки; другие неисправности, не позволяющие осуществить подачу воды через обводную линию узла учета ХВС а также неисправности при которой вода проходит через обводную линию узла учета ХВС при нахождении системы пожарного водопровода в режиме ожидания.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе задвижки (задвижек)             
с электроприводом для подачи воды к пожарным кранам, расположенных в шкафах, находящихся    
на технических этажах, Исполнитель обязан определить причину данной неисправности и предпринять 
все меры для устранения неисправности в максимально короткие сроки.  О неисправности (неисправностях) 
в работе задвижки (задвижек) Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течении 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности. (Приблизительный перечень неисправностей в работе задвижки 
с электроприводом для подачи воды к пожарным кранам, расположенных в шкафах, находящихся 
на технических этажах: при работающем электроприводе задвижка не открывается; при работающем электроприводе задвижка не перекрывает полностью проход воды; нарушено положение концевых ограничителей остановки электродвигателя привода на открытие задвижки либо на закрытие задвижки; 
при подаче сигнала с переключателя не включается электродвигатель привода задвижки; другие неисправности, не позволяющие осуществить подачу воды к кранам а также неисправности при которой вода проходит через обводную линию узла учета ХВС при нахождении системы пожарного водопровода в режиме ожидания.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе пожарных кранов (негерметичное запирание, течь, затруднения при открывании либо закрывании) Исполнитель обязан произвести  их ремонт, а при невозможности производства ремонта  уведомить об этом Заказчика.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе переключателя (переключателей) направления вращения двигателя привода Исполнитель обязан определить причину неисправности и предпринять все меры для устранения неисправности в максимально короткие сроки. При невозможности устранения неисправности Исполнитель обязан произвести замену неисправного переключателя (переключателей) направления вращения двигателя привода без дополнительной оплаты.     О   неисправности   (неисправностях)  в   работе переключателя (переключателей) направления вращения двигателя привода Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течении 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе кнопки (кнопок) дистанционного включения повышающих насосов системы пожарного водопровода Исполнитель обязан определить причину неисправности и предпринять все меры для устранения неисправности в максимально короткие сроки. При невозможности устранения неисправности Исполнитель обязан произвести замену неисправной кнопки (кнопок) дистанционного включения повышающих насосов системы пожарного водопровода без дополнительной оплаты. О неисправности (неисправностях) в работе кнопки (кнопок) дистанционного включения повышающих насосов системы пожарного водопровода Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течении 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе элементов, расположенных 
в шкафу управления Исполнитель обязан определить неисправный элемент  и причину неисправности 
и предпринять все меры для устранения неисправности в максимально короткие сроки. При невозможности устранения неисправности Исполнитель обязан произвести замену неисправного элемента, расположенного 
в шкафу управления без дополнительной оплаты. Если стоимость подлежащего замене оборудования является значительной Исполнитель обязан уведомить Заказчика о неисправности (неисправностях) в работе элемента, расположенного в шкафу управления для принятия Заказчиком дальнейших мер.

  - В случае выявления неисправности (неисправностей) в работе повысительных насосов либо 
их электродвигателей Исполнитель обязан определить причину неисправности и предпринять все меры 
для устранения неисправности в максимально короткие сроки. При невозможности устранения неисправности на месте Исполнитель обязан о неисправности (неисправностях) в работе повысительных насосов либо их электродвигателей уведомить Заказчика в течении 2 (двух) часов   с момента обнаружения неисправности.

  - На ремонт любого элемента системы пожарного водопровода Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт выявленных недостатков и ведомость работ по устранению неисправностей.

  - Целью проведения проверки сетей (систем) противопожарного водопровода   на водоотдачу является определение фактических расходов воды, используемой для пожаротушения, и оценка 
их соответствия требованиям нормативных документов, в частности СП 10.13130.2020. "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", а также поддержание в исправном состоянии сетей (систем) внутреннего противопожарного водопровода.

  - В случае выявления представителем Заказчика  неисправностей в автоматике (щит управления) и пульте управления системы пожарного водопровода (СПРУТ) Исполнитель обязан прибыть на объект для устранения неисправности в течении 2-х часов с момента получения заявки.

  - В случае выявления представителем Заказчика неисправностей в пожарных кранах (нарушение герметичности запорной арматуры) Исполнитель обязан прибыть на объект для устранения неисправности  в течении 2-х часов с момента получения заявки.