Техническое задание

на поставку пожарного оборудования для здания общежития №3-№4 Курского ГАУ

Прибор приёмно-контрольный R3- Рубеж-2ОП – 1 (один) шт.

а) Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудоления, оповещения а также контроля доступа.

Технические характеристики:

|  | Напряжение питания, В | от 10,2 до 14,4 или от 20,4 до 28,8 |
| --- | --- | --- |
|  | Собственный ток потребления при питании 12 В, А, не более | 0,5 |
|  | Собственный ток потребления при питании 24 В, А, не более | 0,25 |
|  | Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств при напряжении 12 В, А, не более | 1,9 |
|  | Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств при напряжении 24 В, А, не более | 1 |
|  | Интерфейсы для обмена информацией | USB |
|  |  | R3-Link |
|  |  | АЛС |
|  | Длина интерфейса R3-Link при объединении устройств в сеть, км, не более | 10 |
|  | Длина линии между соседними устройствами интерфейса R3-Link, км, не более | 1 |
|  | Количество АЛС, подключаемых к прибору | 2. |
|  | Длина АЛС, м, не более | 3000 |
|  | Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС | 250 |
|  | Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения постоянного тока, В | 30 |
|  | Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения переменного тока, В | 250 |
|  | Выходные характеристики встроенного реле 1: максимальный коммутируемый ток, А | 3 |
|  | Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: коммутация напряжения постоянного или переменного тока, В | 125 |
|  | Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: максимальный коммутируемый ток, А | 0.1 |
|  | Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: выходное напряжение постоянного тока | U вых. = U пит. - 1 |
|  | Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: максимальный ток нагрузки выхода, мА | 300 |
|  | Степень защиты оболочки | IP20 |
|  | Масса, кг, не более | 1 |
|  | Ширина, мм, не более | 200 |
|  | Высота, мм, не более | 160 |
|  | Глубина, мм, не более | 50 |
|  | Средний срок службы, лет | 10 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +55 |

б) Модуль релейный адресный на 4 реле РМ-4-R – 1 (один) шт.

Адресный релейный модуль предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.

Технические характеристики:

|  | Питание | от АЛС |
| --- | --- | --- |
|  | Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более | 0.78 |
|  | Коммутируемый ток при напряжении 24В, А, не более | 2 |
|  | Коммутируемый ток при напряжении 230В, А, не более Степень защиты оболочки | 0.25 |
|  |  | IP30 |
|  | Масса, г, не более | 250 |
|  | Ширина, мм, не более | 125 |
|  | Высота, мм, не более | 84 |
|  | Глубина, мм, не более | 37 |
|  | Средний срок службы, лет | 10 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +55 |

в) Блок речевого оповещения С-КЛ – 1 (один) шт.

Блок речевого оповещения С-КЛ предназначен для трансляции заранее записанных речевых сообщений в системах пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Прибор устанавливается  внутри защищаемых объектов и рассчитан на круглосуточную работу.

Технические характеристики:

|  | Количество линий управления | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип монтажа | настенный |
|  | Рабочая температура: С | от –10 °C до +40 °C |
|  | Напряжение питания, В | от сети переменного тока 187–242 В (частота 50 Гц) |
|  | Напряжение питания от аккумулятора, В | 10,0–13,6 В |
|  | Встраиваемый аккумклятор | 12 В, 7 Ач |
|  | Максимальная выходная звуковая мощность Вт. | 28 Вт (при активной нагрузке 2 Ом); 17 Вт (при нагрузке 4 Ом) |
|  | Мощность, потребляемая от сети в режиме трансляции: | 12 Вт |
|  | Напряжение в линии оповещения, В | 5 В |
|  | Время автономной работы, час. | 3 часа в режиме оповещения, 24 часа в дежурном режиме |
|  | Количество исполнительных выходов | 1 шт. |
|  | Количество сообщений (одно тестовое) | 2 |
|  | Степень защиты: | IP30 |
|  | Габаритные размеры (без упаковки) | не более 170 × 230 × 95 мм |
|  | Масса (без аккумуляторной батареи) | не более 0,7 кг |
|  | Средний срок службы | 10 лет |
|  | Индикация | световая и звуковая |
|  | Дисплей: | отсутствует. |
|  | Частота передачи данных: | не предусмотрена |
|  | Гарантия производителя: | 18 месяцев |

г) Прибор управления речевыми оповещателями С-КЛ-БР – 1 (один) шт.

Блок расширения «С-КЛ-БР» предназначен для трансляции речевых сообщений от прибора управления речевыми оповещателями «С-К-Л» или "С-К-ЛД" в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности с контролем линии оповещения.

Технические характеристики:

|  | Тип монтажа | настенный |
| --- | --- | --- |
|  | Степень защиты | IP30 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | -10 +40 |
|  | Масса, не более, кг: | 0,7 |
|  | Д х Ш х В, см: | 23.5 x 10.5 x 19 |
|  | Напряжение питания, В: | 187…242 |
|  | Частотный диапазон, Гц | 200 - 5 000 |
|  | Номинальная мощность встроенного аккумулятора Ач | 7 |
|  | Выходная мощность при нагрузке 2 Ом, В | 24 |
|  | Выходная мощность при нагрузке 4 Ом, Вт | 15 |
|  | Время работы в дежурном режиме, ч: | 24 |
|  | Время работы в режиме трансляции, ч: | 3 |

д) Аккумулятор 12 В, 7Ач. – 3 (три) шт.

Предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания систем безопасности

Технические характеристики:

|  | Емкость аккумулятора, Ач | 7 Ач |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В | 12 В |
|  | Диапазон рабочих температур |  |
|  | Хранение, С | -20….+50 |
|  | Заряд, С | -10…+50 |
|  | Разряд, С | -15…+50 |
|  | Габаритные размеры, мм. | 151 x 65 x 101 |
|  | Масса, не более, кг | 1,98 |

е) Аккумулятор 12 В, 12Ач. – 2 (два) шт

Предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания систем безопасности

Технические характеристики:

|  | Емкость аккумулятора, Ач | 12 Ач |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В | 12 В |
|  | Диапазон рабочих температур |  |
|  | Хранение, С | -20….+50 |
|  | Заряд, С | -10…+50 |
|  | Разряд, С | -15…+50 |
|  | Габаритные размеры, мм. | 151 x 65 x 101 |
|  | Масса, не более, кг | 3,33 |

д) Аккумулятор 12 В, 40Ач. – 2 (два) шт.

Предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания систем безопасности

Технические характеристики:

|  | Емкость аккумулятора, Ач | 40 Ач |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В | 12 В |
|  | Диапазон рабочих температур |  |
|  | Хранение, С | -20….+50 |
|  | Заряд, С | -10…+50 |
|  | Разряд, С | -15…+50 |
|  | Габаритные размеры, мм. | 196 x 163 x 174 |
|  | Масса, не более, кг | 12,67 |

Начальник штаба ГО и ЧС                                                                      Д.С. Безрук