Техническое задание
на поставку пожарного оборудования для здания общежития №3-№4 Курского ГАУ

Прибор приёмно-контрольный R3- Рубеж-2ОП – 1 (один) шт.
а) Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудоления, оповещения а также контроля доступа. 
Технические характеристики:
	
	Напряжение питания, В
	от 10,2 до 14,4 или от 20,4 до 28,8

	
	Собственный ток потребления при питании 12 В, А, не более
	0,5

	
	Собственный ток потребления при питании 24 В, А, не более
	0,25

	
	Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств при напряжении 12 В, А, не более
	1,9

	
	Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств при напряжении 24 В, А, не более
	1

	
	

Интерфейсы для обмена информацией


	USB

	
	
	R3-Link

	
	
	АЛС

	
	Длина интерфейса R3-Link при объединении устройств в сеть, км, не более
	10

	
	Длина линии между соседними устройствами интерфейса R3-Link, км, не более
	1

	
	Количество АЛС, подключаемых к прибору
	2.

	
	Длина АЛС, м, не более
	3000

	
	Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС
	250

	
	Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения постоянного тока, В
	30

	
	Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения переменного тока, В
	250

	
	Выходные характеристики встроенного реле 1: максимальный коммутируемый ток, А
	3

	
	Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: коммутация напряжения постоянного или переменного тока, В
	125

	
	Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: максимальный коммутируемый ток, А
	0.1

	
	Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: выходное напряжение постоянного тока
	U вых. = U пит. - 1

	
	Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: максимальный ток нагрузки выхода, мА
	300

	
	Степень защиты оболочки
	IP20

	
	Масса, кг, не более
	1

	
	Ширина, мм, не более
	200

	
	Высота, мм, не более
	160

	
	Глубина, мм, не более
	50

	
	Средний срок службы, лет
	10

	
	Диапазон рабочих температур, °С
	от 0 до +55



б) Модуль релейный адресный на 4 реле РМ-4-R – 1 (один) шт.
Адресный релейный модуль предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.
Технические характеристики:
	
	Питание
	от АЛС

	
	Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более
	0.78

	
	Коммутируемый ток при напряжении 24В, А, не более
	2

	
	Коммутируемый ток при напряжении 230В, А, не более
Степень защиты оболочки
	0.25

	
	
	IP30

	
	Масса, г, не более
	250

	
	Ширина, мм, не более
	125

	
	Высота, мм, не более
	84

	
	Глубина, мм, не более
	37

	
	Средний срок службы, лет
	10

	
	Диапазон рабочих температур, °С
	от -25 до +55



в) Блок речевого оповещения С-КЛ – 1 (один) шт.
Блок речевого оповещения С-КЛ предназначен для трансляции заранее записанных речевых сообщений в системах пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Прибор устанавливается  внутри защищаемых объектов и рассчитан на круглосуточную работу.
Технические характеристики:
	
	Количество линий управления
	
2

	
	Тип монтажа
	настенный

	
	Рабочая температура: С
	от –10 °C до +40 °C

	
	Напряжение питания, В
	от сети переменного тока 187–242 В (частота 50 Гц)

	
	Напряжение питания от аккумулятора, В
	10,0–13,6 В

	
	Встраиваемый аккумклятор
	12 В, 7 Ач

	
	Максимальная выходная звуковая мощность Вт.
	28 Вт (при активной нагрузке 2 Ом); 17 Вт (при нагрузке 4 Ом)

	
	Мощность, потребляемая от сети в режиме трансляции: 
	12 Вт

	
	Напряжение в линии оповещения, В
	5 В

	
	Время автономной работы, час.
	3 часа в режиме оповещения, 24 часа в дежурном режиме

	
	Количество исполнительных выходов
	1 шт.

	
	Количество сообщений (одно тестовое)
	2

	
	Степень защиты: 
	IP30

	
	Габаритные размеры (без упаковки)
	не более 170 × 230 × 95 мм

	
	Масса (без аккумуляторной батареи)
	не более 0,7 кг

	
	Средний срок службы
	10 лет

	
	Индикация
	световая и звуковая

	
	Дисплей: 
	отсутствует.

	
	Частота передачи данных: 
	не предусмотрена

	
	Гарантия производителя: 
	18 месяцев



[bookmark: _GoBack]г) Прибор управления речевыми оповещателями С-КЛ-БР – 1 (один) шт.
Блок расширения «С-КЛ-БР» предназначен для трансляции речевых сообщений от прибора управления речевыми оповещателями «С-К-Л» или "С-К-ЛД" в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности с контролем линии оповещения.
Технические характеристики:
	
	Тип монтажа 
	настенный

	
	Степень защиты
	IP30

	
	Диапазон рабочих температур, °С
	-10   +40

	
	Масса, не более, кг:
	0,7

	
	Д х Ш х В, см:
	23.5 x 10.5 x 19

	
	Напряжение питания, В:
	187…242

	
	Частотный диапазон, Гц
	200 - 5 000

	
	Номинальная мощность встроенного аккумулятора Ач
	7

	
	Выходная мощность при нагрузке 2 Ом, В
	24

	
	Выходная мощность при нагрузке 4 Ом, Вт
	15

	
	Время работы в дежурном режиме, ч:
	24

	
	Время работы в режиме трансляции, ч:
	3



д) Аккумулятор 12 В, 7Ач. – 3 (три) шт.
Предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания систем безопасности
Технические характеристики:
	
	Емкость аккумулятора, Ач
	7 Ач

	
	Номинальное напряжение, В
	12 В

	
	Диапазон рабочих температур
	

	
	Хранение, С
	-20….+50

	
	Заряд, С
	-10…+50

	
	Разряд, С
	-15…+50

	
	Габаритные размеры, мм.
	151 x 65 x 101

	
	Масса, не более, кг
	1,98



е) Аккумулятор 12 В, 12Ач. – 2 (два) шт
Предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания систем безопасности
Технические характеристики:
	
	Емкость аккумулятора, Ач
	12 Ач

	
	Номинальное напряжение, В
	12 В

	
	Диапазон рабочих температур
	

	
	Хранение, С
	-20….+50

	
	Заряд, С
	-10…+50

	
	Разряд, С
	-15…+50

	
	Габаритные размеры, мм.
	151 x 65 x 101

	
	Масса, не более, кг
	3,33



д) Аккумулятор 12 В, 40Ач. – 2 (два) шт.
Предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания систем безопасности
Технические характеристики:
	
	Емкость аккумулятора, Ач
	40 Ач

	
	Номинальное напряжение, В
	12 В

	
	Диапазон рабочих температур
	

	
	Хранение, С
	-20….+50

	
	Заряд, С
	-10…+50

	
	Разряд, С
	-15…+50

	
	Габаритные размеры, мм.
	196 x 163 x 174

	
	Масса, не более, кг
	12,67





Начальник штаба ГО и ЧС                                                                      Д.С. Безрук
