ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Toc338312261][bookmark: _Toc346266995][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]на оказание услуг по проверке эффективности вентиляционных систем нежилого здания  ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1 
(инв. № 521145290100001)

	№ п/п
	Наименование услуг (работ) (код позиции КТРУ (при наличии)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Проведение инструментальной оценки эффективности работы вентиляции (код позиции КТРУ: 71.20.10.000-00000004 «Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа»). 1 усл.ед. – обследование одной точки.
	усл.ед
	70

	2
	Расчет кратности воздухообмена (код позиции КТРУ: 71.20.10.000-00000004 «Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа») 1 усл.ед. – обследование одной точки.
	усл.ед
	70

	3
	Экспертное заключение по результатам проведенных измерений (код позиции КТРУ: 71.20.10.000-00000004 «Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа»)
	усл.ед
	1


Содержание оказываемых услуг, требования к порядку оказания услуг:
Оказание услуг по проверке эффективности вентиляционных систем нежилого здания ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1 (инв. № 521145290100001) проводится в соответствии c требованиями приложения 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», Санитарных правил СП 1.1.1.058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции», а также иных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации для данного вида услуг.
Услуги оказываются для каждого обследуемого помещения и включают в себя:
- комплекс измерений параметров вентиляции: скорости и температуры воздушных потоков;
- комплекс измерений параметров воздушной среды: температуры, относительной влажности и подвижности воздуха;
- расчёт производительности вентиляции и кратности воздухообмена.
Услуги оказываются Исполнителем лично, услуги оказываются иждивением Исполнителя, т.е. из его материалов, его силами и средствами (механизмы, запасные части, инструменты, технические средства и т.п. предоставляются Исполнителем).
Исполнитель имеет все необходимое для оказания услуг технологическое оборудование, оснастку и инвентарь. Доставку оборудования, материалов, запасных частей, необходимых для оказания услуг, обеспечение их сохранности до окончания оказания услуг осуществляет своими силами и средствами Исполнитель.
При оказании данного вида услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности и других действующих нормативных требований.
Требования к результатам работ:
Исполнитель гарантирует сдачу услуг, оказанных в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика, условиями контракта, требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, технической и эксплуатационной документации оборудования.
По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Протокол замеров и Экспертное заключение на бумажных носителях.
Надлежащее оказание услуг оформляется актом оказанных услуг, фиксирующим окончание оказания услуг и подписываемым обеими сторонами только после оказания всех заявляемых услуг, устранения недостатков (дефектов, недоделок). Исполнитель предоставляет следующие документы: акт оказанных услуг, протокол лабораторных испытаний, заключение к протоколу лабораторных испытаний (о (не) соответствии) вентиляционной установки требованиям санитарных норм и правил.
Требования к Исполнителю:
Наличие аттестата аккредитации (с приложением) лаборатории (центра), с областью аккредитации, дающей право проводить лабораторные исследования (испытания), указанные в настоящем техническом задании 

Список обследуемых помещений и количество точек приточной и вытяжной вентиляции
	Наименование помещений
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Местный отсос

	
	Кол-во точек
	количество точек
	Кол-во точек

	Отделение реанимации

	Помещение 2R01-палата интенсивной терапии на 3 койки
	4
	2
	

	Итого точек = 6
	4
	2
	

	Отделение лабораторной диагностики
	
	
	

	Помещение 4V13-лаборатория
	2
	1
	1

	Помещение 4V01-лаборатория
	1
	1
	1

	Помещение 4V06- лаборатория
	1
	1
	1

	Помещение 4V04- лаборатория
	1
	1
	

	Помещение 4V03- лаборатория
	1
	1
	

	Помещение 4V03- лаборатория
	1
	1
	

	Помещение 4V11- лаборатория
	1
	1
	1

	Помещение 4V08- лаборатория
	
	1
	1

	Помещение 4V08.1- лаборатория
	1
	
	

	Итого точек = 22
	9
	8
	5

	Поликлиника
	
	

	Помещение 1D20- процедурный кабинет
	1
	1
	

	Помещение 1F08- кабинет УЗИ диагностики
	1
	1
	

	Помещение 1F06- кабинет УЗИ диагностики
	1
	1
	

	Помещение 1F05- кабинет УЗИ диагностики
	1
	1
	

	Итого точек = 8
	4
	4
	

	Нейрохирургическое отделение № 1 (детское)
	
	

	Помещение 1С38 – процедурная
	1
	1
	

	Итого точек = 2
	1
	1
	

	Нейрохирургическое отделение № 2 (спинальное)
	
	

	Помещение 2Р14 – процедурная
	1
	1
	

	Итого точек = 2
	1
	1
	

	Операционный блок
	
	
	

	Помещение 3Т06.2– предоперационная
	1
	1
	

	Помещение 3Т05.2– предоперационная
	1
	1
	

	Помещение 3Т04.2– предоперационная
	1
	1
	

	Помещение 3Т03.2– предоперационная
	1
	1
	

	Помещение 3Т31– послеоперационная палата
	5
	4
	

	Итого точек = 17
	9
	8
	

	Отделение лучевой диагностики
	
	
	

	Помещение 1F19- рентгендиагностика
	3
	4
	

	Помещение 1F14- кабинет КТ
	3
	3
	

	Итого точек = 13
	6
	7
	

	Всего точек по зданию = 70
	34
	31
	5
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