ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке эффективности вентиляционных систем нежилого здания  ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1

(инв. № 521145290100001)

| № п/п | Наименование услуг (работ) (код позиции КТРУ (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструментальной оценки эффективности работы вентиляции (код позиции КТРУ: 71.20.10.000-00000004 «Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа»). 1 усл.ед. – обследование одной точки. | усл.ед | 70 |
| 2 | Расчет кратности воздухообмена (код позиции КТРУ: 71.20.10.000-00000004 «Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа») 1 усл.ед. – обследование одной точки. | усл.ед | 70 |
| 3 | Экспертное заключение по результатам проведенных измерений (код позиции КТРУ: 71.20.10.000-00000004 «Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа») | усл.ед | 1 |

Содержание оказываемых услуг, требования к порядку оказания услуг:

Оказание услуг по проверке эффективности вентиляционных систем нежилого здания ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1 (инв. № 521145290100001) проводится в соответствии c требованиями приложения 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», Санитарных правил СП 1.1.1.058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции», а также иных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации для данного вида услуг.

Услуги оказываются для каждого обследуемого помещения и включают в себя:

- комплекс измерений параметров вентиляции: скорости и температуры воздушных потоков;

- комплекс измерений параметров воздушной среды: температуры, относительной влажности и подвижности воздуха;

- расчёт производительности вентиляции и кратности воздухообмена.

Услуги оказываются Исполнителем лично, услуги оказываются иждивением Исполнителя, т.е. из его материалов, его силами и средствами (механизмы, запасные части, инструменты, технические средства и т.п. предоставляются Исполнителем).

Исполнитель имеет все необходимое для оказания услуг технологическое оборудование, оснастку и инвентарь. Доставку оборудования, материалов, запасных частей, необходимых для оказания услуг, обеспечение их сохранности до окончания оказания услуг осуществляет своими силами и средствами Исполнитель.

При оказании данного вида услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности и других действующих нормативных требований.

Требования к результатам работ:

Исполнитель гарантирует сдачу услуг, оказанных в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика, условиями контракта, требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, технической и эксплуатационной документации оборудования.

По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Протокол замеров и Экспертное заключение на бумажных носителях.

Надлежащее оказание услуг оформляется актом оказанных услуг, фиксирующим окончание оказания услуг и подписываемым обеими сторонами только после оказания всех заявляемых услуг, устранения недостатков (дефектов, недоделок). Исполнитель предоставляет следующие документы: акт оказанных услуг, протокол лабораторных испытаний, заключение к протоколу лабораторных испытаний (о (не) соответствии) вентиляционной установки требованиям санитарных норм и правил.

Требования к Исполнителю:

Наличие аттестата аккредитации (с приложением) лаборатории (центра), с областью аккредитации, дающей право проводить лабораторные исследования (испытания), указанные в настоящем техническом задании

Список обследуемых помещений и количество точек приточной и вытяжной вентиляции

| Наименование помещений | Приточная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Местный отсос |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во точек | количество точек | Кол-во точек |
| Отделение реанимации |
| Помещение 2R01-палата интенсивной терапии на 3 койки | 4 | 2 |  |
| Итого точек = 6 | 4 | 2 |  |
| Отделение лабораторной диагностики |  |  |  |
| Помещение 4V13-лаборатория | 2 | 1 | 1 |
| Помещение 4V01-лаборатория | 1 | 1 | 1 |
| Помещение 4V06- лаборатория | 1 | 1 | 1 |
| Помещение 4V04- лаборатория | 1 | 1 |  |
| Помещение 4V03- лаборатория | 1 | 1 |  |
| Помещение 4V03- лаборатория | 1 | 1 |  |
| Помещение 4V11- лаборатория | 1 | 1 | 1 |
| Помещение 4V08- лаборатория |  | 1 | 1 |
| Помещение 4V08.1- лаборатория | 1 |  |  |
| Итого точек = 22 | 9 | 8 | 5 |
| Поликлиника |  |  |  |
| Помещение 1D20- процедурный кабинет | 1 | 1 |  |
| Помещение 1F08- кабинет УЗИ диагностики | 1 | 1 |  |
| Помещение 1F06- кабинет УЗИ диагностики | 1 | 1 |  |
| Помещение 1F05- кабинет УЗИ диагностики | 1 | 1 |  |
| Итого точек = 8 | 4 | 4 |  |
| Нейрохирургическое отделение № 1 (детское) |  |  |  |
| Помещение 1С38 – процедурная | 1 | 1 |  |
| Итого точек = 2 | 1 | 1 |  |
| Нейрохирургическое отделение № 2 (спинальное) |  |  |  |
| Помещение 2Р14 – процедурная | 1 | 1 |  |
| Итого точек = 2 | 1 | 1 |  |
| Операционный блок |  |  |  |
| Помещение 3Т06.2– предоперационная | 1 | 1 |  |
| Помещение 3Т05.2– предоперационная | 1 | 1 |  |
| Помещение 3Т04.2– предоперационная | 1 | 1 |  |
| Помещение 3Т03.2– предоперационная | 1 | 1 |  |
| Помещение 3Т31– послеоперационная палата | 5 | 4 |  |
| Итого точек = 17 | 9 | 8 |  |
| Отделение лучевой диагностики |  |  |  |
| Помещение 1F19- рентгендиагностика | 3 | 4 |  |
| Помещение 1F14- кабинет КТ | 3 | 3 |  |
| Итого точек = 13 | 6 | 7 |  |
| Всего точек по зданию = 70 | 34 | 31 | 5 |