Приложение 1 к контракту

от __.___.2026 № _______

Техническая часть

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией  (далее оборудования),  включают совокупность организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности оборудования в соответствии с настоящей Технической частью:

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка технического состояния: | 1 раз в месяц |
| 1.1 | Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов |  |
| 1.2 | Контроль целостности изоляции, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода, |  |
| 1.3 | Удаление пыли, грязи, скруток, провесов проводов |  |
| 1.4 | Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания |  |
| 1.5 | Проверка оповещателей, выключателей |  |
| 1.6 | Контроль состояния звуковых и световых оповещателей |  |
| 2 | Проверка работоспособности: | 1 раз в месяц |
| 2.1 | Контроль режима «короткое замыкание» |  |
| 2.2 | Контроль режима «обрыв» |  |
| 3 | Проверка электрических параметров: | 1 раз в месяц |
| 3.1 | Контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов |  |
| 3.2 | Контроль величины сопротивления шлейфа без выносного элемента |  |
| 3.3 | Контроль величины напряжения в шлейфе |  |
| 4 | Проверка работоспособности дымовых, комбинированных, тепловых, ручных извещателей, модулей управления, контроля и сопряжения: | 1 раз в месяц |
| 4.1 | Контроль режимов работы извещателя «пожар» и «дежурный режим» |  |
| 4.2 | Проверка установок извещателя |  |
| 4.3 | Проверка срабатывания извещателя |  |
| 4.4 | Чистка камер извещателей от загрязнения |  |
| 5 | Проверка источников постоянного тока: | 1 раз в месяц |
| 5.1 | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей |  |
| 5.2 | Измерение электрических параметров источника питания |  |
| 5.3 | Измерение величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки |  |
| 5.4 | Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей |  |
| 6 | Проверка аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка работоспособности систем оповещения при пожаре: | 1 раз в месяц |
| 7.1 | Проверка трансляции речевых сообщений в ручном и автоматическом режиме |  |
| 8 | Диагностика оборудования и устранение неисправности | По мере необходимости, на основании заявки Заказчика |

Порядок и условия оказания услуг

1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (круглосуточно).

2. Услуги оказываются квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими все разрешения (сертификаты) и допуски к услугам, являющимся предметом контракта.

3. Исполнитель ведет журнал регистрации оказанных услуг по техническому обслуживанию оборудования, предоставляет акт проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. Обеспечение инструментами и оборудованием (техническим и испытательным), средства измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

5. Применяемые средства измерений, должны быть поверены и соответствовать требованиям к их функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам.

6. В случае возникновения неисправности Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику оборудования любыми средствами связи. Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в течение 4 часов с момента получения заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов в течение 60 минут после получения заявки. Исполнитель делает запись в журнале регистрации услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, в котором указываются сведения об устранении (не устранении) неисправностей, подтверждаемые личными подписями ответственного лица от Заказчика и специалиста Исполнителя.

7. В случае выхода из строя оборудования (механизмов, комплектующих), указанного в настоящей Технической части Исполнитель не позднее 24 часов после выполнения диагностики, для восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) устанавливает исправное оборудование (механизмы, комплектующие), взамен вышедшего из строя. После восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшее из строя оборудование (механизмы, комплектующие), а также причину их выхода из строя. В случае выхода из строя оборудования (механизмов, комплектующих) по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания, все затраты по восстановлению работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению оборудования (механизмов, комплектующих), перечисленные в дефектовочном акте, несет Заказчик (приобретает в соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ).

8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

9. Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала).

10. Исполнитель и Заказчик предоставляют контактные номера телефонов для принятия заявок и решения рабочих вопросов.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Местонахождение/наименование оборудования |  | Кол-во, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Хабаровск, ул. Окружная, 23 с гаражом |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 |  | 72 |  |
| 2 | Извещатель пожарный пламени Аметист 01 ИП 329-5 |  | 20 |  |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 |  | 24 |  |
| 4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8 |  | 1 |  |
| 5 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ |  | 2 |  |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус |  | 12 |  |
| 7 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус/Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое УСПАА-1 |  | 6 |  |
| 8 | Блок питания СКАТ 1200 |  | 1 |  |
| 9 | Аккумулятор 12В 2,3А |  | 1 |  |
| 10 | Аккумулятор 12В 4,5А |  | 4 |  |
| 11 | Аккумулятор 12В 7А |  | 4 |  |
| 12 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 |  | 2 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Астра-812 |  | 1 |  |
| 14 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 10 |  |
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | 14 |  |
| 16 | Блок речевого оповещения Рокот |  | 3 |  |
| 17 | Акустический модуль АС |  | 16 |  |
| 18 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А6-06 |  | 1 |  |
| г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 42 |  |  |  |  |
| 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М |  | 1 |
| 2 |  | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ |  | 1 |
| 3 |  | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения C2000-АСПТ 92-194-395 |  | 5 |
| 4 |  | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ-2И |  | 1 |
| 5 |  | Преобразователь интерфейсов R-485/RS-232 С2000-Ethernet 141-112-772 |  | 1 |
| 6 |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  | 6 |
| 7 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 |  | 1 |
| 8 |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 |  | 1 |
| 9 |  | Блок питания без аккумулятора БП-12/2А |  | 1 |
| 10 |  | Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (АБ 1217М) |  | 2 |
| 11 |  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная, AGM, 12В, 17Ач |  | 1 |
| 12 |  | Прибор управления оповещением Рокот-2 |  | 1 |
| 13 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  | 36 |
| 14 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 |  | 4 |
| 15 |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М 986-796-332 |  | 5 |
| 16 |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 129-177-867 |  | 2 |
| 17 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД» |  | 4 |
| 18 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло - "Порошок! Уходи") Молния-24 |  | 7 |
| 19 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло - "Автоматика отключена") Люкс-24 |  | 8 |
| 20 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло - "Порошок! Не входи!") Молния-24 |  | 7 |
| 21 |  | Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, не менее 4 Вт |  | 4 |
| 22 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 105 дБ, IP 54, диаметр 134 мм, высота 50 мм |  | 4 |
| 23 |  | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус 5 МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2 |  | 2 |
| 24 |  | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус 9 МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 |  | 18 |
| 25 |  | Светильник LED аварийно-эвакуационный IP54 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-C0-00432-02AT0-5400865-EM |  | 14 |
| 26 |  | Светильник LED Стронг 2.0 IP65 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-I2-70215-03GA2-6502440-EM |  | 18 |
| 27 |  | Светильник LED A210 NeroFlex IP65 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-U1-00821-21A00-6501540-EM |  | 13 |
| 28 |  | Пиктограмма "ВЫХОД" 300х150мм для аварийно-эвакуационного светильника V5-EM03-60.003.003 |  | 14 |
| г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 44 |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 |  | 44 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | 2 |  |
| 3 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 2 |  |
| 4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-4 |  | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В 2,3А |  | 1 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 7А |  | 1 |  |
| 7 | Оповещатель звуковой Свирель |  | 1 |  |
| 8 | Блок речевого оповещения Рокот |  | 1 |  |
| 9 | Акустический модуль АС |  | 2 |  |
| 10 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А6-06 |  | 1 |  |
| г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 48 |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | 54 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 |  | 2 |  |
| 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит 8 |  | 1 |  |
| 4 | Аккумулятор 12В 2,3А |  | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В 7А |  | 1 |  |
| 6 | Оповещатель звуковой Свирель |  | 1 |  |
| 7 | Блок речевого оповещения Рокот |  | 1 |  |
| 8 | Акустический модуль АС |  | 2 |  |
| 9 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А6-06 |  | 1 |  |
| 10 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 2 |  |
| г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 25 |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный ППК «NX CADDX» |  | 1 |  |
| 2 | Клавиатура «NX-108» |  | 1 |  |
| 3 | Дымовой извещатель ИП-212-45 |  | 46 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Ипр513-10 |  | 2 |  |
| 5 | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот-3 |  | 4 |  |
| 6 | NV 1124 модуль согласования ПС |  | 5 |  |
| г. Хабаровск, ул. Айвазовского, 6 с гаражом |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | 112 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 |  | 16 |  |
| 3 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ |  | 1 |  |
| 4 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  | 3 |  |
| 5 | Пульт контроля и управления С2000М |  | 1 |  |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус |  | 15 |  |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А6-512 |  | 1 |  |
| 8 | Панель управления выносная ВПУ-А-16 |  | 1 |  |
| 9 | Блок питания СКАТ 1200 |  | 1 |  |
| 10 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-КП |  | 1 |  |
| 11 | Аккумулятор 12В 2,3А |  | 2 |  |
| 12 | Аккумулятор 12В 4,5А |  | 2 |  |
| 13 | Аккумулятор 12В 7А |  | 2 |  |
| 14 | Аккумулятор 12В 18А |  | 1 |  |
| 15 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 20 |  |
| 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7 |  | 12 |  |
| 17 | Блок речевого оповещения Рокот-4 |  | 2 |  |
| 18 | Акустический модуль Соната |  | 11 |  |
| 19 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 м |  | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | 10 |  |
| 3 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 16 |  |
|  | г. Хабаровск, ул. Фоломеева, 7а с гаражом |  |  |  |
| 1 | Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (АБ 1217М) срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М 1-224-214-773 |  | 1 |  |
| 2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М |  | 1 |  |
| 3 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485 1-869-762-710 |  | 1 |  |
| 4 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения C2000-АСПТ 92-194-395 |  | 5 |  |
| 5 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ-2И исп.01 1-471-949-829 |  | 1 |  |
| 6 | Преобразователь интерфейсов R-485/RS-232 С2000-Ethernet 141-112-772 |  | 1 |  |
| 7 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 94-615-972 |  | 6 |  |
| 8 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 536-122-604 |  | 1 |  |
| 9 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 114-453-506 |  | 1 |  |
| 10 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А*ч () АБ 1207М 1-224-214-741 |  | 1 |  |
| 11 | Блок питания без аккумулятора БП-12/2А 127253 |  | 1 |  |
| 12 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная, AGM, 12В, 17Ач ЛКД-АКБ-1217 |  | 1 |  |
| 13 | Прибор управления оповещением Рокот-2 ЦБ000004118 |  | 1 |  |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  | 36 |  |
| 15 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 |  | 3 |  |
| 16 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М 986-796-332 |  | 6 |  |
| 17 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 129-177-867 |  | 2 |  |
| 18 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 |  | 3 |  |
| 19 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло - "Порошок! Уходи") Молния-24 |  | 7 |  |
| 20 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло - "Автоматика отключена") Люкс-24 |  | 7 |  |
| 21 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло - "Порошок! Не входи!") Молния-24 |  | 7 |  |
| 22 | Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, не менее 4 Вт, размеры 185х135х65 мм |  | 4 |  |
| 23 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 105 дБ, IP 54, диаметр 134 мм, высота 50 мм |  | 5 |  |
| 24 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус 5 МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2 |  | 4 |  |
| 25 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус 9 МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 |  | 11 |  |
| 26 | Светильник LED аварийно-эвакуационный IP54 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-C0-00432-02AT0-5400865-EM |  | 13 |  |
| 27 | Светильник LED A070 2.0 офисный IP40 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-A0-00070-01OPA-4003040-EM |  | 4 |  |
| 28 | Светильник LED A210 NeroFlex IP65 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-U1-00821-21A00-6501540-EM |  | 13 |  |
| 29 | Пиктограмма "ВЫХОД" 300х150мм для аварийно-эвакуационного светильника V5-EM03-60.003.003 |  | 13 |  |
| 30 | Светильник LED Стронг 2.0 IP65 / встроен. БАП / постоянн. действия V1-I2-70215-03GA2-6502440-EM |  | 11 |  |
| г. Хабаровск, ул. Корабельная, 42 с гаражом |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | 120 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7 |  | 10 |  |
| 3 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 13 |  |
| 4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А6-512 |  | 1 |  |
|  | Панель управления выносная ВПУ-А-16 |  | 1 |  |
| 5 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-КП |  | 1 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 2,3А |  | 1 |  |
| 7 | Аккумулятор 12В 4,5А |  | 2 |  |
| 8 | Аккумулятор 12В 18А |  | 1 |  |
| 9 | Блок речевого оповещения Рокот-4 |  | 1 |  |
| 10 | Акустический модуль Соната |  | 8 |  |
| 11 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ |  | 1 |  |
| 12 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  | 2 |  |
| 13 | Пульт контроля и управления С2000 |  | 1 |  |
| 14 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус |  | 7 |  |
| г. Хабаровск, ул. Корабельная, 42, аптека |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Приток- 011-8-1-05 |  | 1 |  |
| 2 | Извещатель охранный акустический Астра-С |  | 9 |  |
| 3 | Извещатель охранный оптико-электронный Астра-5 |  | 10 |  |
| 4 | Извещатель охранный ИО 102-2 |  | 30 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 |  | 14 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 7А |  | 1 |  |
| г. Хабаровск, ул. Молодежная, 9 |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ДИП |  | 58 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | 2 |  |
| 3 | Табло световое "ВЫХОД" |  | 8 |  |
| 4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 |  | 1 |  |
| 5 | Оповещатель звуковой Свирель |  | 1 |  |
| 6 | Блок питания СКАТ 1200 |  | 1 |  |
| 7 | Аккумулятор 12В 2,3А |  | 1 |  |
| 8 | Аккумулятор 12В 7А |  | 2 |  |
| 9 | Блок речевого оповещения Рокот |  | 1 |  |
| 10 | Акустический модуль АС |  | 4 |  |
| 11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А6-06 |  | 1 |  |
| г. Хабаровск, ул. Школьная, 32а/1 с гаражом |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 |  | 1 |  |
| 2 | Блок питания 12В Скат-1200Д |  | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 |  | 14 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 105 |  | 8 |  |
| 5 | Извещатель ручной ИПР-И |  | 2 |  |
| 6 | Табло световое «ВЫХОД» |  | 3 |  |
| 7 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-КП |  | 2 |  |
| 8 | Блок речевого оповещения Рокот |  | 1 |  |
| 9 | Акустический модуль |  | 2 |  |

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- ГОСТ 26342-84*. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры;

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Система безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- НПБ 110–03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;

- НПБ 104–03. Проектирование оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- РД 009-01-96.Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;

- РД 009-02-96. Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

# Требования к результатам закупки

Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в полном объеме в соответствии с Технической частью.

Исполнитель		                                                   Заказчик

| Генеральный директор _______________ МП | Главный врач ____________ А.В. Шеленок МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2 к контракту

от 01.04.2026 № СП 2026/01/08

Спецификация

КГБУЗ «Хабаровская ССМП»

ООО «Спектрон-ДВ»

| № п/п | Наименование Услуг | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации | мес. | 1 | 12600,00 | 12600,00 |

## Всего на оплату контракта: 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель		                                                   Заказчик

| Генеральный директор ____________А.В. Бочкарев МП | Главный врач ____________ А.В. Шеленок МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |