ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку огнетушителей порошковых переносных (ОП-5)
Способ закупки: закупка у ЕД поставщика в рамках 44-ФЗ

1. Идентификационные коды

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ОКПД2 | 28.29.22.110 (Огнетушители переносные) |
| КТРУ | 28.29.22.110-00000014 (Огнетушитель порошковый) |
| Количество | 30 (тридцать) штук |

2. Характеристики товара (в строгом соответствии с КТРУ 28.29.22.110-00000014)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1456 от 30.11.2020, устанавливаю следующие обязательные и дополнительные характеристики.

Обязательные характеристики (по КТРУ):

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса огнетушащего вещества (ОТВ), кг | ≥ 4,0 и < 8,0 (для ОП-5 это 5,0 ± 0,2) |
| 2 | Вид огнетушащего вещества | Порошок общего назначения (ABC) |
| 3 | Тип огнетушителя по принципу создания давления | Закачной |
| 4 | Температура эксплуатации, мин., °С | ≤ -40 |
| 5 | Температура эксплуатации, макс., °С | ≥ +50 |
| 6 | Классы пожаров | A, B, C, E |

Дополнительные/функциональные характеристики (уточняем для полной спецификации):

| № | Наименование характеристики | Требование |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ранг модельного очага (твёрдые вещества/жидкости) | Не ниже 2A, 70B |
| 8 | Рабочее давление, МПа | 1,0–1,6 |
| 9 | Наличие индикатора давления (манометра) | Обязательно |
| 10 | Длина струи ОТВ, м | Не менее 3,0 |
| 11 | Продолжительность подачи ОТВ, с | Не менее 8 |
| 12 | Материал корпуса | Сталь с порошково-полимерным покрытием |
| 13 | Срок службы (не менее) | 10 лет |
| 14 | Срок годности ОТВ до перезарядки (не менее) | 12 месяцев с даты изготовления |

Важно:

Характеристики п.п. 1–6 строго фиксированные (по КТРУ).

Характеристики п.п. 7–14 — уточняющие (заказчик вправе устанавливать их в соответствии с потребностями, если они не противоречат КТРУ).

3. Требования к качеству, безопасности и документации

Выпуск огнетушителя (маркировка) должен быть не ранее 05 месяца 2026 года.

Соответствие: ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 51057-2001

Сертификация: Поставщик обязан предоставить заверенную копию сертификата соответствия (или декларации) на поставляемую партию.

Маркировка: Каждый огнетушитель должен иметь заводскую табличку с указанием:
— наименования и адреса изготовителя;
— типа и марки;
— массы ОТВ;
— даты изготовления (месяц, год) (не ранее 05 месяца 2026 года);
— рабочих диапазонов температур;
— классов пожаров;
— краткой инструкции по приведению в действие.

Состояние: Корпус без вмятин, царапин, коррозии.

Манометр — в зелёной зоне.

Комплектация: Огнетушитель + паспорт изделия (на каждый) + руководство по эксплуатации (общее на партию).

4. Упаковка и транспортировка

Товар поставляется в заводской упаковке (индивидуальной или групповой), обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.

Допускается поставка без индивидуальной коробки, если производителем предусмотрена транспортировка в гофротаре (10–20 шт.) — это не противоречит условиям.

5. Срок и место поставки

| Место поставки | Г.Москва Шубинский пер.6, стр. 1,2 |
| --- | --- |
| Срок поставки | Не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания контракта |
| Условия поставки | Доставка, разгрузка и складирование силами и за счёт Поставщика |

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 18 месяцев с даты поставки.

Гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев с даты изготовления.

7. Примечание для описания объекта закупки (ДОЗ)

При формировании описания объекта закупки в ЕИС необходимо указать:

«Характеристики товара установлены в соответствии с КТРУ 28.29.22.110-00000014. Допускается поставка товара, эквивалентного по всем обязательным характеристикам (п.п. 1–6). Уточняющие характеристики (п.п. 7–14) могут быть улучшены, но не могут быть ухудшены.»