ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку огнетушителей порошковых переносных (ОП-5)
Способ закупки: закупка у ЕД поставщика в рамках 44-ФЗ
1. Идентификационные коды
	Параметр
	Значение

	ОКПД2
	28.29.22.110 (Огнетушители переносные)

	КТРУ
	28.29.22.110-00000014 (Огнетушитель порошковый)

	Количество
	30 (тридцать) штук



2. Характеристики товара (в строгом соответствии с КТРУ 28.29.22.110-00000014)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1456 от 30.11.2020, устанавливаю следующие обязательные и дополнительные характеристики.
Обязательные характеристики (по КТРУ):
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	1
	Масса огнетушащего вещества (ОТВ), кг
	≥ 4,0 и < 8,0 (для ОП-5 это 5,0 ± 0,2)

	2
	Вид огнетушащего вещества
	Порошок общего назначения (ABC)

	3
	Тип огнетушителя по принципу создания давления
	Закачной

	4
	Температура эксплуатации, мин., °С
	≤ -40

	5
	Температура эксплуатации, макс., °С
	≥ +50

	6
	Классы пожаров
	A, B, C, E


Дополнительные/функциональные характеристики (уточняем для полной спецификации):
	№
	Наименование характеристики
	Требование

	7
	Ранг модельного очага (твёрдые вещества/жидкости)
	Не ниже 2A, 70B

	8
	Рабочее давление, МПа
	1,0–1,6

	9
	Наличие индикатора давления (манометра)
	Обязательно

	10
	Длина струи ОТВ, м
	Не менее 3,0

	11
	Продолжительность подачи ОТВ, с
	Не менее 8

	12
	Материал корпуса
	Сталь с порошково-полимерным покрытием

	13
	Срок службы (не менее)
	10 лет

	14
	Срок годности ОТВ до перезарядки (не менее)
	12 месяцев с даты изготовления


Важно: 
Характеристики п.п. 1–6 строго фиксированные (по КТРУ). 
Характеристики п.п. 7–14 — уточняющие (заказчик вправе устанавливать их в соответствии с потребностями, если они не противоречат КТРУ).

3. Требования к качеству, безопасности и документации
Выпуск огнетушителя (маркировка) должен быть не ранее 05 месяца 2026 года.
Соответствие: ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 51057-2001  
Сертификация: Поставщик обязан предоставить заверенную копию сертификата соответствия (или декларации) на поставляемую партию.
Маркировка: Каждый огнетушитель должен иметь заводскую табличку с указанием:
— наименования и адреса изготовителя;
— типа и марки;
— массы ОТВ;
— даты изготовления (месяц, год) (не ранее 05 месяца 2026 года);
— рабочих диапазонов температур;
— классов пожаров;
— краткой инструкции по приведению в действие.
Состояние: Корпус без вмятин, царапин, коррозии. 
Манометр — в зелёной зоне.
Комплектация: Огнетушитель + паспорт изделия (на каждый) + руководство по эксплуатации (общее на партию).

4. Упаковка и транспортировка
Товар поставляется в заводской упаковке (индивидуальной или групповой), обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.
Допускается поставка без индивидуальной коробки, если производителем предусмотрена транспортировка в гофротаре (10–20 шт.) — это не противоречит условиям.

5. Срок и место поставки
	
	

	Место поставки
	[bookmark: _GoBack]Г.Москва Шубинский пер.6, стр. 1,2

	Срок поставки
	Не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания контракта

	Условия поставки
	Доставка, разгрузка и складирование силами и за счёт Поставщика



6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации: не менее 18 месяцев с даты поставки.
Гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев с даты изготовления.

7. Примечание для описания объекта закупки (ДОЗ)
При формировании описания объекта закупки в ЕИС необходимо указать:
«Характеристики товара установлены в соответствии с КТРУ 28.29.22.110-00000014. Допускается поставка товара, эквивалентного по всем обязательным характеристикам (п.п. 1–6). Уточняющие характеристики (п.п. 7–14) могут быть улучшены, но не могут быть ухудшены.»

