Приложение №1

к Контракту №____ от ________

Техническое задание

на оказание услуги по комплексному испытанию системы пожарной безопасности спального корпуса ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

1. Основание для выполнения работ

Проведение комплексных испытаний системы пожарной безопасности в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

ГОСТ Р 59638‑2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2. Наименование и адрес объекта:

Спальный корпус ФГБПОУ «Майкопское СУВУ», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с. Новосевастопольское, ул.Чехова,15

3. Цель выполнения работ

Комплексное испытание системы пожарной безопасности для:

оценки соответствия системы проектной документации и нормативным требованиям;

проверки работоспособности всех компонентов системы в штатном и аварийном режимах;

подтверждения корректного взаимодействия между подсистемами (АПС, СОУЭ, пожаротушения и т. д.);

оформления документов, подтверждающих исправность и готовность системы к эксплуатации.

4. Сроки выполнения работ

В течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.

5. Состав и содержание работ

5.1. Подготовительный этап:

анализ проектной и исполнительной документации;

изучение актов предыдущих испытаний и журналов технического обслуживания;

проверка наличия и актуальности сертификатов соответствия и паспортов оборудования.

5.2. Визуальный осмотр:

осмотр приборов управления, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации;

контроль состояния кабельных линий, соединений, заземления;

проверка маркировки и идентификационных знаков.

5.3. Функциональные испытания отдельных подсистем:

АПС (автоматическая пожарная сигнализация):

проверка срабатывания дымовых, тепловых, комбинированных извещателей;

контроль прохождения сигналов «Пожар», «Неисправность»;

имитация обрыва и короткого замыкания шлейфов.

СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией):

тестирование световых и звуковых оповещателей;

измерение уровня звукового давления;

проверка автоматического запуска от АПС.

Система автоматического пожаротушения:

контроль давления в трубопроводах;

проверка пуска насосов, запорной арматуры;

имитация срабатывания с контролем выдачи управляющих сигналов.

Резервное питание:

переход на резервный источник питания;

проверка времени автономной работы.

5.4. Комплексное опробование:

имитация пожара на разных участках с контролем последовательности срабатывания всех систем;

фиксация времени прохождения сигналов и запуска исполнительных устройств;

оценка взаимодействия с инженерными системами здания (дымоудаление, отключение вентиляции и т. п.).

5.5. Документирование:

составление протокола испытаний;

оформление дефектной ведомости (при обнаружении неисправностей);

подготовка акта о результатах комплексного испытания.

6. Требования к исполнителю

6.1. Наличие действующей лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

6.2. Наличие обученного персонала с профильным образованием и стажем работы не менее 5 лет.

6.3. Наличие поверенного испытательного оборудования и измерительных приборов (с действующими свидетельствами о поверке).

6.4. Привлечение аккредитованной испытательной лаборатории для подтверждения результатов (при необходимости).

7. Требования к результатам работ

7.1. Предоставление следующих документов в 2 экземплярах (на бумажном и электронном носителях):

протокол комплексных испытаний;

акт о результатах испытаний;

дефектная ведомость (если выявлены неисправности);

рекомендации по устранению замечаний и дальнейшей эксплуатации.

7.2. Документы должны содержать:

перечень проверенных систем и оборудования;

методики проведения испытаний;

результаты измерений и проверок;

выводы о соответствии системы нормативным требованиям.

8. Условия выполнения работ

8.1. Работы выполняются без остановки эксплуатации объекта.

8.2. Исполнитель согласовывает график испытаний с заказчиком заранее.

8.3. Исполнитель обеспечивает безопасность персонала и сохранность имущества заказчика в зоне проведения работ.

8.4. В случае выявления критических неисправностей исполнитель немедленно уведомляет заказчика и приостанавливает работы до согласования дальнейших действий.