ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

33.12.18.000

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования  кондиционирования воздуха в  помещениях Сибирской электронной таможни

Предмет закупки: Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования  кондиционирования воздуха Сибирской электронной таможни в соответствие с Техническим заданием, согласно Перечню оборудования, далее – «оборудование», именуемое далее – «услуги».

Место оказания услуг: г. Красноярск, пр. им. газеты  Красноярский рабочий, 150А,

Срок оказания услуг:  с даты заключения договора по 05.07.2026 г.

Исполнитель обязан:

- оказывать услуги квалифицированно, лично, своими силами, либо с привлечением Соисполнителей, надлежащего качества, в сроки, предусмотренные условиями контракта;

- оказывать услуги с соблюдением требований, установленных производителем данного оборудования;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования во время оказания услуг, или иного используемого для исполнения контракта имущества;

- при оказании услуг обеспечить соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика;

- обеспечить выполнение высотных работ квалифицированными специалистами с допуском к работе на высоте и опытом работы с автовышкой (при необходимости);

- предоставить срок гарантии на оказание услуги не менее 3 (трех) месяцев со дня подписания Заказчиком и Исполнителем акта оказанных услуг, не содержащего указаний на недостатки оказанных услуг.

При обнаружении в период гарантийного срока, недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, устранить недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Стоимость услуг формируется с учетом стоимости услуг, расходных материалов, используемых в процессе оказания услуг, транспортных расходов, всех иных расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, в том числе всех подлежащих уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Программа технического обслуживания

| № п/п | Программа обслуживания (описание технического обслуживания) |
| --- | --- |
| 1 | Обслуживание внутреннего блока сплит-системы: - чистка воздушного фильтра; - чистка теплообменника; - протирка корпуса внутреннего блока; - ревизия электрических соединений с протяжкой контактов; - проверка на биение рабочего колеса вентилятора; - диагностика двигателя вентилятора; - проверка герметичности магистралей и соединений на контуре прохождения хладагента, протяжка штуцерных соединений; - работы по устранению негерметичности холодильного контура методом повторной вальцовки, при необходимости; - проверка и чистка дренажной системы, удаление засоров; - проверка герметичности трассы слива конденсата (визуально или проливом); - диагностика подогрева дренажа (в случае его наличия); - чистка вентилятора; - проверка работы на всех режимах; - проведение тестов и настройка систем управления оборудованием и систем безопасности; |
| 2 | Обслуживание внешнего блока сплит-системы: - чистка теплообменника; - протирка корпуса наружного блока; - ревизия электрических соединений с протяжкой контактов; - проверка на биение рабочего колеса вентилятора; - диагностика двигателя вентилятора; - проверка герметичности магистралей и соединений на контуре прохождения хладагента, протяжка штуцерных соединений; - работы по устранению негерметичности холодильного контура методом повторной вальцовки, при необходимости; - контроль температур конденсации и испарения хладагента; - контроль давления в холодильном контуре и дозаправка фреоном, при необходимости; - чистка вентилятора; - контроль потребляемого электрического тока вентилятором и компрессором; |
| 3 | Техническая помощь Заказчику (оказывается безвозмездно) по заявке: - выезд специалиста Исполнителя на объект по заявке для выявления неисправностей, устранения ошибок в конфигурации Оборудования Заказчика; - представление технических заключений (по мере необходимости) о неисправности или непригодности Оборудования к дальнейшей эксплуатации с указанием причин невозможности (нецелесообразности) ремонта, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты выявления неисправностей; - предоставление консультаций представителям Заказчика по вопросам эксплуатации Оборудования в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (время местное), любыми средствами связи (по мере необходимости Заказчика). |

Перечень оборудования кондиционирования воздуха

| № п/п | Наименование, модель оборудования | Кол-во шт. | Обозначение | Мощность Квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система К1 (частично работающая) |  |  |  |  |
|  | Мультизанальная инверторная система наружный блок, Daikin RXYQ12PAY1 | 1 | К 1 | 35,3 |  |
|  | Внутренние блоки: |  |  |  |  |
| 1 | Daikin FXAQ20P настенного типа | 1 | К 1.10 | 2,2 | Требуется вальцовка, заправка |
| 2 | Daikin FXAQ25P настенного типа | 1 | К 1.2 | 2,8 |  |
| 3 | Daikin FXAQ25P настенного типа | 1 | К 1.7 | 2,8 |  |
| 4 | Daikin FXAQ25P настенного типа | 1 | К 1.8 | 2,8 |  |
| 5 | Daikin FXAQ32P настенного типа | 1 | К 1.5 | 3,6 |  |
| 6 | Daikin FXZQ32M9 настенного типа | 1 | К 1.9 | 3,6 | Требуется вальцовка, заправка |
| 7 | Daikin FXZQ32M9 кассетного типа | 1 | К 1.12 | 3,6 | Требуется вальцовка, заправка |
| 8 | Daikin FXZQ32M9 кассетного типа | 1 | К 1.13 | 3,6 |  |
| 9 | Daikin FXZQ40M9 кассетного типа | 1 | К 1.3 | 4,5 |  |
| 10 | Daikin FXZQ40M9 кассетного типа | 1 | К 1.4 | 4,5 |  |
|  | Система К6 (частично работающая) |  |  |  |  |
|  | Мультизанальная инверторная система наружный блок, Daikin RXYQ16PAY | 1 | К 6 | 37,9 |  |
|  | Внутренние блоки: |  |  |  |  |
| 1 | Daikin FXAQ20P настенного типа | 1 | К 6.5 | 2,2 |  |
| 2 | Daikin FXZQ32M9 кассетного типа | 1 | К 6.1 | 3,6 |  |
| 3 | Daikin FXZQ32M9 кассетного типа | 1 | К 6.2 | 3,6 |  |
| 4 | Daikin FXZQ32M9 кассетного типа | 1 | К 6.3 | 3,6 |  |
| 5 | Daikin FXZQ32M9 кассетного типа | 1 | К 6.4 | 3,6 |  |
| 6 | Daikin FXZQ40M9 кассетного типа | 1 | К 6.6 | 4,5 |  |
| 7 | Daikin FXZQ40M9 кассетного типа | 1 | К 6.7 | 4,5 | Требуется вальцовка, заправка |
| 8 | Daikin FXZQ40M9 кассетного типа | 1 | К 6.8 | 4,5 | Требуется вальцовка, заправка |
| 9 | Daikin FXZQ40M9 кассетного типа | 1 | К 6.9 | 4,5 |  |
| 10 | Daikin FXZQ50M9 кассетного типа | 1 | К 6.10 | 5,5 |  |
| 1 | Система К7 |  |  |  |  |
|  | Кондиционер кассетного типа |  |  | 5,6 |  |
|  | Daikin RKS50J наружний блок | 1 | К 7.1 |  |  |
|  | Daikin FFQ50B внутренний блок | 1 | К 7.2 |  |  |
| 2 | Система К8 |  |  |  | Требуется вальцовка, заправка |
|  | Кондиционер кассетного типа |  |  | 5,6 |  |
|  | Daikin RKS50J наружний блок | 1 | К 8.1 |  |  |
|  | Daikin FFQ50B внутренний блок | 1 | К 8.2 |  |  |
| 3 | Система К18 |  |  |  | Требуется вальцовка, заправка |
|  | Кондиционер настенного типа FT25 |  |  | 2,64 |  |
|  | Daikin R25DV1/-40 наружний блок | 1 |  |  |  |
|  | Daikin F25DVM внутренний блок | 1 | К 18.2 |  |  |
| 4 | Система К20 |  |  |  |  |
|  | Кондиционер настенного типа |  |  | 7,1 |  |
|  | Daikin RR100BV/W наружний блок | 1 |  |  |  |
|  | Daikin FAQ100B внутренний блок | 1 |  |  |  |
| 5 | Система К21 |  |  |  |  |
|  | Кондиционер настенного типа |  |  | 7,1 |  |
|  | Daikin RR100BV/W наружний блок | 1 |  |  |  |
|  | Daikin FAQ100B внутренний блок | 1 |  |  |  |
| 6 | Система К25 |  |  |  | Требуется вальцовка, заправка |
|  | Кондиционер настенного типа FT50 |  |  | 5,3 |  |
|  | Daikin R50BV1/-40 наружний блок | 1 |  |  |  |
|  | Daikin FT50FVM внутренний блок | 1 | К 25.2 |  |  |
| 7 | Система К26 |  |  |  |  |
|  | Кондиционер настенного типа |  |  | 7,1 |  |
|  | Daikin RZQ71D3Vнаружний блок | 1 |  |  |  |
|  | Daikin FCQ71C8 внутренний блок | 1 | К 26.2 |  |  |
| 8 | Система К27 |  |  |  |  |
|  | Кондиционер настенного типа |  |  | 7,1 |  |
|  | Daikin RZQ71D3V наружний блок | 1 |  |  |  |
|  | Daikin FCQ71C8 внутренний блок | 1 | К 27.2 |  |  |

Дополнительные условия выполнения высотных работ

Ввиду невозможности безопасного доступа к  наружным блокам, установленных на высоте выше первого этажа с использованием лестниц, стремянок,  необходимо привлечение автовышки для оборудования: системы К-7, К-8, К-18, К-20, К-21, К-25, К-26, К-27.

Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора  от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения договора осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Условия оплаты: Оплата за фактические оказанные услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания документов о приемке (счета, счет-фактуры или универсального передаточного документа (далее - УПД) и акта оказанных услуг.

Стоимость услуг формируется с учетом стоимости услуг, расходных материалов, используемых в процессе оказания услуг, транспортных расходов, всех иных расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, в том числе всех подлежащих уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, формирует в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» Акт приёмки товаров, работ, услуг (ф.0510452).

Ответственность сторон

1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере  1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек, в  порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем,  обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Договора.

7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему  Договору.

11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии  с  законодательством Российском Федерации.

Дополнительная информация

Осуществить услугу в соответствии с внутренним распорядком и
внутриобъектовым режимом Заказчика (рабочее время с 08-30  час. до 17-30 час., в пятницу с 08-30 час. до 16-30 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 13-48 час., выходные дни  - суббота, воскресенье, пропускная система при предъявлении документа, удостоверяющего личность).

Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку: ведущий инженер отдела тылового обеспечения Ким Сергей Владимирович, тел . (391) 229 50 44,            E-mail: KimSV@stu.customs.gov.ru

Главный государственный таможенный инспектор

отдела тылового обеспечения                                                                                            И.Н. Асеева