
Приложение
Техническое задание

На оказание услуг по проведению технического обслуживания ОПС,
системы речевого оповещения, видеонаблюдения в здании Комистата

1. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (Комистат).
            2. Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по проведению технического обслуживания ОПС, системы речевого оповещения, видеонаблюдения.

3. Место оказываемых услуг: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, дом 160.
            4.  Сроки оказания услуг: С 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 года.
            5. Основание для оказания услуг: Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Статья 54. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Статья 12.


6. Цель оказания услуг: Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения  характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО. Виды оказываемых услуг, производимые Исполнителем, устанавливаются в Перечне услуг. 


7. Наименование, тип, марка и количество оборудования

	№

п/п
	Наименование оборудования и материалов
	Тип, марка
	Количество

	1
	Прибор ОПС приёмно-контрольный
	«Сигнал-20П»
	10

	2
	Пульт приёмно-контрольный
	С-2000М
	1

	3
	АРМ 
	«Орион исп. 19»
	1

	4
	Блок индикации
	С-2000-БИ
	3

	5
	Компьютер в комплекте
	
	1

	6
	Блок питания
	UPS 650
	1

	7
	Блок питания
	РИП СКАТ 1200И7
	12

	8
	Извещатель магнитоконтактный
	ИО 102-20
	16

	9
	Извещатель магнитоконтактный
	ИО 102-16
	116

	10
	Извещатель магнитоконтактный
	ИО 102-26
	10

	11
	Извещатель акустический
	ОС Стекло-3
	73

	12
	Извещатель оптикоэлектронный
	ОС Астра 531(штора)
	1

	13
	Извещатель оптикоэлектронный
	ОС Икар-1Б
	6

	14
	Извещатель оптикоэлектронный
	ОС Рефлекс
	105

	15
	Извещатель пожарный дымовой
	ПС ИП-212-41
	304

	16
	Извещатель ручной пожарный
	ИПР
	9

	17
	Извещатель пожарный тепловой
	ПС ИП-103-5
	12

	18
	Блок речевого оповещения
	Орфей
	6

	19
	Колонка
	Орфей
	24

	20
	Светоуказатель
	Блик-С Выход
	22

	21
	Видеокамеры
	
	13

	22
	Видеорегистратор
	
	1

	23
	Магнитные замки в комплекте
	
	10


 84 пожарных шлейфа, 114 охранных.


8. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию.


Периодичность обслуживания и отчётность устанавливается требованиями РД-009-01-96 и РД-009-02-96.


ЕТО – ежедневное техническое обслуживание проводиться силами дежурной смены согласно внутренних инструкций, а так же путём получения различных сигналов о состоянии приборов и доведения их до должностных лиц.


ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание, на которое заключается Договор, проводиться силами организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 


ТО-2 – сезонное (осенне-зимнее, весенне-летнее) техническое обслуживание на которое заключается договор, проводится силами организации, имеющий лицензию на данный вид деятельности,

	№

п/п
	Технологические операции
	ЕТО
	ТО-1
	ТО-2
	Используемое

оборудование
	Примечание

	1
	Контроль состояния прибора
	+
	
	
	Журнал приёма и сдачи

дежурств
	Состояние шлейфов сигнализации,

пожарных извещателей и оповещателей  контролируется

АРМ «Орион», видеосистема контролируется

видеорегистратором.

Все  сигналы  полученные во время

Дежурства проверяются и отображаются в журнале приёма и

сдачи дежурств

	2
	Контроль рабочего положения

выключателей и переключателей, 

исправности  световой  индикации, 

наличие пломб на приборе
	+
	+
	+
	Журнал приёма и сдачи

дежурств
	

	3
	Контроль основного и резервного

источников питания и проверка  и проверка автоматического переключения

питания с рабочего ввода на  резервный  и

наоборот.
	
	+
	+
	
	

	4
	Измерения сопротивления защитного и

Рабочего заземления
	
	
	+
	Омметр

комбинированный

прибор
	

	5
	Осмотр системы на предмет видимых

повреждений
	
	+
	+
	
	

	6
	Проверка степени работоспособности

программного обеспечения
	
	+
	+
	ПЭВМ
	

	7
	Проверка работоспособности оборудования
	
	
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	

	8
	Проверка и корректировка настроек

оборудования
	
	+
	+
	В ТО-1 только

В связи с изменениями
	

	9
	Профилактическая чистка  системных

блоков и узлов
	
	
	+
	Комплект монтаж

ника  1РК-938В
	

	10
	Проверка и по необходимости ремонт

разъёмов и соединений
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	11
	Периодическая очистка стёкол и 

объективов
	
	+
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	

	12
	Очистка от пыли, проверка работоспособности считывателей
	
	
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	

	13
	Проверка замков и дверных

доводчиков
	
	+
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	

	14
	Программирование (перепрограммирование) новых

Ключей доступа
	+
	+
	+
	ПЭВМ и ПО
	По мере необходимости

	15
	Контроль состояния и крепления

шлейфа сигнализации с извещателями
	
	
	+
	Прибор

комбинированный
	

	16
	Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и 

аземления оповещателей


	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	17
	Проверка срабатывания системы при

имитации (по каждому шлейфу) режимов: пожар, неисправность.

Восстановление дежурного режима 

системы
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	18
	Чистка наружных поверхностей

извещателей, внутреннего монтажа,

контактной группы

розетка-извещатель, контроль их

состояния.

Контроль состояния мест соединения  со шлейфом.

Контроль состояния вспомогательных

элементов шлейфа (резисторов, диодов)

контактов соединительных коробов
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	19
	Чистка наружных поверхностей

оповещателей
	
	+
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	

	20
	Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и

переключателей, предохранителей,

встроенных элементов питания ППК.

Востановление его внешних соединений
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	По мере необходимости

	21
	Устранение обрыва,К.З., восстановление

прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями,

Замена вспомогательных элементов

шлейфа (резисторов, диодов).

Востановление контакта между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем


	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	По мере необходимости

	22
	Востановление прочности крепления,

Внешних соединений оповещателей
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	По мере необходимости

	23
	Проверка работоспособности

внутренних контрольных устройств
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	24
	Протирка объективов
	
	+
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	По мере необходимости

	25
	Настройка направления камеры
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	По мере необходимости

	26
	Проверка термокожуха на

герметичность
	
	
	+
	Согласно инструкции производителя
	

	27
	Проверка системных параметров и настроек специализированного

программного обеспечения
	
	
	+
	Согласно инструкции производителя
	

	28
	Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	29
	Проверка электрических соеденений
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	30
	Проверка креплений защитных покровов
	
	
	+
	Комплект 

монтажника

слаботочных

сетей 1РК-938В
	

	31
	Обслуживание аккумуляторных

батарей
	
	
	+
	Согласно инструкции производителя

оборудования
	

	32
	Обслуживание вызовов
	
	
	
	
	По мере необходимости


Исполнитель обеспечивает прибытие обслуживающего персонала на объект по вызову Заказчика в следующие сроки:

- в течение рабочего дня – до 17 часов;

- в течение 15 часов – при получении вызова после 17-00 текущего дня;

- в выходные и праздничные дни в течение суток.


9. Запасные части и расходные материалы.


В здании Комистата применяется интегрированная система охраны (ИСО) «Орион».


Она представляет собой совокупность аппаратных и программных средств для организации систем охранно-пожарной сигнализации, контроля-доступа, автоматического пожаротушения, а также для создания систем контроля и диспетчеризации объекта.


Программные средства, комплектующие для обслуживания ИСО, применяются в соответствии с инструкциями завода изготовителя  НВП «Болид».


Дополнительно Заказчик оплачивает все материалы и оборудование стоимостью свыше двухсот рублей, израсходованные при проведении ТО или устранения неисправностей в работе систем, по отдельно заключенным договорам.

10. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг.


Работоспособность установки (установок) после проведения технического обслуживания (ТО) или текущего ремонта (ТР) проверяется уполномоченным по приказу лицом Заказчика, после чего стороны заполняют «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.


Расчёты за оказанные услуги по ТО и ТР производятся на основании Акта  оказанных услуг подписанного обеими сторонами и счета, счета-фактуры, ежемесячно предоставляемых Исполнителем.


11. Порядок формирования цены.


Цена включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе оплату услуг специалистов Исполнителя, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с оказанием услуг.
            Оплата за Услуги производится Заказчиком безналичным расчетом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта оказанных  услуг, на основании предоставленного Исполнителем cчета (счета-фактуры), путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за счет средств федерального бюджета.

12. Условия оказания услуг: Оказание услуг производится Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим заданием. 


13. Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг и используемым материалам, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам материалов используемых в ходе проведения ТО и ТР, связанные с определением соответствия оказываемых услуг и материалов потребностям Заказчика:


Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующими нормами и правилами (СНиП)  и другими нормативными документами для данного вида услуг, действующими на территории Российской Федерации;


Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объекте соблюдения требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности;


Все применяемые при оказании услуг материалы и изделия должны быть должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификат пожарной безопасности.


Материалы и изделия, применяемые при замене вышедших из строя элементов должны быть новыми, ранее не использованными.


Персонал обслуживающей организации должен проходить периодическую аттестацию в государственной пожарной службе и иметь удостоверения соответствующей формы.
  14. Срок приёмки Заказчиком оказанных  услуг: После подписания Акта оказанных услуг, подтверждающих исполнение услуг Исполнителем, Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем оказания услуг, организует проверку на соответствие оказанных услуг, указанным в Техническом задании.

 15. Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору: В течение 1 (одного) рабочего дня со дня оказания услуг Исполнителем передаются  все необходимые документы подтверждающие выполнение обязательств по Договору Заказчику.
  16. Срок действия Договора: Настоящий  Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяя свое действие на отношение Сторон с 01.07.2026 по 31.12.2026, а в части взаиморасчетов – до исполнения Сторона обязательств по Договору.


       17. Прочие условия.


Исполнитель не вправе заключать Договора субподряда и передавать права на оказание услуг сторонним организациям.

Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством РФ. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по договору, решаются путём переговоров, в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней, с момента получения Стороной. В случае если указанные споры и разногласия не нашли решения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.


Заказчик устанавливает к Исполнителю единые требования, установленные ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

