ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (дополненное)

на поставку, монтаж, установку и пусконаладку кондиционера для серверного помещения

1. Информация о Заказчике

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» |
| Место нахождения | 679005, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 8А |
| Фактический адрес исполнения контракта | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 8а, 3 этаж, серверное помещение |

2. Характеристики помещения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер помещения | 3,5 м × 2,5 м |
| Высота помещения | 3,5 м |
| Площадь помещения | 8,75 м² |
| Объем помещения | ~30,6 м³ |
| Этаж | 3 |
| Расстояние от уличной стены до места установки внутреннего блока | 4 м (по прямой) |

3. Технические требования к оборудованию (без указания моделей)

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип оборудования | Сплит-система для круглогодичного охлаждения серверных помещений |
| 2 | Холодопроизводительность | не менее 5,3 кВт |
| 3 | Теплопроизводительность | не менее 5,5 кВт |
| 4 | Потребляемая мощность (охлаждение) | не более 1,6 кВт |
| 5 | Потребляемая мощность (нагрев) | не более 1,6 кВт |
| 6 | Рабочий диапазон наружного воздуха (охлаждение) | от -40 °С до +46 °С |
| 7 | Рабочий диапазон наружного воздуха (нагрев) | от -40 °С до +24 °С |
| 8 | Тип компрессора | роторный, инверторный |
| 9 | Уровень шума внутреннего блока | ≤ 38 дБ(А) |
| 10 | Уровень шума наружного блока | ≤ 56 дБ(А) |
| 11 | Максимальная длина коммуникаций (без дозаправки) | не менее 10 м |
| 12 | Тип хладагента | R32 |
| 13 | Автоматический перезапуск | да |
| 14 | Дренажная помпа во внутреннем блоке | да |
| 15 | Комплект для работы при отрицательных температурах (до -40 °С) | да (обогрев дренажа, картера компрессора, регулятор вентилятора) |

4. Требования к монтажу с учетом помещения

| № | Вид работ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка внутреннего блока | 3 этаж, помещение 3,5×2,5 м, высота 3,5 м. Обеспечить свободный доступ для обслуживания |
| 2 | Установка наружного блока | на внешней стене здания (3 этаж) на кронштейнах |
| 3 | Прокладка межблочных коммуникаций | длина трассы от уличной стены до внутреннего блока — 4 м. Включает фреоновую магистраль, дренаж, межблочный кабель |
| 4 | Электроподключение | до 5 м от места установки наружного блока |
| 5 | Монтаж зимнего комплекта | обеспечение работы на охлаждение до -40 °С |
| 6 | Пусконаладка | вакуумирование, проверка герметичности, тестирование всех режимов |

5. Сроки и гарантия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | не позднее 30.06.2026 |
| Гарантия на оборудование и работы | 36 месяцев |
| Устранение неисправностей по гарантии | не более 10 рабочих дней с момента заявки |