ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж 3 (трех) противопожарных дверей 1-го типа ДМП EI 60

на объекте Заказчика

|  | Основание | Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. |
| --- | --- | --- |
|  | Расположение объектов | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38 (учебный театр) |
|  | Объект закупки | Поставка и монтаж 3 (трех) противопожарных дверей 1-го типа ДМП EI 60 (правая) |
| 1 | Тех характеристика оборудования | Должны соответствовать согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию |
| 2 | Общи требования к товару и установке | Противопожарные двери должны соответствовать ГОСТ Р 57327-2016; ГОСТ 31173-2016; ГОСТ 31471-2021 Выполнение работ по установке противопожарной двери включает в себя: - изготовление дверей, технические характеристики, которые указаны в Приложении № 1 настоящего Описания объекта закупки; - доставка и разгрузка противопожарных дверей по адресу Заказчика; - подготовка дверного проема под установку противопожарной двери; - монтаж противопожарной двери; - врезку замка противопожарного (в случае его отсутствия); - заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарной двери должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости; - удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов; - оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления монтажной пены; - вывоз строительного мусора; -демонтаж старых дверей выполняется силами и средствами Поставщика (подрядчика, исполнителя). Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков. Выполнение работ производиться силами и средствами Поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. |
| 3 | Требования к качеству выполняемых работ и безопасности | Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом. Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Описании объекта закупки, а именно: Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ. |
| 4 | Требования к качеству материалов | Противопожарная дверь должна выполнять следующие функции: - преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию; - перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма; - не допустить притока кислорода к очагу возгорания; - не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару. Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. На каждой противопожарной двери должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции. Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен предоставить Заказчику паспорт на противопожарную дверь, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на дверь и люк, огнеупорную монтажную пену и доводчики. В случае если в ходе выполнения работ в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. |
| 5 | Место, сроки и условия поставки товара и установки. | Место установки: Двери необходимо установить в помещениях согласно Техническому паспорту: помещение № 145, № 159 и № 161. Условия выполнения работ: Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Поставщика (подрядчика, исполнителя). Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Поставщика (подрядчика, исполнителя). Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика. Работы производятся Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница – с 9-00 до 18.00 часов (по местному времени). В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность за охрану труда работников, задействованных при выполнении работ, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен обеспечить выезд на объект для определения размеров двери. Маркировка, упаковка и транспортировка: Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение поставляемого Товара должна соответствовать данному виду Товара. Сроки и порядок поставки товара: Поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Контракта обязуется поставить и осуществить монтаж Товар за свой счет на объект Заказчика, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38 |
| 6 | Гарантийный срок на товар | Срок гарантии на товар, установленный Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и должен быть не меньше срока гарантии, установленного производителем товара. В случае если срок гарантии не установлен производителем Товара, то срок гарантии Поставщика (подрядчика, исполнителя), на поставляемый товар должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами УПД. |

Документы, предоставляемые Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику, порядок приемки

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения своих обязательств по настоящему Контракту предоставляет Заказчику:

- счет;

- универсальный передаточный документ (УПД), в 2-х экземплярах;

- оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- выписка из единого реестра лицензий МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с обязательным включением видов работ, предусмотренных настоящим Контрактом). Подтверждением наличия лицензии является наличие записи в реестре лицензий МЧС России. Исполнитель представляет Заказчику выписку из реестра лицензий МЧС России (либо указывает номер реестровой записи) на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128».

Заказчик в течении 7 (семи) рабочих дней осуществляет приемку Товара и выполненных работ по его монтажу.

В случае, когда качество и количество поставленного товара и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП, на объекте Заказчика не соответствует условиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от их приемки и потребовать устранения выявленных недостатков или повторного выполнения работ.

Ненадлежащее качество и несвоевременность оказания услуг по поставке и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП, на объекте Заказчика является нарушением Контракта и влечет его досрочное расторжение по инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| _______________ /___________/ М.П. (подпись) | ___________________/___________ / М.П. (подпись) |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

и монтаж 3 (трех) противопожарных дверей

типа ДМП EI 60 на объекте Заказчика

| Наименование | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики |  |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра (показателя) | Значение | Ед. изм. |  |  |
| Дверь противопожарная ДМП EI 60 |  |  |  | 3 | Шт. |
|  | Материал полотна | Профиль стальной гнутый из холоднокатаной стали |  |  |  |
|  | Покрытие | Порошковая полиэфирная краска по стандарту RAL 7035 (светло-серая) |  |  |  |
|  | Цвет внешней и внутренней отделки | Светло-серый |  |  |  |
|  | Тип замка | Врезной цилиндрический замок-с защелкой. |  |  |  |
|  | Тип ручки | Ручка нажимная из нержавейки |  |  |  |
|  | Способ открывания и закрывания с внешней и внутренней стороны замка | - с внешней стороны: ключ; - с внутренний стороны: ключ. |  |  |  |
|  | Тип петель | Петля приварные с подшипником - 3 шт. |  |  |  |
|  | Число циклов открывания и закрывания, которое должны выдерживать двери в процессе эксплуатации в течение срока службы | Не менее 200000 | цикл |  |  |
|  | Усилие открывания дверного полотна | Не более 100 | Ньютон |  |  |
|  | Открывание дверного полотна | правосторонние: петли крепления с право |  |  |  |
|  | Монтажные уши на каждую сторону | Не менее 3 | шт. |  |  |
|  | Толщина стали, используемая при изготовлении полотна | не менее 1,2 и не более 2,0 мм; | мм |  |  |
|  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI60 |  |  |  |
|  | Наличие комплекта ключей: | не менее 3; | шт. |  |  |
|  | Наличие наличника: | не менее 50 | мм; |  |  |
|  | Наличие анкерных болтов с заглушками для монтажа: | соответствие |  |  |  |
|  | Наличие противопожарной шильды: с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и пределе огнестойкости конструкции. | соответствие |  |  |  |
|  | Количество контуров уплотнения в притворе | не менее 2 | шт. |  |  |
|  | Ширина двери без коробки | 850 | миллиметр |  |  |
|  | Высота двери без коробки | 2050 | миллиметр |  |  |
| итого: |  |  |  | 3 | шт. |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| _______________ /___________/ М.П. (подпись) | ___________________/___________ / М.П. (подпись) |