Техническое задание
на поставку и монтаж кондиционера бытового (сплит-системы)
1. Предмет контракта: поставка кондиционера бытового (сплит-системы) настенного типа, включая сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию. 
Количество 1 шт. 

2. Место поставки товаров: г. Пермь, ул. Целинная, д. 27
3. Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Контракта.

4. Наименование, технические характеристики и количество товара:
	Код ОКПД 2
	Код КТРУ
	Наименование товара
	Показатель (наименование характеристики)
	Значение показателей
	Ед. измерения характеристики       
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке       
 
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге      

	Ед. измерения 
	Кол-во 
МСЧ 140

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	28.25.12.130
	28.25.12.130-00000010
	Кондиционер бытовой (сплит-система)
	Характеристики в соответствии с КТРУ: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	шт
	1

	 
	 
	
	Инверторный тип кондиционера
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	 
	 
	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	не ниже А
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	не ниже А
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 2.5
	Киловатт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 

	
	 
	
	Мощность в режиме нагрева
	≥ 2.5
	Киловатт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 

	
	 
	
	Наличие антибактериального фильтра
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Тип внутреннего блока
	Настенный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 

	
	 
	
	Дополнительные требования:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	Антивирусный фильтр
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для поддержания санитарно-эпидемиологического режима в медицинском учреждении
	 
	 


5. Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен отвечать требованиям действующих на территории РФ нормативов в области безопасности продукции для применения. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации и иметь паспорта, инструкции, пульт.
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц. 

Поставляемый товар должен содержать маркировку, отражающую информацию о товаре. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям энергетической эффективности, установленным действующим законодательством.

Упаковка товара должна защищать его от воздействия влажности окружающей среды, предотвращать его повреждение или порчу во время транспортировки и хранения.
6. Порядок поставки, монтажа товара: 
Поставка и монтаж Товара включает в себя:

- монтаж поставленного кондиционера, настройку, запуск оборудования и пуско-наладочные работы. В работу по монтажу кондиционера входят все виды работ, необходимые для обеспечения нормального функционирования данного вида оборудования.

Погрузка, доставка, разгрузка, установка, настройка товара, а также запуск оборудования и пуско-наладочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. В процессе всего времени доставки товара до Заказчика должны быть соблюдены условия хранения, погрузки и транспортировки товара, установленные производителем. Упаковка должна отвечать требованиям, способным предотвратить повреждение и/или порчу товара во время перевозки к конечному пункту назначения и обеспечить его годность. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату товара до приемки его Заказчиком.

Время работы Заказчика: понедельник – пятница с 08:00 до 16:00. Поставщик обеспечивает во время выполнения работ соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на территории Заказчика. 

Поставщик осуществляет установку товара своими силами с применением собственных материалов и оборудования. Работы по установке товара проводятся в рабочее время Заказчика. Перед установкой кондиционеров Поставщик согласовывает с Заказчиком: места расположения (крепления) внешних и внутренних блоков кондиционера; трассы прокладки: трубопроводов, места проделки отверстий. Работы по установке, наладке товара выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость товара. При установке кондиционера Поставщик должен предусмотреть длину межблочных коммуникаций (трубопровод + флекс + электрокабель + дренаж). 

В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков;

-пробивка отверстий в стене (по возможности использовать отверстия от демонтированного кондиционера);

-монтаж фреоновых трубопроводов;

-прокладка электрического кабеля;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом, при необходимости;

-пусконаладочные работы

-тестовый запуск кондиционера.

Крепление блока кондиционера: внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. 

Пробивка отверстий: для сверления используется перфоратор с буром 45-100 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Перед началом внутренних работ, для недопущения образования пыли, Поставщик обязан провести мероприятия по герметичному укрытию (полиэтиленовой пленкой - материал Поставщика) оборудования и имущества Заказчика, находящегося в помещении, где проводятся работы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

Монтаж фреоновых трубопроводов: трубопровод укладывается в декоративный короб. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Поставщика. 

Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода: внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются вместе (в коробе, при невозможности укладки в коробе необходимо согласование с Заказчиком). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.

Удаление влаги и воздуха из трубопровода: система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

Внешние блоки кондиционеров разместить на фасаде здания (для этого произвести установку кронштейнов). Проходы через стену здания надежно загерметизировать.

Место размещения внутреннего блока кондиционера согласуется с Заказчиком перед его установкой.

Тестовый запуск кондиционера: после запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры давления хладагента, температуры на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование Заказчику.

Расходные материалы (кабель, гофра, трубы, кабель-каналы, крепежный материал), необходимые для монтажа Товара, обеспечиваются Поставщиком. 
Ответственность за технику безопасности, выполнение правил пожарной безопасности, при проведении всех видов работ по монтажу Товара возлагается на Поставщика. 

7. Особенности условий установки:
	№ кабинета
	Этаж
	Площадь помещения, кв. м
	Высота потолков, м
	Длина фреоновых труб (трассы) 

	158
	1
	12,6
	3,00
	≈5м 


	Особенности установки
	Характеристики

	
	Каб. 158

	Тип фасада здания
	Панель

	Прокладка коммуникаций по фасаду
	Разрешена

	Толщина стен
	0,35 см

	Расположение наружного блока
	На внешней стороне здания, прокладка коммуникаций разрешена

	Наличие подвесных потолков
	Отсутствуют

	Прокладка трассы
	По стене в кабель-канал

	Помпа при отводе конденсата от внутреннего блока
	Не требуется

	Отвод конденсата от внутреннего блока
	На улицу. Длина не более 5м:

	Место подключения точки электропитания
	К существующей розетке

	Установка эл щитка
	Не требуется

	Режим выполнения работ
	В соответствии с режимом работы организации (пн-пт с 8.00 до 16.00)

	Условия пропускного режима
	Действует пропускной режим (для выполнения работ необходимо направить перечень сотрудников и их данные)

	Подготовка места монтажа (уборка мебели, оргтехники и тд)
	Не требуется


8. Гарантии качества товара:

Поставщик несет обязательства по гарантийному обслуживанию поставляемого товара. Гарантия на поставляемый товар 36 месяцев.
Гарантия распространяется на весь поставляемый товар, начало гарантийного срока исчисляется с момента подписания Сторонами документов о приемке.

Во время гарантийного срока все обнаруженные неисправности устраняются в 3 (три) рабочих дня с момента получения извещения о неисправности. В случае невозможности ремонта товара в день обращения, Поставщик предоставляет исправный аналогичный товар на весь срок ремонта.
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком на месте установки товара. Под местом установки товара понимается место нахождения территориального органа Заказчика. Если Поставщик не смог выполнить необходимые работы по восстановлению работоспособности товара на месте его установки, то он выполняет эти работы в сервисном центре. При этом Поставщик обеспечивает доставку товара в сервисный центр своими силами и за свой счет. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика.
Начальник ОМТС МСЧ №140                                          Е.А. Чечулина
