ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты (система пожарной сигнализации (далее - СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), система передачи извещений о пожаре (далее - СПИ) и мониторинг системы передачи извещений о пожаре на 2026 год ФГБОУ ВО СибГУФК

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» (ФГБОУ ВО СибГУФК).

Наименование объекта закупки: Техническое обслуживание системы автоматической противопожарной защиты (система пожарной сигнализации (далее - СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), системы передачи извещений о пожаре (далее - СПИ) и мониторинг системы передачи извещений о пожаре на 2026 год.

Место оказания услуг: город Омск, ул. Масленникова, 144.

Цель размещения закупки: обеспечение нужд ФГБОУ ВО СибГУФК

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект | - обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. - эксплуатационно-техническое обслуживание и круглосуточный контроль системы мониторинга |  |  |
| 2. | Основание для оказания услуг | Задание Заказчика |  |  |
| 3. | Исходные данные | - технический паспорт зданий (предоставляется по заявке); - техническое задание. |  |  |
| 4. | Сроки оказания услуг: | 7 месяцев с момента заключения договора (ежемесячно) |  |  |
| 5. | Адрес объекта: | 2.1 Обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
|  |  | Учебный корпус №5 Плавательный бассейн «Альбатрос» Манеж легкоатлетический Учебный корпус №4 Дворец Здоровья Гараж Хозяйственный двор Лечебно- восстановительный центр Центр силовых видов спорта Учебный корпус №2 |  | ул. Масленникова, 148 ул. Масленникова, 144 ул. Масленникова, 144 ул. Масленникова, 150 ул. Старозагородная роща, 10 ул. Масленникова, 144 ул. Масленникова, 144 ул. Масленникова, 152 А ул. Масленникова, 152 ул. Масленникова, 144 |
|  |  | 2.1.1 Виды услуг: -Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление сданными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания -Проверка выполнения основных функций системы; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника -Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания -Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости) -Проверка надежности подключения шин заземления -Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания -Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте -Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: а) ручных, дымовых, тепловых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации); б) ручных "кнопок тревоги"; автоматических активных оптико-электронных - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации); в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителей; г) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи); д) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей; е) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий -Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации, с контролем прохождения сигналов на ПЦН -Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам -Проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения -Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств -Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему) -Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы -Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации) -Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости) -Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования -Полнофункциональная проверка системы -Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка -Метрологическая проверка КИП -Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления -Измерение сопротивления изоляции электрических цепей -Формирование извещения "неисправность" от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения в мониторинговый отдел в телефонном режиме. Максимальное время доставки извещения не более 20 с. при нормальных условиях функционирования системы. -Проверка работоспособности оборудования блокирующего системы вентиляции в автоматическом режиме при срабатывании сигнала «Пожар». |  |  |
|  |  | 2.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание и круглосуточный контроль системы мониторинга |  |  |
|  |  | Учебный корпус №5 Плавательный бассейн «Альбатрос» Манеж легкоатлетический Учебный корпус №4 Дворец Здоровья Учебный корпус №2 | ул. Масленникова, 148 ул. Масленникова, 144 ул. Масленникова, 152А ул. Масленникова, 150 ул. Старозагородная роща, 10 ул. Масленникова, 144 |  |
|  |  | 2.2.1. Виды услуг -Удаление с поверхности клемм, контактов, перемычек, предохранителей пыли и грязи. -Проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей. -Удаление с поверхности аккумуляторной батарей (АБ) пыли, грязи, влаги. -Измерение напряжения резервного источника. В случае необходимости замена АБ. -Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам приборов. -Проверка целостности заземляющего провода. -Протяжка винтов на клеммах, где крепление ослабло. Восстановление соединений, если провод оборван. Замена провода, если нарушена изоляция. -Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей). -Формирование извещения "неисправность" от объектового оборудования, подключенного к станции, и контроль поступления извещения в ЦТМ (В телефонном режиме). -Формирование извещения "пожар" от объектового оборудования, подключенного к объектовой станции, и контроль поступления извещения в ДЦ. -Провести контроль работоспособности станции: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от АБ. -В случае выхода оборудования из строя, произвести замену на время ремонта. |  |  |
|  | Нормативная база | -Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 25.04.2026) «О пожарной безопасности». -Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». -Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «О лицензировании отдельных видов деятельности». -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» |  |  |
|  | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен обладать: - лицензией МЧС России на «Производство работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», в соответствии с п. 15 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 2 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (ред. от 02.10.2025). - лицензией МЧС России на «Деятельность по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», в соответствии с п. 9 ч. 4 ст.1 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». - обслуживание проводится квалифицированным персоналом с использованием технических средств и в установленном законодательными актами порядке. -осуществление деятельности в указанной области не менее 2 лет. 1.К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензия МЧС России). 2.При техническом обслуживании должен соблюдаться регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 3.Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях систем пожарной автоматики. Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч. 4.При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке при содействии обслуживающей организации. Обращаем внимание, что конкретизированный регламент работ и график их проведения на СПС разрабатывает и утверждает руководитель объекта (ответственный за обеспечение пожарной безопасности объекта) с привлечением обслуживающей организации, а на СОУЭ и СПИ конкретизированный регламент работ и график их проведения должны быть разработаны обслуживающей организацией и утверждены руководителем объекта защиты (п. 6.4.5 ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.4.9 ГОСТ Р 59639-2021, п. 7.4.5 ГОСТ Р 71554-2024). ВАЖНО! Оказание услуг по ТО и ремонту, их наименование и объем должны быть зарегистрированы в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты должен храниться на объекте заказчика. При каждом оказании услуг по ТО и ремонту в журнале указывается дата оказания услуг и перечень фактически оказанных услуг. Указанная запись удостоверяется (заверяется подписями) представителями сторон. Описание оказанных исполнителем услуг должно соответствовать регламентам. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями исполнителя и заказчика. Ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты допускается в электронном виде. Все записи заверяются электронной подписью. Записи, связанные с проведением ТО и ремонта, заверяются электронной подписью с обеих сторон (п.п. 6.4.6, 6.4.7 ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.4.10 ГОСТ Р 59639-2021, п. 7.4.6 ГОСТ Р 71554-2024). Ежегодные испытания по подтверждению работоспособности при эксплуатации средств пожарной безопасности сверх срока службы проводятся согласно приказа МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479»(ред. от 03.02.2025). Результаты указанных испытаний должны быть оформлены в соответствии с национальными стандартами. |  |  |