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ПРОЕКТ
Государственный контракт № 02-16/________
на эксплуатационное обслуживание зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования
(идентификационный код закупки 26 10278106440027801001 0028 000 0000 000)
	г. Уфа
	«____» _____________ _____ г.


Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице [должность, Фамилия, Имя, Отчество], действующего на основании [Положение, доверенность], с одной стороны, и [наименование Исполнителя, с которым заключается контракт], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [должность, Фамилия, Имя, Отчество], действующего на основании [Устав, Положение, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочие лица по заключению контракта от имени Исполнителя], с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
Общие положения
	Термины, используемые в Контракте:
«Контракт» означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем, зафиксированное в форме Контракта, подписанное Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
«Услуги» означают деятельность Исполнителя, которая должна осуществляться на условиях настоящего Контракта с целью оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования;
«Техническое задание» – Приложение № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту, устанавливающее требования к оказанию услуг, к сроку их оказания и результату оказания услуг;
«Федеральный закон № 44-ФЗ» – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
«Здания и помещения», также «объекты» – здания, помещения (нежилой фонд), используемые УФНС России по Республике Башкортостан;
«Заказчик» – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан;
«Исполнитель» – лицо, с которым заключен Контракт на оказание по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования объектов УФНС России по Республике Башкортостан;
«Таблица цен» – документ, содержащий цену единицы услуги в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Контракту;
«Акт приемки (ф.0510452)» – акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»;
«Документ о приемке» – первичный учетный документ Исполнителя (универсальный передаточный документ), передаваемый Заказчику по завершению оказания услуг и содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа;
«Отчетный период» (также – «расчетный период») – установленный Контрактом регулярный и периодичный отрезок времени (один календарный месяц), по окончании которого производятся расчеты за оказанные Исполнителем услуги по Контракту.
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель в соответствии с настоящим Контрактом обязуется оказать Заказчику услуги по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования (далее – Услуга), а Заказчик обязуется принять оказанную Услугу и оплатить ее, согласно условиям настоящего Контракта.
1.2. Срок оказания Услуг по настоящему Контракту:
Начальный срок оказания услуг – с 01 августа 2026 года, но не ранее даты заключения Контракта.
Конечный срок оказания услуг – до 31.08.2026 включительно.
1.3. Срок исполнения Контракта – не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документа о приемке за расчетный период.
1.4. Место оказания Услуг: указано в Техническом задании.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему контракту (цена контракта), в соответствии с Таблицей цен составляет ____________ (_____________) рублей ______ копеек, в том числе НДС __ % (указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) НДС не облагается (указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС).
Аванс по настоящему контракту не предусмотрен.
2.2. Оплата Услуги за отчетный период по Контракту осуществляется Заказчиком на основании счета в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Документа о приемке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя с учетом положений пункта 7.11 настоящего Контракта.
Заказчик оплачивает только фактически оказанные Исполнителем по настоящему Контракту услуги.
2.3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях. Оплата Услуг производится за счет средств федерального бюджета.
2.4. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом. Аванс не предусмотрен.
2.6. В случае, если в расчетном периоде оказание услуг осуществлялось неполный месяц, то оплата производится за фактическое количество дней, в течение которых оказывались Услуги. Стоимость оказанных Услуг за один день рассчитывается в зависимости от количества дней в календарном месяце отчетного периода, с учетом стоимости Услуг, указанной в Таблице цен.
2.7. Цена Контракта включает в себя расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания Услуги, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей для данного вида услуг.
2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Качественно, своевременно, квалифицированным персоналом и в полном объеме оказывать Услуги в соответствии с условиями Технического задания и Контракта.
3.1.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня c даты заключения настоящего Контракта, а также в течение одного рабочего дня с даты актуализации/изменения нижеперечисленных документов, предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом:
– копии лицензий, разрешений, допусков;
– копию приказа о создании центральной диспетчерской службы на объектах;
– копию приказа о создании отдельных участков с постоянным присутствием на объектах инженерно-технических работников (ИТР) Исполнителя необходимых специальностей (далее – Участок);
– копии документов на специалистов, подтверждающих их квалификацию и возможность допуска к соответствующим работам согласно требованиям Технического задания, нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]3.1.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить на утверждение Заказчику план-график планово-предупредительного обслуживания (ППО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) со всеми приложениями.
3.1.4. Предоставить списки лиц, допущенных к оказанию Услуг в рамках Контракта.
3.1.5. По требованию Заказчика предоставить акты поверки применяемых в процессе оказания Услуг приборов и инструментов, требующих периодической поверки.
3.1.6. При оказании Услуг не наносить ущерба имуществу на объектах, обеспечить сохранность оборудования и помещений на объектах.
3.1.7. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Обеспечить в период оказания Услуг безопасные условия для работников Заказчика.
3.1.8. При оказании Услуг возложить на себя ответственность за организацию и обеспечение условий безопасного проведения технического обслуживания. В течение одного рабочего дня с даты заключения Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику списки электротехнического персонала, с указанием группы по электробезопасности, и безопасной эксплуатации тепловых сетей, перечни лиц ответственных за организацию безопасного проведения работ в энергоустановках, копии удостоверений с результатами проверки знаний нормативных документов.
3.1.9. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от ответственных представителей Заказчика на устранение неисправностей в работе обслуживаемых инженерно-технических систем и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам и факсам собственной диспетчерской службы (круглосуточно).
3.1.10. При обнаружении аварийной ситуации либо аварии на обслуживаемых системах и оборудовании Исполнитель должен немедленно произвести локализацию аварии силами обслуживающего персонала и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику (оперативному дежурному Заказчика). По указанию полномочного представителя Заказчика приступить к ликвидации последствий аварии с конкретным выполнением вида аварийно-восстановительных работ.
3.1.11. Исполнитель должен приступать к устранению неисправностей (в рабочее время) не позднее 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика (персонала Заказчика), а электрических сетевых сооружений и кабельных линий не позднее 30 минут после обнаружения неисправностей, если иное не оговорено Техническим заданием.
3.1.12. Своевременно устранять и исправлять недостатки оказанных Услуг.
3.1.13. При оказании Услуг не вносить без согласования с Заказчиком изменения в техническую, строительную и архитектурную части обслуживаемого Объекта.
3.1.14. Вносить предложения по повышению надежности в работе инженерных систем и оборудования. При обнаружении скрытых дефектов и замечаний в течение 3 (трёх) рабочих дней информировать Заказчика и предложить варианты их устранения.
3.1.15. Участвовать в работе комиссий по проведению весенних и осенних осмотров объектов, комиссий по приемке в эксплуатацию законченных капитальных или текущих ремонтов зданий, помещений, инженерно-технических систем.
3.1.16. Проверять соответствие эксплуатационной документации фактическому состоянию Объектов и оборудования. При обнаружении несоответствий в письменном виде информировать Заказчика и вносить необходимые изменения. При отсутствии эксплуатационной документации (планы расположения, схемы однолинейные, кабельные журналы и т.п.) своими силами изготавливать указанную отсутствующую документацию и предоставлять Заказчику на согласование и утверждение.
3.1.17. По поручению Заказчика изготавливать необходимые копии эксплуатационных документов.
3.1.18. По окончании оказания услуг по Контракту передать Заказчику всю документацию, относящуюся к предмету Контракта, в том числе и в электронном виде.
3.1.19. Оказывать Услуги с применением только поверенного и аттестованного, метрологического оборудования и приборов. В противном случае, оказанные Услуги не будут считаться оказанными.
3.1.20. Иметь у себя гарантированный запас необходимых материалов для ликвидации аварий.
3.1.21. Оказывать Услуги только квалифицированным персоналом, прошедшим необходимое обучение, медицинское освидетельствование и проверку знаний.
3.1.22. При привлечении к исполнению Контракта соисполнителей (субподрядчиков) нести ответственность за действия (бездействие) таких соисполнителей (субподрядчиков) как за свои собственные.
3.1.23. На момент заключения настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату фактически оказанных Услуг в соответствии с Контрактом.
3.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем (субподрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя (субподрядчика), с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя (субподрядчика).
3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно принять фактически оказанные Услуги и произвести их оплату.
3.3.2. Провести экспертизу результатов фактически оказанных Услуг в части их соответствия условиям Контракта. Результат экспертизы оформляется экспертным заключением.
3.3.3. В установленном порядке обеспечивать проход персонала Исполнителя на Объекты для оказания Услуг (выполнения работ).
3.3.4. В установленном порядке разрешить вносить на территорию Объектов и выносить с них имущество Исполнителя, необходимое для оказания Услуг (выполнения работ).
3.3.5. Передавать Исполнителю информацию о неисправностях инженерно-технических систем по телефону диспетчерской службы.
3.3.6. Назначить ответственных представителей Заказчика за взаимодействие с персоналом Исполнителя по вопросам эксплуатационного обслуживания. Список ответственных представителей Заказчика, с указанием их полномочий, направить Исполнителю.
3.3.7. При получении сообщения от Исполнителя о создавшейся аварийной ситуации либо аварии, принять решение и дать указание Исполнителю к ликвидации последствий с конкретными видами выполняемых работ и сроками их выполнения.
3.4. Заказчик праве:
3.4.1. Предоставить Исполнителю условия для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, а именно: помещения для временного (на период оказания Услуг по Контракту) размещения специалистов диспетчерской службы Исполнителя, дежурной смены и создания отдельных участков с постоянным присутствием на объектах инженерно-технических работников (ИТР) Исполнителя необходимых специальностей.
4. Срок и порядок приемки оказанных услуг
4.1. По факту оказания услуг Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня со дня завершения оказания услуг передает Заказчику с сопроводительным письмом счёт и (или) счёт-фактуру, Документ о приемке.
При этом в документах, передаваемых Исполнителем, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.
4.2. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Контракта, проводит экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта, и при отсутствии претензий по количеству и качеству оказанных услуг Заказчик, формирует и подписывает Акт приемки. Результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении Заказчика.
Приемка услуг осуществляется без участия представителя Исполнителя, при этом скан-копия Акта приемки направляется Исполнителю по адресу электронной почты, указанной в настоящем Контракте.
4.3. В случае наличия нарушений требований настоящего Контракта, препятствующих приемке оказанных Услуг, либо наличия замечаний к сведениям, содержащимся в представленных Исполнителем документах, Заказчик в срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Контракта, направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с указанием причин такого отказа.
4.4. Исполнитель обязан либо устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами отдельно, либо направить Заказчику мотивированный отказ от устранения выявленных недостатков с указанием причин такого отказа. 
Повторное рассмотрение документов осуществляется в порядке, определенном настоящим разделом.
4.5. По завершению приемки Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней возвращает Исполнителю 1 экземпляр подписанного Документа о приемке.
4.6. Подписанный Заказчиком документ о приемке подтверждает факт приемки Заказчиком оказанных услуг и является основанием для взаиморасчетов Сторон.
4.7. Датой подписания Акта приемки, Документа о приемке считается дата его подписания Заказчиком.
4.8. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:
от Заказчика: Саитов Айрат Асхатович, телефон 8 (347)2151070, доб. 15-35;
от Исполнителя: ____________________________________________________.
5. Гарантия качества
5.1. Услуги, оказанные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Спецификации, условиям настоящего Контракта, а также требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемые к оказанию такого рода услуг.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.
6.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и составляет 10 процентов цены Контракта.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1000 рублей.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Заказчик при оплате оказанных Услуг по Контракту удерживает сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю оказанных Услуг. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.
7.12. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, при оплате оказанных услуг, Исполнитель должен оплатить в установленном порядке сумму таких неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
7.13. Независимо от уплаты неустойки (штрафов, пеней), Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, без зачета неустойки (штрафов, пеней).
7.14. Удержание неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 7.11. Контракта не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, выявленные после даты подписания Акта приемки.
7.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений раздела 6 Контракта.
7.17. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.18. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
8.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте. 
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (неё) не может превышать 10 (десять) дней со дня его (её) получения Стороной.
8.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Изменение условий и расторжение Контракта
9.1. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
9.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10. Использование контрактной документации и информации
10.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и лишь в той мере, насколько это необходимо для выполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.
10.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Исполнитель не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с оказанием Услуги по настоящему Контакту, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанные раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна принять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздержаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничить ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. 
10.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известна Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.
10.5. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы и информацию, определенные в пункте 10.1 настоящего раздела, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта.
11. Срок действия Контракта
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11.2. Настоящий Контракт действует по «31» декабря 2026 года включительно.
Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
12. Прочие условия
12.1. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему Контракту, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Контракта оплата, направление документов и прочее производится по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Контракта. 
В случае изменения у одной из Сторон платежных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, если одна из Сторон подвергнется реорганизации или ликвидации, то Сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено печатью. 
При не сообщении об изменении платежных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты корреспонденция и/или денежные средства, направляемые по указанным в настоящем Контракте адресам и реквизитам считаются надлежаще доставленными и перечисленными. За убытки, причиненные несообщением адресов и реквизитов, отвечает не сообщившая Сторона. 
12.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.
12.4. Заключив настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает, что изучил все материалы Контракта и получил от Заказчика полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество по настоящему Контракту.
12.5. Стороны заключили настоящий Контракт [в электронной форме, подписан электронными подписями представителей Сторон и в соответствии со статьями 1 и 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» имеет такую же юридическую силу, как если б он был подписан на бумажном носителе] или [в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон].
12.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Таблица цен.
13. Адреса и реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 
ИНН 0278106440 КПП 027801001
ОГРН 1040209030003
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55 
УФК по Новосибирской области (УФНС России по Республике Башкортостан, л/с 03011280980)
Казначейский счет № 03211643000000015109
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск БИК 015004950
Единый казначейский
 счет  40102810445370000043
Адрес электронной почты: r0200@tax.gov.ru
Телефон: (347) 215-10-70, доб. 1533, 1535



_________________ /______________/
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
полное наименование организации - исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Адрес местонахождения: ___________
ИНН _______КПП (при наличии) _________ 
Банковские реквизиты:
р/с _____________________________
к/с _____________________________
БИК ____________________________
Для бюджетных учреждений (дополнительно):
Наименование органа Федерального казначейства _____________________
Лицевой счет ____________________
КБК ____________________________
Адрес электронной почты:__________
Телефон: ________________________
_________________ /______________/
М.П.
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Приложение № 1
к государственному контракту
от «____»__________ _____ г.
№ 02-16/___________

Техническое задание
на эксплуатационное обслуживание зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования
Цель закупки: Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320.
В рамках реализации указанных целей у Заказчика возникает потребность в закупке услуг по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования объектов УФНС России по Республике Башкортостан, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет оказания услуг:
Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования объектов УФНС России по Республике Башкортостан.
Эксплуатационное обслуживание зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования объектов Заказчика включает в себя организацию выполнения в установленном контрактом и настоящим Техническим заданием объеме, с установленной периодичностью следующего перечня деятельности:
- комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, оборудования, помещений и строительных конструкций, включая замену расходных материалов;
- проведение ежегодного аудита технического состояния инженерных систем с целью разработки мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных издержек, увеличение срока службы действующих инженерных систем и оборудования, а также повышения качества обслуживания зданий;
- проведение ежегодного обследования, плановых и внеплановых осмотров с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем, помещений и прилегающей территории;
- ведение эксплуатационной и технической документации (журнал учета заявок по предоставлению услуг, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, паспорта на системы, схемы, кроссировочные журналы и пр.), которую Исполнитель должен передать Заказчику по завершению оказания услуг по контракту;
- представление интересов Заказчика в городских энерго, водоснабжающих организациях, узлах связи и других (при необходимости);
- проведение планового и внепланового регламентного и профилактического обслуживания инженерных систем, оборудования;
- подготовка систем и оборудования к сезонным режимам эксплуатации; 
- локализация аварийных ситуаций на инженерных системах и оборудовании;
- мелкий ремонт с заменой расходных материалов и вышедших из строя и неподлежащих ремонту или восстановлению запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, блоков, плат, деталей;
- сопутствующие выполнению установленного объема и перечня деятельности по эксплуатации инженерных систем и оборудования в соответствии с настоящим Техническим заданием.
1.2. Место оказания услуг:
Место оказания услуг, перечень объектов, количество и состав обслуживаемых площадей зданий, сооружений и оборудования Заказчика указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию.
Общая площадь зданий (помещений), передаваемых на обслуживание составляет: 4097,2 м².
1.3. Сроки оказания услуг: 
Начальный срок оказания услуг – с 01 августа 2026 года, но не ранее даты заключения Контракта.
Конечный срок оказания услуг – до 31.08.2026 включительно.
1.4.  Перечень объектов, количество и состав обслуживаемых площадей:
Перечень объектов, количество и состав обслуживаемых площадей зданий и сооружений Заказчика указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию.
Инженерно-технические системы и оборудование, находящиеся на гарантийном (регламентированном) обслуживании поставщика/подрядчика не входят в перечень объектов, количество и состав обслуживаемых площадей зданий и сооружений Заказчика.
Порядок оказания услуг:
Услуги по эксплуатационному обслуживанию могут осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. При этом ответственность за действия/бездействие третьих лиц, соблюдение ими требований действующего законодательства Российской Федерации и обязательств по контракту, несет Исполнитель.
Периодичность вышеуказанного обслуживания: ежедневно, по действующим нормам и правилам, в соответствии с условиями Контракта и Технического задания, согласно ежемесячным и годовым планам планово-предупредительного обслуживания (ППО) и планово-предупредительного ремонта (ППР).
Предоставление графиков ППО, ППР до начала оказания услуг по контракту.
1.5. Общие требования по обеспечению качества предоставляемых услуг:
- разработка Исполнителем требований по контролю качества, включая утвержденные положения (инструкции, приказы) по контролю качества за оказанными услугами (выполненными работами) и/или контроля качества;
- привлечение к оказанию услуг (выполнению работ) юридических и физических лиц, обладающих необходимыми для их оказания (выполнения) разрешительными документами (свидетельствами, лицензиями и т.д.), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечение использования сертифицированных расходных материалов и химических средств, при оказании услуг (в случае если такая продукция подлежит сертификации), соответствующих государственным стандартам Российской Федерации (в случае если на них распространяются требования государственных стандартов);
- обеспечение использования исправных инструментов, приспособлений и оборудования при оказании услуг (выполнении работ), соответствующих государственным стандартам Российской Федерации (в случае если на них распространяются требования государственных стандартов);
- обеспечение неприменения при оказании услуг (выполнении работ) расходных материалов и химических средств с истекшим сроком годности (выработанным ресурсом), их соответствие обязательным техническим и экологическим требованиям, государственным стандартам Российской Федерации (в случае если на них распространяются требования государственных стандартов).
1.6. Ответственность Исполнителя:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта Исполнитель несет ответственность:
- за качественное и своевременное оказание услуг, предусмотренных контрактом; 
- за соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности при оказании услуг;
- за выполнение требований настоящего технического задания, а также требований инструкций по эксплуатации на обслуживаемые системы и оборудование;
- за надлежащее исполнение требований «Строительных норм и правил» (СниП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), ТР ТС 011/2011 (Безопасность лифтов), ГОСТ и требований других действующих законодательных и нормативно-технических документов;
- за соблюдение требований миграционного законодательства Российской Федерации лицами, привлекаемыми к эксплуатационному обслуживанию зданий, инженерно-технических систем, оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Термины и определения
«Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем» - метод эксплуатации инженерных систем зданий, основанный на целесообразности выполнения всего комплекса работ по технической эксплуатации всех инженерных систем одной службой или организацией, как генподрядчиком, и включающий весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надёжной, безотказной, устойчивой работы инженерных систем в течение всего срока службы.
«ППО» и «ППР» - планово-предупредительное обслуживание (ППО) и планово-предупредительный ремонт (ППР).
«ППО» – техническое обслуживание, которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации.
«ППР» – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы, и в необходимых случаях – смазки.
«Аварийные работы» - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению факторов аварийной ситуации, вызывающих увеличение ущерба и опасности, как следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации.
 «Аварийно-восстановительные работы» - работы, проводимые в зданиях и на инженерных сетях, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью, как восстановление отказавшего объекта, так и ликвидацию последствий отказа.
«Мелкий ремонт, ремонт» - планомерный ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности.  
1.7. Нормативные требования
1.7.1. При оказании услуг (выполнении работ) по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем, помещений и строительных конструкций административных зданий, должны соблюдаться нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, в том числе (включая таблицу настоящего пункта) (в случае если указанные ниже документы утратили силу, требования таких документов не являются обязательными к применению):
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (Утверждено приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312);
· ПУЭ (7-ое издание) - Правила устройства электроустановок;
· ТР ТС 011/2011 (Безопасность лифтов);
· "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;
· НПБ 151-2000* - Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний;
· РД 25. 964-90 – «Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымо-удаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· РД 009-02-96 – «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»;
· РД 009-01-96 – «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
· приказ ФНС России от 18.10.2017 № ММВ-6-10/38@ «Об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности на объектах защиты центрального аппарата Федеральной налоговой службы» (указанный документ находится в открытом доступе в сети «Интернет»);
· утвержденное Исполнителем положение (инструкция, приказ) по контролю качества за выполненными работами (оказанными услугами).
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2.2. Перечень услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем, помещений и строительных конструкций административных зданий: 
	№ п/п
	Наименование инженерных систем (конструкций) и услуг
	Периодичность, объем выполняемых работ и оказываемых услуг
	Номер группы эксплуатации зданий

	
	
	
	1
	2
	3

	
	1. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, включая стоимость расходных материалов.
К инженерным системам объекта относятся следующие:
-  СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ;
- СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА    (ВКЛЮЧАЯ КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ (АВТОНОМНЫЕ) КОНДИЦИОНЕРЫ);
- СИСТЕМЫ ТЕПЛО-ВОДОСНАБЖЕНИЯ;
- СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ (НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ);
- СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА;
- СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ;
- ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
- СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ    ПОЖАРЕ И КНОПКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ;
 - СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ;
- СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА;
- ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ;
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АУПТ);
- СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ;
- СИСТЕМЫ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ; 
- ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ШЛАГБАУМ;
- ВОРОТА РАСПАШНЫЕ;
- СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГАЗОПРОВОДОВ;
2. Ведение эксплуатационной и технической документации (журнал учета заявок по предоставлению услуг, журнал регистрации работ по ТО, ППР, ППО и пр.), обновление (изготовление)  паспортов на вышеперечисленные системы, оборудование  (при необходимости); обновление (изготовление) и оформление схем вышеперечисленных систем  (при необходимости);
3. Подготовка зданий (помещений) и инженерных систем к эксплуатации в зимний период;
4. Работы по замене вышедшего из строя неремонтопригодного оборудования инженерных систем (агрегатов, блоков, узлов), входят в стоимость технического обслуживания.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами, в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, ТР ТС 011/2011 (Безопасность лифтов) и ГОСТ, правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

По мере необходимости ежемесячно по каждому зданию
	+
	+
	+

	I. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

	1
	Контроль режимов работы инженерных систем. Прием текущих заявок
	Круглосуточно
	+
	
	

	2
	Диспетчеризация лифтового хозяйства
	Круглосуточно
	+
	
	

	3
	Руководство дежурной сменой специалистов. Принятие решений в нештатных ситуациях (отказы оборудования, отключение или просадка питающего напряжения, пожар и т.п.)
	Круглосуточно
	+
	
	

	4
	Ведение дежурных журналов о состоянии систем (переключения и отключения, принятые меры при аварийных ситуациях и т.п.)
	Круглосуточно
	+
	
	

	5
	Взаимодействие с городскими службами по вопросам эксплуатационного и технического обслуживания инженерных систем (совместно с представителем Заказчика).
	Ежедневно
	+
	+
	+

	II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

	1.
	КРОВЛЯ
	
	
	
	

	1.1
	Очистка крыши от мусора, грязи, листьев
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.2.
	Очистка и удаление наледей и сосулек с карнизов, парапетов и уборка снега с кровли
	По мере необходимости для предохранения оснований зданий (сооружений) от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод
	+
	+
	+

	1.3.
	Плановые осмотры 2 раза в год с составлением дефектной ведомости кровли и осмотры - 1 раз в месяц
	Плановые  (2 раза в год по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	1.4.
	Устранение протечек
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.5.
	Устранение неисправностей кровельного покрытия в местах примыкания к конструктивным элементам
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.6.
	Укрепление парапетных ограждений
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.7.
	Проверка исправности слуховых окон и жалюзи (открытие и закрытие)
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.8.
	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.9.
	Проверка герметичности стыков и устранения их протечек
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.10
	Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечек.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.11
	Прочистка водосточных труб и ливневой канализации.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.12
	Укрепление водосточных труб, колен и ливневой канализации.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.13
	Прочистка воронок водосточных труб с ремонтом раструбов и воронок в местах соединений.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.14
	Закрепление зонтов над вытяжками и трубами.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.15
	Укрепление флагодержателей, флагштоков.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.16
	Осмотр флагов, замена на новые.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	ФАСАДЫ
	
	
	
	

	2.1.
	Укрепление флагодержателей, номерных знаков и вывесок на зданиях.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.2
	Осмотр флагов, замена на новые.
	По мере необходимости
	
	
	

	2.3
	Плановые 2 раза в год и осмотры - 1 раз в месяц.
	Плановые  (2 раза в год по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	2.4
	Восстановление противокоррозионного защитного покрытия узлов крепления панелей стен
	Непосредственно после обнаружения их повреждений
	+
	+
	+

	2.5
	Замена разбитых стекол.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.6
	Заделка незначительных трещин и швов с восстановлением кладки, швов межпанельных. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.7
	Заделка продухов в цоколях.
	На отопительный период
	+
	+
	+

	2.8.
	Осмотр, очистка и ремонт приямков.
	По мере необходимости 
	+
	+
	+

	2.9.
	Уборка снега от стен здания (сооружения) на расстоянии не менее 2 м при наступлении оттепелей
	По мере необходимости для предохранения оснований зданий (сооружений) от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод
	+
	+
	+

	2.10.
	Устранение неисправностей отдельных элементов (приборов) заполнений оконных и дверных проемов
	По мере необходимости 
	+
	+
	+

	2.11.
	Смазка подвижных элементов фурнитуры окон, регулировка, очистка водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи окон, очистка уплотнителей окон
	Периодическое обслуживание не реже одного раза в год
	+
	+
	+

	3.
	ВХОДЫ (ПОДЪЕЗДЫ) И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ
	
	
	
	

	3.1.
	Смена перегоревших электрических лампочек. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.2.
	Плановые 2 раза в год и осмотры – 1 раз в месяц.
	Плановые (2 раза в год по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	3.3.
	Замена разбитых стекол окон лестничных клеток. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.4.
	Укрепление входных дверей и мелкий ремонт (укрепление петель, замена ручек, пружин) подгонка дверей, снятие и установка пружин на входных дверях. Замена вышедших из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению: ручек, пружин, замков.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.5.
	Укрепление металлических перил.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.6.
	Укрепление деревянных элементов лестниц.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.7.
	Мелкий ремонт порогов, выбоин, трещин на лестничных клетках.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.8.
	Поддержание в исправном состоянии отопительных приборов и трубопроводов.
	По мере необходимости (в отопительный период 1 раз месяц)
	+
	+
	+

	3.9.
	Поддержание сплошности, ровности и проектного уклона отмосток зданий (сооружений)
	По мере необходимости для предохранения оснований зданий (сооружений) от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод
	+
	+
	+

	3.10.
	Восстановление нескользящей поверхности покрытий входных площадок и пола тамбуров и вестибюлей
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.
	ПОДВАЛЫ
	
	
	
	

	4.1.
	Соблюдение температурно-влажностного режима.
	Постоянно
	+
	+
	+

	4.2.
	Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.3.
	Откачка грунтовых и сточных вод. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.4.
	Обеспечение освещения подвалов.
	Постоянно
	+
	+
	+

	4.5.
	Плановые 2 раза в год и осмотры - 1 раз в месяц.
	Плановые (2 раза в год по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	4.6.
	Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал (укрепление петель, замена ручек, пружин, установка проушины).
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.7.
	Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	5.
	ЧЕРДАКИ
	
	
	
	

	5.1.
	Соблюдение температурно-влажностного режима.
	Постоянно
	+
	+
	+

	5.2.
	Уборка мусора.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	5.3.
	Побелка дымовых, труб, стен, потолка вентиляционных шахт
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	5.4.
	Плановые 2 раза в год и осмотры - 1 раз в месяц.
	Плановые (2 раза в год по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	5.5.
	Мелкий ремонт и укрепление дверей и люков.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	III. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

	1.
	СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
	
	
	
	

	1.1
	Плановые 2 раза в год и осмотры - 1 раз  в месяц.
	Плановые осмотры 2 раза в год (по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	1.2
	Смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, патронов, автоматических выключателей, электрических ламп. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.3
	Мелкий ремонт электропроводки (возле электроприборов).
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.4
	Регламентные и профилактические работы. 
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	1.5
	Контрольно-профилактические работы по проверке надежности защиты ЭО и электросетей согласно ПЭЭП
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	1.6
	Измерения и испытания электроустановок и электрооборудования  с выдачей технического заключения.
	Согласно графикам ППО и ППР и в соответствии с ПТЭЭП.
	+
	+
	+

	1.7.
	Утилизация ртутных ламп. Передача ртутных ламп на утилизацию по составленному между Заказчиком и Исполнителем Акту приема - передачи.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	1.8.
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	2.
	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ВКЛЮЧАЯ КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ (АВТОНОМНЫЕ) КОНДИЦИОНЕРЫ)
	
	
	
	

	2.1.
	Обеспечение профильного функционирования оборудования вентиляции и холодоснабжения во всех режимах. 
	Ежемесячно
	+
	+
	

	2.2.
	Проведение регламентных и профилактических работ.
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	

	2.3.
	Проверка состояния теплоизоляции и ограждений вентиляционных коробов.
	Ежемесячно
	+
	+
	

	2.4.
	Проверка состояния агрегатов на наличие утечек масла, хладагента (замер параметров), при отклонении от нормы - добавка хладагента.
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	2.5.
	Подготовка оборудования к сезонной эксплуатации.
	2 раза в год (согласно графикам ППО и ППР)
	+
	+
	+

	2.6.
	Контроль состояния и режимов работы оборудования вентиляции, холодоснабжения с помощью термоанемометра, пирометра, манометрического коллектора.
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	2.7.
	Проверка работы кондиционирования во всех режимах с помощью манометрического коллектора. 
	Не реже 2-х раз в году по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	2.8.
	Очистка корпуса, фильтров, испарителя, радиатора кондиционеров с помощью пылесоса. 
	Не реже 2-х раз в году по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	2.9.
	Проверка электропроводки, контактов, работы дренажных клапанов кондиционеров. 
	Не реже 2-х раз в году по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	2.10.
	Контроль давления в системе охлаждения и эффективности работы испарителя кондиционеров с помощью термоанемометра и манометрического коллектора.
	Не реже 2-х раз в году по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	2.11.
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	3.
	СИСТЕМЫ ТЕПЛО-ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ (НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ), ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
	
	
	
	

	3.1
	Плановые 2 раза в год и осмотры - 1 раз в месяц.
	Плановые (2 раза в год по графикам ППО и ППР) и ежемесячно
	+
	+
	+

	3.2
	Регулировка трехходовых кранов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.3
	Набивка сальников.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.4
	Мелкий ремонт теплоизоляции. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.5
	Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, вент. узлов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.6
	Очистка от накипи запорной арматуры.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.7
	Консервация системы центрального отопления, регулировка и испытание системы центрального отопления, проведение мероприятий по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону.
	1 раз в год (по графикам ППО и ППР)
	+
	+
	+

	3.8
	Промывка и опрессовка системы центрального отопления, теплообменников, укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения, поверка приборов.  
	1 раз в год (по графикам ППО и ППР)
	+
	+
	+

	3.9
	Укрепление трубопровода.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.10.
	Смена прокладок в водопроводных кранах.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.11.
	Уплотнение сгонов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.12.
	Устранения засоров. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.13.
	Прочистка канализационных вытяжек.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.14.
	Промывка системы канализации (гидропромывка наружной канализации спец. машиной с очисткой  канализационных колодцев от ила и грязи).
	По мере необходимости но не реже 
1 раз в год (по графикам ППО и ППР)
	+
	+
	+

	3.15.
	Очистка канализационных колодцев от ила и грязи.
	При необходимости. 
	+
	+
	+

	3.16
	Подготовка внутренней ливневой канализации на зимний период.
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	3.17.
	Проверка герметичности стыков и устранения их протечек.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.18.
	Регулировка смывных бочков с заменой отдельных частей.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.19.
	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.20.
	Установка шайб.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.21.
	Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов и канализационных труб.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.22.
	Проверка исправности канализационных вытяжек.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.23.
	Прочистка канализационного лежака (коллектора).
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.24.
	Устранение утечек на коллекторе.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.25.
	Прочистка внутренней канализации.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.26.
	Прочистка сифонов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.27.
	Притирка пробочного крана.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.28.
	Очистка и промывка водопроводных кранов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.29.
	Устранение протечек в системе трубопроводов холодного водоснабжения и их частичной замены. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.30.
	Проведение испытаний противопожарного водоснабжения (внутренних пожарных кранов и наружного пожарного гидранта на водоотдачу).
	1 раз в полгода (по графикам ППО и ППР)
	+
	+
	+

	3.31.
	Перемотка пожарных рукавов. 
	1 раз в год (по графикам ППО и ППР)
	+
	+
	+

	3.32.
	Снятие показаний приборов учета водоснабжения.
	1 раз в месяц
	+
	+
	+

	3.33.
	Проведение очередной поверки или замены приборов учета водоснабжения.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.34.
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	4
	СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	
	

	4.1.
	Контроль работы датчиков, контроллеров, исполнительных механизмов, обследование коммуникаций, приборов и оборудования.
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	4.2.
	Ремонт и замена приборов, блоков управления, датчиков и т.д.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.3.
	Профилактические и регламентные работы в соответствии с нормативно-технической документацией.
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	IV. ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

	1.
	Техническое обслуживание лифтов и др. подъемного оборудования.
	В соответствии  с ТР ТС 011/2011 (Безопасность лифтов) и ГОСТ
	+
	+
	

	2.
	Аварийное обслуживание лифтов и др. подъемного оборудования.
	По мере необходимости
	+
	+
	

	3.
	Тестирование систем управления лифтов и др. подъемного оборудования.
	По графикам ППО и ППР 
	+
	+
	

	4.
	Техническое освидетельствование экспертным центром (лабораторией) имеющим аккредитацию в Ростехнадзоре и лицензию на право производства электроизмерительных работ.
	Ежегодно
	+
	+
	

	5.
	Ремонт неисправного и замена вышедшего из строя оборудования (агрегатов, узлов, деталей и т.п.), с составлением актов технического состояния.
	По мере необходимости
	+
	+
	

	6.
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
	Ежегодно
	+
	+
	

	7
	Ведение технической документации
	В соответствии  с ТР ТС 011/2011 (Безопасность лифтов) и ГОСТ
	+
	+
	

	V. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ И КНОПКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

	1.
	Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов пожарной сигнализации, автоматики и кнопки тревожной сигнализации.
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	2.
	Выявление и устранение причин ложных срабатываний ОПС и кнопки тревожной сигнализации.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.
	Ликвидация последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.
	Ремонт и замена неисправного оборудования.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	5.
	Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и руководящими документами. 
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	6.
	Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольных устройств или приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации систем и т.п.)
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	7.
	Поддерживать в соответствии с требованиями по пожарной безопасности состояние планов эвакуации разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений, знаков пожарной безопасности на путях эвакуации (при необходимости актуализация).
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	8.
	Перезарядка или замена огнетушителей	
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	9
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	VI. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

	1.
	Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и руководящими документами.
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	2.
	Контроль основных и резервных источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	3
	Проверка работоспособности систем, контроль рабочего положения выключателей и переключателей.
	Ежедневно
	+
	+
	+

	4.
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	VII. СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (включая помещения кроссовых, серверных) 

	1.
	Плановое обслуживание
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	2.
	Ремонт неисправного и замена вышедшего из строя оконечного оборудования и распределительной сети (кабелей, телефонных розеток и пр.)
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3
	Поддержание температурного режима в заданных параметрах в помещениях кроссовых, серверных, АТС.
	Ежедневно
	+
	+
	+

	4
	Техническое обслуживание технологического оборудования систем (кондиционирования и вентиляции, мониторинга микроклимата, система контроля доступа, пожарной сигнализации, газового пожаротушения и газо-дымоудаления), обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к помещениям серверных, кроссовых.
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	5
	Мелкий ремонт и замена материалов, комплектующих изделий, технологического оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) систем, обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к помещениям серверных, кроссовых.
	При необходимости
	+
	+
	+

	6
	Мелкий ремонт, перетрассировка, протяжка кабельных линий, перенос, установка компьютерных и телефонных розеток.
	При необходимости
	+
	+
	+

	VIII. МЕЛКИЙ РЕМОНТ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

	1.
	Мелкий ремонт в помещениях: замена неремонтопригодных замков, петель, ручек дверей и окон, разбитых оконных стекол, отдельных плиток половых и потолочных покрытий, наличников, плинтусов. Замена пришедших в негодность оконных уплотнителей.  Замена элементов питания.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	Размещение на стенах и дверях: элементов навигации, табличек, элементов интерьера, карт, схем. Актуализация информация в части дополнения карты-схемы (при наличии стены бренда), режима работы, реквизитов и контактных данных на входных панелях и информационных табличках
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.
	Мелкий ремонт сейфов и мебели: шкафы, столы, стулья, кресла и т.п.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.
	Утилизация списанных материальных ценностей Заказчика (бытовая техника, мебель). Передача списанных Заказчиком материальных ценностей производится по акту приема-передачи между Заказчиком и Исполнителем. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	IX. ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

	1.
	Контроль температуры в помещении ИБП, в шкафу с силовыми модулями ИБП, записать данные в журнале. 
	Ежедневно 
	+
	+
	+

	2.
	Проверка исправности выносной индикаторной панели.
	Еженедельно
	+
	+
	+

	3.
	Проверка работы вентиляторов ИБП, записать данные в журнале.
	Еженедельно
	+
	+
	+

	4.
	Проверка решеток вентиляторов, воздушных фильтров ИБП, при необходимости решетки почистить, фильтры продуть, почистить или заменить.
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	5.
	Проверка параметров заряда аккумуляторных батарей (V, A).
	Ежедневно
	+
	+
	+

	6.
	Проверка параметров входного/выходного напряжения ИБП на внешних винтовых/болтовых соединениях ИБП.
	Ежедневно
	+
	+
	+

	7.
	Измерение нагрузки, подключенной к ИБП, анализ нагрузки в течении суток, используя данные из внутренних логов ИБП.
	Ежедневно
	+
	+
	+

	8.
	Отключение ИБП (предварительно запитав потребителя от городской сети), выполнение профилактических работ и технического обслуживания.
По окончании и на основе выполненных работ составить технический отчет
	Не реже 2-х раз в году по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	9.
	Проверка ИБП в основных режимах работы.
Отразить в техническом отчете.
	Не реже 2-х раз в году по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	10.
	Проверка заземления ИБП, записать данные в журнале.
	Не реже 1 раза в год по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	11.
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	X. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АУПТ)

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, пыли, прочности креплений (трубопроводов, оросителей, манометров, извещателей, баллонов с ГОС, оповещателей), электротехнической части – шкафов электроавтоматики, компрессора и т. д.;  
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	2.
	Контроль качества огнегасящего вещества, а также состояние запорной арматуры, давления в баллонах 
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	3.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы: технологической части, электротехнической части и сигнализационной части (ПКП, извещателей, оповещателей).
	Ежемесячно
	+
	+
	+

	5.
	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (АУПТ)
	1 раз в год по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	6.
	Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением (АУПТ)
	В соответствии с нормами Госгортехнадзора
	+
	+
	+

	7.
	Проверка работоспособности системы / (с предоставлением актов в установленной форме)
	Ежемесячно/ 1 раз в квартал по требованию
	+
	+
	+

	8.
	Метрологическая проверка КИП
	Ежегодно по графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	9.
	Проведение профилактических работ (Регламент 1 и 2)
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	10.
	Устранение отказов и аварийное обслуживание
	В срок 24 часа
	+
	+
	+

	11.
	Устранение неисправностей, ремонт неисправного и замена вышедшего из строя оборудования. Замена вышедших из строя комплектующих частей для автоматического пожаротушения – аккумуляторов, блоков, плат, трубопроводов, оросителей, манометров, баллонов с ГОС и т.п.  
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	12.
	Ведение технической документации.
	В соответствии с нормативными и руководящими документами.
	+
	+
	+

	 XI. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ;

	1.
	Внешний осмотр приборов на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления
	еженедельно
	+
	+
	+

	2.
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световых индикаторов, наличия пломб
	ежемесячно
	+
	+
	+

	3.
	Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно
	+
	+
	+

	4.
	Тестирование станции и периферии собственными программными средствами системы
	ежемесячно
	+
	+
	+

	5.
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно
	+
	+
	+

	6.
	Профилактические работы
	ежемесячно
	+
	+
	+

	7.
	Проверка работоспособности системы в целом
	ежеквартально
	+
	+
	+

	8.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	один раз в год
	+
	+
	+

	9.
	Восстановительный ремонт
	по необходимости
	+
	+
	+

	10.
	Ведение журнала регистрации работ.
	постоянно
	+
	+
	+

	XII. СИСТЕМЫ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

	1.
	Устранение неисправностей, ремонт неисправного и замена вышедшего из строя оборудования.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	Программирование блоков управления стеллажами 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	XIII. ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ШЛАГБАУМ

	1.
	Устранение неисправностей, ремонт неисправного и замена вышедшего из строя оборудования.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	Техническое (сервисное) обслуживание
	По графикам ППО и ППР (не реже одного раза в 3 месяца)
	+
	+
	+

	XIV. ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

	1.
	Устранение неисправностей, ремонт неисправного и замена вышедшего из строя оборудования.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	Техническое (регламентное) обслуживание
	По графикам ППО и ППР
	+
	+
	+

	XV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГАЗОПРОВОДОВ, АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (при наличии).

	1.
	Техническое обслуживание газовых котельных проводится в соответствии с правилами    безопасности систем газораспределения и газопотребления, правилами технической эксплуатации, инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования и другой нормативной технической документацией. 
Техническое обслуживание газовых котельных включает в себя комплекс работ по обслуживанию внутреннего и наружного газопровода, газоанализаторов, узлов учета газа, котлов, тепломеханического оборудования, КИП и А, дымовой трубы и электросиловой в части подготовки к отопительному сезону, (в том числе поверка узлов учета газа). 
	Ежемесячно (аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно)
	+
	+
	+

	XVI. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

	1.
	Разгрузка, погрузка материальных ценностей, перенос грузов прибывших Заказчику, при отсутствии данных видов услуг, работ в договорах (контрактах) по поставке ТМЦ.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	Перемещение между зданиями (при необходимости с предоставлением транспорта), внутри здания материальных ценностей (мебели, оргтехники, КМА, сейфов, бумаг и т.д.) Заказчика. 
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	XVII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	1.
	Изготовление документов технической инвентаризации и проведение паспортизации нежилых объектов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	2.
	Услуги оценки технического состояния нефинансовых активов.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	3.
	Утилизация нефинансовых активов, демеркуризация ламп.
	По мере необходимости
	+
	+
	+

	4.
	Проведение экспертных мероприятий.
	По мере необходимости
	+
	+
	+


Порядок отнесения зданий по группам эксплуатации
	Номер группы эксплуатации
	Расположение объекта
	Общая площадь объекта, кв. м
	Этажность объекта
	Оснащенность объекта инженерно-техническими системами и оборудованием

	1 группа эксплуатации
	Отдельно стоящее здание
	8 тыс. и более
	5 и более
	На объекте смонтированы и функционируют автоматические системы дистанционного управления, системы теплоснабжения, водоснабжения, канализования, электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение, источники бесперебойного питания, системы вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха (стационарные), система автоматического регулирования и управления, санитарно-технические системы, лифтовое оборудование, оборудование систем охранной и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и видеонаблюдения, осуществлена радиофикация и часофикация.

	2 группа эксплуатации
	Отдельно стоящее здание, встроено-пристроенное, отдельные помещения в здании
	От 1 тыс. до 8 тыс.
	До 5, встроено-пристроенное, отдельные помещения в здании - без учета этажности
	На объекте смонтированы и функционируют системы теплоснабжения, водоснабжения, канализования, электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение, источники бесперебойного питания, системы кондиционирования воздуха санитарно-технические системы, лифтовое оборудование, оборудование систем охранной и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и видеонаблюдения.

	
	
	8 тыс. и более
	Менее 5, встроено-пристроенное, отдельные помещения в здании - без учета этажности
	

	3 группа эксплуатации
	Отдельно стоящее здание, встроено-пристроенное, отдельные помещения в здании
	До 1 тыс.
	Менее 3, встроено-пристроенное, отдельные помещения в здании - без учета этажности
	На объекте смонтированы и функционируют системы теплоснабжения, водоснабжения, канализования, электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение санитарно-технические системы, систем охранной и пожарной сигнализации.
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2.3. Дополнительные требования к работам по системам.
III. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
1. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Работы, выполняемые по обслуживанию электрического оборудования и сетей - ежемесячно, а при необходимости - по заявкам Заказчика: 
	1
	Электрооборудование

	№ п/п
	

	1.1
	Вводное распределительное устройство (ВРУ )

	
	Наименование работ

	1
	Контроль параметров сети (по встроенным приборам), работоспособности счетчиков, контроль положения коммутационной аппаратуры, температуры в помещении, состояния индикаторов и датчиков. 

	2
	Уборка помещения. Осмотр средств защиты (перчатки д/э, ковры д/э, очки и т.д. по перечню), на предмет механических повреждений и даты очередного испытания.

	3
	Устранение загрязнений в щитах и панелях 

	4
	Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) (по нормам ПТЭЭП приложение 3, п. 28.11) 

	5
	Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов, соединений (бесконтактным измерителем)

	6
	Проверка и обновление обозначений

	7
	Очистка от копоти контактов 

	8
	Протяжка соединительных зажимов 

	9
	Проверка состояния предохранительных разъединителей (по нормам ПТЭЭП приложение 3, п. 15.2) 

	10
	Проверка срабатывания защиты (по нормам ПТЭЭП приложение 3, п. 28.4) 

	11
	Контроль работоспособности автоматических силовых переключателей (АВР)

	12
	Контроль работоспособности компенсаторов

	13
	Измерение параметров цепи заземления 

	14
	Протоколирование показаний счетчиков электроэнергии (последняя неделя месяца)

	15
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки 

	16
	Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» 

	17
	Измерение цепи между ГЗШ и заземленными частями оборудования ЩС, ЩА, ЩО и др. электрощиты

	18
	Снятие показаний приборов учета электрической энергии

	19
	Контроль даты поверки приборов учета электрической энергии, при необходимости проведение поверки или замена.

	1.2
	Главный распределительный щит (ГРЩ)

	
	Наименование работ

	1
	Осмотр и устранение видимых неисправностей

	2
	Проверка и обновление обозначений

	3
	Очистка от копоти контактов 

	4
	Уборка электропомещений, устранение загрязнений в щитах и панелях

	5
	Осмотр открытых заземляющих устройств

	6
	Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов (бесконтактным измерителем)

	7
	Протяжка соединительных зажимов

	8
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки 

	9
	Проверка функционирования автоматов защиты (измерение тока к.з.)

	10
	Проверка функционирования УЗО (по нормам ПТЭЭП приложение 3, п. 28.7) 

	11
	Измерение цепи между ГЗШ и заземленными частями оборудования

	12
	Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка

	13
	Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль»

	1.3
	Электропроводка, включая установочные аппараты (розетки, выключатели, и т.п.)

	
	Наименование работ

	1
	Осмотр корпусов аппаратов на наличие повреждений и загрязнений

	2
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки 

	3
	Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль»

	4
	Мелкий ремонт

	1.4
	Внутреннее освещение (помещений)

	
	Наименование работ

	1
	Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей

	2
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки 

	3
	Контроль узлов крепления, подвеса (осмотром)

	4
	Измерения (по нормам испытаний: ПТЭЭП приложение 3, п. 28.4, 28.5) 

	5
	Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте)

	6
	Проверка функционирования при отключении рабочего освещения, замена ламп, стартеров, электронных ПРА, элементов питания

	1.5
	Аварийное освещение (эвакуационные выходы)

	
	Наименование работ

	1
	Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей

	2
	Тщательный осмотр состояния изоляции

	3
	Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте)

	4
	Проверка функционирования при отключении рабочего освещения, замена ламп, стартеров, электронных ПРА, элементов питания

	5
	Проверка надежности крепления светильников 

	1.6
	Уличное освещение

	
	Наименование работ

	1
	Осмотр кабельных линий

	2
	Замена ламп 



2. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 (ВКЛЮЧАЯ КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ПРИЦЕНЗИОННЫЕ (АВТОНОМНЫЕ) КОНДИЦИОНЕРЫ)
Перечень работ по техническому обслуживанию
	№ п/п
	Наименование. 
	Периодичность
	Примечание

	Центральные кондиционеры, приточно-вытяжные системы, фанкойлы

	1
	Внешний осмотр системы кондиционирования
	Ежемесячно
	

	
	Проверка исправности конструкций ограждений 
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка исправности панелей стенок кондиционера
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка состояния воздушных фильтров
	Ежемесячно
	Замена в случае необходимости

	
	Проверка сетчатых фильтров тепло и холодоснабжения 
	Ежемесячно
	Чистка при необходимости

	
	Проверка загрязненности теплообменников. 
	Ежемесячно
	Чистка при необходимости

	
	Проверка крепления приборов автоматики 
	Ежемесячно
	

	
	Проверка состояния вентиляторов 
	Ежемесячно
	

	
	Осмотр электродвигателей вентиляторов 
	см. ПУЭ
	Проверка надежности

	2
	Работы, не требующие разборки оборудования
	
	

	
	Проверка правильности вращения вентилятора
	В случае проведения работ с электропитанием
	

	
	Проверка состояния приводных ремней  
	Ежемесячно. 
	Натяжка ремней в случае необходимости

	
	Проверка состояния подшипников вентиляторов и электродвигателей 
	Ежемесячно 
	В случае необходимости набивка масла в подшипники

	
	Проверка и протяжка резьбовых соединений
	Ежемесячно. 
	

	
	Проверка герметичности системы тепло и холодоснабжения 
	Ежемесячно. 
	

	
	Проверка и корректировка количества хладагента в системе 
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка работы насосов тепло и холодоснабжения и их приводов 
	Ежеквартально 
	

	
	Проверка технологических конденсатных насосов 
	Ежемесячно
	

	
	Проверка состояния приводов жалюзи и клапанов
	Ежеквартально 
	

	
	Проверка работы воздушных клапанов 
	Ежемесячно 
	

	
	Удаление воздушных пробок из элементов водяной системы 
	Ежемесячно
	

	
	Проверка и регулировка установочных параметров узлов теплоснабжения;
	Ежемесячно
	

	
	Проверка работоспособности клапанов с эл. приводом, насосов, запорной арматуры 
	Ежемесячно
	

	Щиты управления центральными кондиционерами 

	1
	Внешний осмотр систем автоматики
	
	

	
	Анализ сообщений об ошибках в работе системы на пульте управления
	Ежемесячно
	

	
	Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей 
	Ежеквартально
	

	2
	Очистка щитов управления от загрязнения 
	
	

	
	Очистка от пыли с помощью пылесоса внутренних полостей и приборов пылесосом 
	Ежемесячно
	

	
	Очистка контактов и протяжка резьбовых соединений 
	Ежемесячно
	

	3
	Регулировка аппаратуры 
	
	

	
	Тестирование контроллера по заводским и установочным параметрам
	Ежеквартально
	

	
	Регулирование приборов автоматики и контроля
	Ежеквартально
	

	Холодильная машина (Chiller) 

	1
	Внешний осмотр системы кондиционирования
	
	

	
	Проверка наличия масла в картере компрессора
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка цвета масла в картере компрессора
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка в смотровом стекле наличия паровых пузырьков в хладоне и окраски индикатора влажности
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка наличия масляных пятен на поверхности оборудования и на жидкостном трубопроводе
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка загрязнения конденсатора 
	Ежеквартально 
	При необходимости

	
	Проверка давления нагнетания и всасывания масла с помощью манометрического коллектора
	в соответствии с ТО и ИЗ
	

	
	Проверка температуры выходящей воды с помощью пирометра термометра 
	в соответствии с ТО и ИЗ
	

	
	Проверка правильности вращения вентиляторов
	В случае проведения работ с электропитанием
	

	
	Подтягивание резьбовых соединений 
	Ежеквартально 
	

	
	Проверка состояния системы смазки и системы охлаждения 
	Ежеквартально 
	

	
	Проверка технологических фреоновых систем на герметичность с целью выявления возможных утечек с помощью течеискателя 
	Ежемесячно 
	

	
	Проверка состояния фильтров-осушителей
	в соответствии с ИЗ
	В случае необходимости замена патронов фильтров-осушителей

	
	Проверка работы запорной и регулирующей арматуры с помощью манометрического коллектора, 
	ежеквартально
	

	
	Ревизия электрических соединений в панели управления
	в соответствии с ПУЭ
	

	
	Проверка работы электродвигателей компрессоров по токовым нагрузкам на подводящих проводниках 
	в соответствии с ПУЭ
	

	
	Проверка работы электродвигателей вентиляторов воздушного конденсатора по токовым нагрузкам на подводящих проводниках 
	ежеквартально
	

	
	Очистка и протяжка электросиловых контактов и сигнальной арматуры с помощью компрессора сжатого воздуха
	ежеквартально
	

	2
	Регулировка и наладка холодильной машины 
	
	

	
	Подготовка машин к пуску и эксплуатации после консервации
	Перед теплым периодом года
	

	
	Проверка и корректировка уровня масла
	ежемесячно
	

	
	Регулировка системы смазки и системы охлаждения 
	ежеквартально
	

	
	Регулировка приборов автоматики и контроля
	ежеквартально
	

	
	Настройка регулирующей арматуры
	ежеквартально
	

	
	Перевод систем на различные режимы работы
	Перед теплым и холодным периодами года
	

	
	Тестирование микропроцессора по заводским и установочным параметрам с помощью манометрического коллектора 
	ежеквартально
	

	
	Консервация холодильных машин и тепловых насосов
	Перед теплым периодом года
	

	Автономные кондиционеры (Split-Systems) 

	1
	Проверка соответствия рабочих параметров оптимальным значениям (таблица) с помощью манометрического коллектора
	
	

	2
	Проверка срабатывания защитных устройств 
	Ежеквартально
	

	3
	Комплексная проверка системы кондиционирования с помощью термоанимометра
	Ежеквартально
	

	4
	Очистка узлов кондиционера от загрязнения с помощью пылесоса. 
	
	

	
	Промывка дренажного лотка внутреннего блока с помощью  чистящего и дезинфицирующего средства 
	Ежеквартально
	При наличии видимых загрязнений или посторонних запахов

	
	Промывка дренажного трубопровода с помощью чистящего и дезинфицирующего средства
	Ежеквартально
	При появлении неприятных запахов

	
	Очистка конденсатора внешнего блока с помощью средства для очистки конденсатора не на кислотной основе
	еженедельно в период тополиного пуха
	При наличии загрязнения

	
	Очистка контактов и протяжка резьбовых соединений 
	Ежемесячно
	

	5
	Регулировка аппаратуры
	
	

	
	Тестирование контроллера по заводским и установочным параметрам 
	Ежеквартально
	

	
	Регулирование приборов автоматики и контроля 
	Ежеквартально
	


	Техническое обслуживание кондиционера сплит-системы (автономный кондиционер) производительностью по воздуху до 2 тыс. м3/час., включающее обязательные работы:
Внешний блок:
	- проверка рабочего напряжения 
	- проверка срабатывания защитных устройств.
	- измерение рабочего тока эл. двигателя компрессора.
	- проверка и протяжка электрических соединений.
	- осмотр состояния эл. проводки (соединений клемм, изоляции, хомутов).
	- измерение давления холодильной системы.
	- проверка на наличие утечки хладагента.
	- осмотр и чистка вентилятора.
	- осмотр и чистка теплообменника с помощью мойки высокого давления.
	- осмотр клапана изменения потока хладагента.
	- проверка на наличие чрезмерного шума и вибрации с помощью мойки высокого давления.
	- проверка состояния труб, мест пайки и резьбовых соединений.
	- проверка работы ТЭНов подогрева масла в картере компрессоров (при наличии).
Внутренний блок:
	- измерение температуры воздуха на входе теплообменника с помощью термоанимометра.
	- измерение температуры воздуха на выходе теплообменника с помощью термоанимометра.
	- проверка кондиционера в режиме самодиагностики.
	- замена микрофильтра (если он установлен).
	- промывка или замена основного фильтра с помощью пылесоса.
	- проверка поддона для сбора конденсата и его чистка с помощью средства,  чистящее и дезинфицирующее средство на щелочной основе, раствор (Вода:Продукт) 4:1.
	- осмотр и чистка теплообменника с помощью средства, чистящее и дезинфицирующее средство на щелочной основе, раствор (Вода:Продукт) 4:1.
	- проверка на наличие чрезмерного шума и вибрации с помощью виброметра.
	- измерение рабочего тока эл. двигателя вентилятора с помощью токовых клещей (мульти метр).
2. СИСТЕМЫ ТЕПЛО-ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ (НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ), ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
	1.
	Система противопожарного водопровода
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1.1
	Обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технологической и электротехнической частей и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности составных частей системы;
	разовая работа

	
	-документальное оформление результатов обследования;
	разовая работа

	1.2.
	Регламентные и ремонтные работы, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр составных частей установки (технологической части – трубопроводов, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей, датчиков давления) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб;
	еженедельно

	
	- контроль давления, давления воды, рабочего положения запорной арматуры;
	ежемесячно

	
	- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части);
	ежеквартально

	
	- проверка состояния пожарных рукавов (целостность, залипания)
	ежеквартально

	
	- перемотка пожарных рукавов на новую скатку
	один раз в год

	
	- проверка состояния огнетушителей (срок заправки, показания манометра, вес)
	ежеквартально

	
	- перезарядка или замена огнетушителей
	по необходимости

	
	- проверка работоспособности противопожарного водопровода
	ежеквартально

	
	- проверка противопожарного водопровода на водоотдачу
	ежеквартально

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности установки в ручном и дистанционном режимах;
	ежеквартально

	
	- техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением;
	в соответствии с нормами Ростехнадзора

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	2.
	Система водоснабжения
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	2.1.
	Обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка работоспособности приборов учета водоснабжения;
	ежедневно

	
	- проверка сроков поверки приборов учета водоснабжения ;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности составных частей системы;
	разовая работа

	
	-документальное оформление результатов обследования.
	разовая работа


Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепла и индивидуального теплового пункта административного здания: 
Узел коммерческого учета тепла (входит в состав ИТП)
Ежедневные работы:
Контроль параметров (по прибору учета и механическим датчикам), внешний осмотр оборудования, контроль расхода и параметров сетевой воды, контроль параметров теплопотребления, контроль работоспособности средств учета, ведение эксплуатационной и ремонтной документации.
Периодичность работ в соответствии с действующими нормативами:
Поверка первичных преобразователей расхода теплоносителя, поверка комплекта термопреобразователей сопротивления, поверка тепловычислителя, поверка показывающих манометров и термометров.
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Техническое обслуживание первичных преобразователей расхода теплоносителя, техническое обслуживание комплекта термопреобразователей сопротивления, техническое обслуживание тепловычислителя и печатающего устройства, техническое обслуживание показывающих манометров и термометров.
Периодичность работ один раз в год:
Получение очередного акта допуска узла коммерческого учета тепла
Периодичность работ один раз в месяц:
Представление данных о режиме теплопотребления, потребленной теплоэнергии и расходе теплоносителя за отчетный период
Индивидуальный тепловой пункт (с контуром горячего водоснабжения)
Погодный компенсатор
Ежедневные работы:
Внешний осмотр прибора и датчиков, контроль параметров и корректировка установок.
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Техническое обслуживание прибора и датчиков сред, поверка комплекта датчиков температуры.
Теплообменник ГВС
Ежедневные работы:
Профилактический осмотр, проверка герметичности, проверка состояния уплотнителей
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Проведение гидравлических испытаний.
Периодичность работ один раз в год:
Разборка, промывка, чистка теплообменника Промывка средством очистки теплообменников. 
Регулирующие и предохранительные клапана, автоматические воздухоотводчики
Ежедневные работы:
Проверка работоспособности регулирующих клапанов, регулировка перепада давления, проверка правильности функционирования автоматических воздухоотводчиков, контроль и устранение причин не предусмотренного перепуска теплоносителя через предохранительные клапана.
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Калибровка порога срабатывания предохранительных клапанов
Периодичность работ один раз в месяц:
Проверка диапазона перемещения, плотности закрытия и правильности установки исходного положения штока регулирующих клапанов. техническое обслуживание приводов, смазка, регулировка или замена сальников, уплотнителей, удаление солей, минеральных отложений, коррозии, техническое обслуживание предохранительных клапанов, регуляторов перепада давления
Промывка осуществляется средством для удаления стойких минеральных отложений.
Циркуляционные насосы
Ежедневные работы:
Контроль функционирования работающих насосов, проверка функционирования систем управления, наладка, устранение неисправности, контроль состояния рабочих механизмов, контактных соединений, средств механической и тепловой защиты, контроль и устранение неисправностей состояния опор, креплений, болтовых соединений, виброизоляторов, контроль и устранение неисправностей состояния электрических цепей, цепей защитного заземления
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Очистка от пыли, грязи, солей и отложений на деталях насосов
Промывка осуществляется средством для удаления стойких минеральных отложений
Периодичность работ один раз в год:
Измерение сопротивления изоляции
Периодичность работ один раз в месяц:
Контроль за энергопотреблением, измерение величины пусковых и рабочих эл.токов, техническое обслуживание блока управления насосом.
Трубопроводы, запорная арматура, дренажный контур
Ежедневные работы:
Контроль герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры. Устранение неисправностей
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Гидропневмопромывка гидроконтуров, опрессовка системы теплоснабжения и отопления, очистка и промывка фильтров механической очистки, грязеуловителей, контроль состояния крепления трубопроводов, устранение неисправности, техническое обслуживание водозапорной арматуры, в т.ч. обратных клапанов, подтяжка болтов фланцевых соединений, проливка дренажных трапов и приямков, устранение засоров
Периодичность работ один раз в месяц:
Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов, замена поврежденной теплоизоляции, контроль состояния антикоррозийной защиты, контроль работоспособности дренажных насосов
Периодичность работ по мере необходимости:
Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов по результатам гидравлических испытаний, очистка, грунтовка и окраска поверхности трубопроводов антикоррозионными составами, очистка дренажных приямков 
Мембранные расширительные баки
Ежедневные работы:
Внешний осмотр, контроль давления
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Пневматический контроль целостности мембран
Периодичность работ один раз в месяц:
Дозаправка сухого контура азотом
Контрольно-измерительные приборы, элементы автоматики и управления, электрические цепи
Ежедневные работы:
Контроль режима теплопотребления, внесение корректив, проверка работоспособности оборудования и приборов
Периодичность работ один раз в месяц:
Калибровка манометров и биметаллических термометров, очистка и протяжка контактных соединений
Снятие показаний теплового счетчика 
Подготовка и предъявление тепловых энергоустановок для получения акта готовности к отопительному сезону. Периодичность работ один раз в год.
Техническое обслуживание внутренних сетей водопровода и канализации административного здания 
Ежедневные работы:
Обход и осмотр внутренних сетей водоснабжения и канализации, контроль параметров воды (по механическим датчикам), контроль расхода воды (по прибору учета), контроль температуры воды в системе ГВС, корректировка установок
Периодичность работ один раз в три месяца:
Осмотр и очистка сифонов, трапов, ревизий
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Ревизия циркуляционного контура системы горячего водоснабжения, техническое обслуживание показывающих манометров и термометров, техническое обслуживание электроприводов запорной арматуры и блоков электрических защит, калибровка термосопротивлений, очистка и промывка фильтров механической очистки, при необходимости - ремонт (замена), техническое обслуживание водозапорной арматуры, в т.ч. обратных клапанов, подтяжка болтов фланцевых соединений, техническое обслуживание гидравлических мембранных приводов
Периодичность работ один раз в год:
Поверка показывающих манометров и термометров, химическая очистка водонагревателей
Периодичность работ один раз в месяц:
Техническое обслуживание предохранительных клапанов, контроль за энергопотреблением, измерение величины пусковых и рабочих эл. токов, техническое обслуживание блока управления насосом, проверка состояния теплоизоляции трубопроводов, замена поврежденной теплоизоляции, калибровка манометров и термометров
Периодичность работ по мере необходимости:
Регулировка, ремонт (замена) сантехнического оборудования и трубопроводов, прочистка канализации, замена подводящих шлангов, водоразборных кранов, смесителей, промывка и дезинфекция внутренних сетей водопровода.
Техническое обслуживание контура отопления административного здания 
Радиаторное отопление
Ежедневные работы:
Контроль регулировки системы теплоснабжения радиаторов и проверка расхода теплоносителя, 
Проверка герметичности гидравлических контуров.
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
Техническое обслуживание водозапорной арматуры, в т.ч. трехходовых кранов, техническое обслуживание показывающих манометров, подтяжка болтов фланцевых соединений, очистка гильз для термометров и заливка их маслом машинным, гидропневмопромывка контура, составление акта промывки, очистка и промывка фильтров механической очистки, опрессовка контура, составление акта опрессовки, заполнение контура теплофикационной водой.
Периодичность работ один раз в год:
Техническое обслуживание клапанов регулирующих радиаторных термостатов, техническое обслуживание приводов гидравлических мембранных радиаторных термостатов, очистка радиаторов от пыли и грязи, поверка манометров, проверка крепления радиаторов и трубопроводов
Периодичность работ один раз в месяц:
Калибровка манометров показывающих, проверка состояния теплоизоляции трубопроводов, замена поврежденной теплоизоляции, контроль состояния антикоррозийной защиты
Периодичность работ по мере необходимости:
Балансировка направлений теплоснабжения радиаторов отопления, регулировка термостатических клапанов радиаторов, удаление воздуха из системы.
Техническое обслуживание системы теплоснабжения калориферных установок (узлы теплоснабжения) административного здания 
Ежедневные работы:
обход и осмотр оборудования.
Периодичность работ по мере необходимости:
Удаление воздуха из системы
Техническое обслуживание системы противопожарного водопровода административного здания
Ежедневные работы:
обход и осмотр оборудования и сетей противопожарного водопровода, контроль давления воды (по механическим датчикам).
Работы, выполняемые один раз в шесть месяцев:
техническое обслуживание показывающих и электроконтактных манометров, техническое обслуживание электроприводов запорной арматуры и блоков электрических защит, техническое обслуживание водозапорной арматуры, в т.ч. обратных клапанов, подтяжка болтов фланцевых соединений
Периодичность работ один раз в год:
поверка показывающих и электроконтактных манометров
Периодичность работ один раз в месяц:
измерение величины пусковых и рабочих эл.токов техническое обслуживание блока управления насосами, калибровка манометров
Периодичность работ по мере необходимости:
ремонт трубопроводов, ремонт оборудования
IV. ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Перечень основных работ по техническому обслуживанию лифтов (периодические осмотры, текущие ремонты, аварийно-техническое обслуживание)
1. ТР (технический регламент) с периодичностью 1 раз в месяц: 
1. Выполнение всех работ, которые проводятся при ежесуточных осмотрах (ЕТО);
2. Осмотр тормозного устройства;
3. Проверка уровня масла в редукторе;
4. Осмотр электродвигателя лебедки;
5. Осмотр концевых выключателей;
6. Осмотр панели управления;
7. Проверка работы дополнительного устройства (УБ-1, УБЛ, УКСЛ);
8. Осмотр канатов и состояния подвесок;
9. Осмотр привода дверей и дверей кабины;
10. Осмотр купе кабин;
11. Осмотр раздвижной двери шахты;
1. Осмотр этажных переключателей;
1. Осмотр индуктивных датчиков;
1. Осмотр направляющих кабины и противовеса;
1. Осмотр башмаков кабины и противовеса;4
1. Осмотр противовеса;
1. Осмотр внешних аппаратов;
1. Проверка работы дополнительного устройства СПК;
1. Ремонт ограждения шахты;
1. Осмотр кнопочного аппарата в кабине;
1. Осмотр натяжного устройства;
1. Проверка подвижного пола кабины;
1. Уборка оборудования в машинном (блочном) помещении и приямке лифта;
1. Сделать запись в журнал ТР.
2. ТР-1 с периодичностью 1 раз в квартал: 
1. Вводное устройство
- Подтянуть соединения проводов;
- Отрегулировать зазоры в пинцетах;
- Зачистить контактные соединения;
- Заменить защитную смазку;
- Очистить от пыли.
2. Шкаф управления (НКУ), трансформаторы
- Очистить от пыли;
- Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле отключением от руки при отключенном главном рубильнике и автомате защиты (при обнаружении дефектов отремонтировать или заменить);
- Проверить крепление проводов, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю и тормозному магниту (при необходимости произвести подтяжку креплений);
- Протереть контакты мягкой салфеткой, смоченной в бензине (напильник применять только в случае сильного подгорания: контакта контакторов в цепи двигателя лебедки).
3. Лебедка
3.1. Тормозное устройство:
- Осмотреть тормоз, убедившись в отсутствии повреждений его составных частей, при необходимости заменить;
- Очистить от загрязнений, при засаливании накладок - очистить и промыть;
- Проверить и подтянуть крепления;
- Проверить и отрегулировать зазоры;
- Произвести смазку осей шарнирных соединений.
3.2. Редуктор:
- Отрегулировать уровень масла;
- Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек  валов, при необходимости произвести замену манжет;
- Проверить крепление штурвала на валу. 
3.3. Канатоведущий шкив:
- Очистить от грязи, осмотреть, подтянуть крепления;
- Проверить износ ручьев, при необходимости - проточить или заменить. 
3.4 Электродвигатель:
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить крепления и надежность заземления корпуса;
- Подтянуть крепления подшипниковых щитов;
- Проверить центровку.
4. Ограничитель скорости
- Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);
- Проверить износ ручья шкива;
- Проверить состояние составных частей, деталей и элементов.
5. Конечный выключатель
-  Проверить действие отводки рычага;
- Проверить и отрегулировать установку упоров, обеспечивающих срабатывание KB при прохождении кабины последнего этажа;
- Провести техническое обслуживание электрического контакта;
- Очистить от пыли и грязи, произвести замену смазки, подтянуть соединения.
6. Тяговые канаты
- Очистить от загрязнений и излишнее смазки, проверить состояние на износ и обрыв;
- При вытяжке - перепасовать;
- Произвести смазку маслом.
7. Противовес
- Проверять состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);
- Отрегулировать смещение грузов в раме противовеса (не более 5 мм);
- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыш заменить.
8. Кабина
8.1. Подвеска кабины:
- Очистить от пыли и грязи; 
- Проверить состояние составных частей и крепления;
- Проверить и отрегулировать балансир;
- Проверить совместную регулировку рамки и контакта СПК.
8.2. Верхние башмаки:
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить состояние составных частей и крепления;
- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при
необходимости вкладыши заменить;
- Проверять наличие смазки в смазывающих аппаратах.
8.3. Механизм ловителей:
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить состояние составных частей и крепления;
- Проворить зазоры: между вкладышами башмаков и направляющими, при
необходимости вкладыши заменить;
- Произвести смазку осей, шарниров, клиньев.
8.4. Электропроводка верха кабины:
- Очистить от грязи и пыли;
- Проверить состояние кабеля и заземления;
- Проверить крепление кабеля и контрольные соединения. 
8.5. Купе и двери кабины:
- Проверить и подтянуть крепления купе каркаса;
- Очистить от пыли и грязи кнопочный пост, зачистить контакты, заменить вышедшие из строя лампы.
8.6. Двери кабины:
- Очистить составные части от грязи и пыли;
- Проверить крепление крышек, роликов, кареток, створок с каретками башмаков к створкам;
- Произвести смазку элементов;
- Произвести проверку регламентированных зазоров;
- Отрегулировать взаимное положение водила и кареток:
- Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода, при необходимости заменить манжеты;
- Проверить уровень масла в редукторе;
- Проверить надежность работы замка дверей кабины.
8.7. Низ кабины:
- Очистить составные части от грязи и пыли;
- Произвести проверку регламентированных зазоров;
- Проверять работу подвижного пола на 15 кг.
9. Двери шахты и электроаппараты в шахте
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверять   состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);
- Произвести проверку регламентированных зазоров;
- Проверить работу запирающих устройств дверей шахты;
- Проверить крепление проводов к электроаппаратам, работу электрических контактов, неисправные - заменить.
10. Приямок
- Очистить натяжное устройство от пыли и грязи;
- Отрегулировать горизонтальность рычага натяжного устройства, при необходимости - перепасовать трос ограничителя скорости.
Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в месяц.
3. ТР -2 с периодичностью 1 раз в полгода: 
1. Вводное устройство
- Отрегулировать зазоры в пинцетах;
- Проверить легкость хода ручки.
2.	Шкаф управления (НКУ), ящик управления вызовами, трансформаторы
- Проверить легкость и запас хода частей контакторов и реле (при обнаружений дефектов отремонтировать или заменить);
- Проверить крепление магнитопроводов трансформаторов.
3.	Лебедка
- Проверить износ накладок тормоза (замена при износе до 2 мм);
- Проверить износ червячной пары (поворот червяка должен соответствовать значениям, установленным изготовителем);
- Проверить крепление полумуфты на валу редуктора;
- Проверить крепление полумуфты на валу электродвигателя, состояние других втулок (негодные - заменить);
- Проверить состояние сварных швов рамы лебедки.
4.	Ограничитель скорости
- Проверить работу при превышении номинальной скорости (при необходимости отрегулировать или заменять).
5. Направляющие кабины и противовеса
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости   затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);
- Проверить штихмас (эксплуатационные параметры должны соответствовать значениям, установленным изготовителем).
6.	Двери шахты
- Отрегулировать зазоры между створками и порогами.
7.	Противовес
- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить окрасить, смазать, отремонтировать или заменить).
8.	Кабина
- Проверить действие блокировочного выключателя устройства контроля слабины тяговых канатов;
- Проверить действие блокировочного выключателя ловителей;
- Отрегулировать работу механизма ловителей;
- Отрегулировать зазоры;
- Отрегулировать зазоры между створками и порогами;
- Проверить износ червячной пары редуктора привода дверей;
- Проверить действие блокировочного выключателя натяжного устройства;
- Пружины буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедится в их целостности, негодные заменить;
- Проверить зазоры между буферами и опорной плитой противовеса, при необходимости перепасовать тяговые канаты;
- Проверить состояние заземляющих устройств.
Все работы совмещать с работами, доводимыми 1 раз в три месяца.
4. ТР -3 с периодичностью 1 раз в год
- Посадка кабины на ловители;
- Снятие кабины с ловителей;
- Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС);
- Замена конденсаторов на вводное устройство;
- Опробование работы лифта в режимах:
 - нормальный режим (пуск лифта от кнопок «вызова» к «приказа»);
 - управление в режиме «ревизия»;
 - управление из машинного помещения.
- Восстановление эстетического состояния купе кабины лифта (обновление надписей телефонов аварийной службы).
V. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ И
КНОПКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
	1.
	Система пожарной сигнализации
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технических средств и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности технических средств и системы в целом;
	разовая работа

	
	- документальное оформление результатов обследования.
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы по обслуживанию станций (приборов) управления и источников питания системы пожарной сигнализации, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр приборов на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;
	еженедельно

	
	- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световых индикаторов, наличия пломб;
	ежемесячно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежемесячно

	
	- тестирование станции и периферии собственными программными средствами системы;
	ежемесячно

	
	 - Создание архивной копии программной конфигурации системы и приборов на внешний накопитель 
	ежеквартально

	
	- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности системы в целом;
	ежеквартально

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	
	Регламентные и ремонтные работы по обслуживанию пожарных извещателей в том числе:
	

	
	- внешний осмотр извещателей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;
	еженедельно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежемесячно

	
	Проверка срабатывания дымовых пожарных извещателей 
	ежеквартально

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	2.
	Система оповещения и эвакуации людей при пожаре 
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технических средств и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	-проверка соответствия нормам звукового давления оповещения по зонам;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности технических средств и системы в целом;
	разовая работа

	
	-документальное оформление результатов обследования;
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр составных частей установки (усилители, матрицы, блоки коммутации, тюнер, магнитофон, проигрыватель CD, громкоговорители и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.;
	еженедельно

	
	-контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;
	ежемесячно

	
	- контроль целостности линий оповещения (с помощью блока контроля линий);
	ежемесячно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежеквартально

	
	-контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности системы по зонам оповещения;
	ежеквартально

	
	- проверка работоспособности системы в целом в автоматическом и ручном режимах;
	ежеквартально

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	3.
	Система охранной сигнализации
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технических средств и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности технических средств и системы в целом;
	разовая работа

	
	- документальное оформление результатов обследования;
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы по обслуживанию станций (приборов) управления и источников питания системы охранной сигнализации, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;
	еженедельно

	
	- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световых индикаторов, наличия пломб;
	ежемесячно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежемесячно

	
	- тестирование станции и периферии собственными программными средствами системы;
	ежемесячно

	
	- Создание архивной копии программной конфигурации системы и приборов на внешний накопитель 
	ежеквартально

	
	- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности системы в целом;
	ежеквартально

	
	- восстановительный ремонт.
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	
	Регламентные и ремонтные работы по обслуживанию охранных извещателей в том числе:
	

	
	- внешний осмотр извещателей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;
	еженедельно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежеквартально

	
	- прочистка линз Френеля оптических охранных извещателей;
	по необходимости

	
	- проверка настройки (юстировка) оптических и радиоволновых охранных извещателей;
	один раз в полгода 

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно



VI. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
	
	Система видеонаблюдения
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Первичное обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технических средств и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности технических средств и системы в целом;
	разовая работа

	
	- документальное оформление результатов обследования.
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы по обслуживанию станций (приборов) управления и источников питания системы, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр приборов на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;
	еженедельно

	
	- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световых индикаторов, наличия пломб;
	ежемесячно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежемесячно

	
	- очистка вентиляционных решёток серверного оборудования;
	ежеквартально

	
	- чистка линз объективов видеокамер и внешних стекол кожухов уличных камер
	ежеквартально

	
	- Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности, контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения
	ежемесячно

	
	- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя, осуществление контроля наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника
	ежемесячно

	
	- Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок
	ежемесячно

	
	- Проверка системных параметров и настройки специализированного программного обеспечения, установка обновлений специализированного программного обеспечения
	ежемесячно

	
	- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежеквартально

	
	- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	ежеквартально

	
	- проверка работоспособности системы в целом;
	ежеквартально

	
	- проверка работоспособности составных частей установки;
	ежеквартально

	
	- Проверка работоспособности системы в целом;
	ежеквартально

	
	- Восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- Ведение эксплуатационной и ремонтной документации.
	постоянно



VII. СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Ремонт структурированной кабельной системы (СКС) - оперативное устранение механических повреждений для быстрого восстановления работоспособности кабельной системы
	разовая работа

	
	Поддержка упорядоченной структуры кабельной системы СКС
	разовая работа

	
	- Профилактические работы, поддержание температурного режима в заданных параметрах в помещениях кроссовых, серверных, АТС;
	ежедневно

	
	- Восстановительный ремонт, мелкий ремонт и замена материалов, комплектующих изделий, технологического оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) систем, обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к помещениям серверных, кроссовых..
	При необходимости

	
	Мелкий ремонт, перетрассировка, протяжка кабельных линий, перенос, установка компьютерных и телефонных розеток.
	При необходимости



IX. ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Отключение ИБП (предварительно запитав потребителя от городской сети), выполнить профилактические работы и техническое обслуживание:
-очистить от пыли все наружные и внутренние части ИБП.
-выдуть сжатым воздухом пыль с труднодоступных частей ИБП.
-проверить на затяжку все винтовые и болтовые соединения, по необходимости подтянуть.
-проверить контакты разъемных соединений, по необходимости почистить, заменить – восстановить работоспособность разъема.
-почистить от пыли и грязи воздушные фильтры, по необходимости заменить.
-проверить состояние проводов и кабелей, почистить от грязи и пыли, по необходимости устранить повреждения.
- проверить состояния логических плат (управления, интерфейсов, заряда/подзаряда и т.п., при необходимости заменить), конденсаторов фильтров входных и выходных силовых цепей и дросселей (емкость, добротность, при необходимости заменить), вентиляторов, почистить от грязи и пыли, (проверить работоспособность каждого, при необходимости заменить подшипники вентилятора или вентилятора в целом), разъемных соединений сигнальных цепей на платах и т.д.;
- по истечении 30 минут после выключения аккумуляторного блока от системы заряда/подзаряда, выполнить индивидуальные замеры всех аккумуляторных батарей (напряжение на клеммах и емкость батарей); 
- проверить надежность соединений на клеммах батарей, окисленность наконечников, состояние соединительных проводов, по необходимости почистить, подтянуть, смазать техническим вазелином, устранить повреждения, по необходимости заменить.
Произвести:
- чтение, протоколирование и анализ внутренних логов ИБП и журнала событий, фиксирование текущих диагностических сообщений ИБП;
- чтение и протоколирование карты памяти (EEPROM) ИБП, идентификационных данных и параметров его настройки;
- анализ журнала событий ИБП, обновление внутреннего программного обеспечения ИБП (при необходимости) и выполнение работ по актуальным заводским сервисным бюллетеням;
- измерение параметров входной и выходной силовой сети ИБП - напряжения, токи, частота, установка параметров ИБП в соответствии с параметрами питающей сети и требованиями заказчика, калибровка результатов измерений на дисплее;
- измерение времени работы от батарей и корректировка установок ИБП (измерение времени   автономной работы путем контрольного разряда аккумуляторных батарей при нагрузке ИБП, соответствующей реальной мощности), корректировку максимального зарядного тока;
- произвести необходимые настройки.
- по окончании и на основе выполненных работ составить технический отчет
	Не реже 2-х раз в году 

	2
	Проверить ИБП в основных режимах работы:
-режимы включения и выключения вне нагрузки;
-нормальный режим работы;
-режим от аккумуляторных батарей на минимальную и на номинальную нагрузку;
-работу в режиме автоматического байпаса;
-работу в режиме ручного байпаса;
-включение и ввод (вывод и выключение) ИБП в систему гарантированного электроснабжения инспекции используя систему механического/внешнего байпаса, без нарушения режима работы инспекции (по согласованию с представителем инспекции).
- работоспособность схемы аварийного мониторинга и сигнализации;
- работоспособность панели дисплея и кнопок управления. 
Отразить в техническом отчете
	Не реже 2-х раз в году 



X. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АУТП)
	1.
	Установка автоматического водяного пожаротушения гаража
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технологической и электротехнической частей и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности составных частей системы;
	разовая работа

	
	-документальное оформление результатов обследования.
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр составных частей установки (технологической части – трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров,  и т. д.;  электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей и т. д.; сигнализационной части – приемно-контрольных устройств (приборов),  шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т. п.) на отсутствие повреждений,  коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб;
	еженедельно

	
	- контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры;
	ежемесячно

	
	- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части);
	ежемесячно

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности установки в ручном (местном дистанционном) и автоматическом режимах;
	ежеквартально

	
	- техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением;
	в соответствии с нормами Ростехнадзора

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	2.
	Установки автоматического газового пожаротушения
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Обследование установок, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технологической и электротехнической частей и установок в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности составных частей установок;
	разовая работа

	
	-документальное оформление результатов обследования.
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр составных частей установки (технологической части – трубопроводов, распылителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т. д.; сигнализационной части –приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб;
	еженедельно

	
	- контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах;
	ежемесячно

	
	- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- контроль количества огнетушащего вещества;
	ежеквартально

	
	- проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части);
	ежеквартально

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;
	ежеквартально

	
	- измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;
	один раз в год

	
	- техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением;
	в соответствии с нормами Ростехнадзора

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно

	3.
	Установки автоматического порошкового пожаротушения
	

	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Обследование установок, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технологической и электротехнической частей и установок в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности составных частей установок;
	разовая работа

	
	-документальное оформление результатов обследования.
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы, в том числе:
	

	
	Внешний осмотр приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, модулей пожаротушения, пусковых устройств и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб;
	еженедельно

	
	- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;
	ежеквартально

	
	- измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;
	один раз в год

	
	- техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением;
	в соответствии с нормами Ростехнадзора и паспортами на модули

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно



XI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
	
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	
	Первичное обследование системы, в том числе:
	

	
	- проверка наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации (исполнительной документации);
	разовая работа

	
	- проверка соответствия монтажа технических средств и системы в целом исполнительной документации;
	разовая работа

	
	- проверка работоспособности технических средств и системы в целом;
	разовая работа

	
	- документальное оформление результатов обследования;
	разовая работа

	
	Регламентные и ремонтные работы по обслуживанию станций (приборов) управления и источников питания системы, в том числе:
	

	
	- внешний осмотр приборов на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;
	еженедельно

	
	- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световых индикаторов, наличия пломб;
	ежемесячно

	
	- проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
	ежемесячно

	
	- тестирование станции и периферии собственными программными средствами системы;
	ежемесячно

	
	- создание архивной копии программной конфигурации системы;
	ежеквартально

	
	- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
	ежемесячно

	
	- профилактические работы;
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности системы в целом;
	ежеквартально

	
	- измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;
	один раз в год

	
	- восстановительный ремонт;
	по необходимости

	
	- выдача идентификационных карточек доступа в здание с нанесением ФИО сотрудника, места работы и должности;
	по необходимости

	
	- ведение журнала регистрации работ.
	постоянно



XIII. ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ШЛАГБАУМ
Перечень работ при техническом обслуживании секционных ворот, шлагбаума, радиусные двери:
Радиусные двери:
а) осуществлять полное техническое обслуживание, которое включает в себя:
- внешний осмотр, очистку и промывку специальными средствами;
- проверку и регулировку всех механических соединений;
- регулировку натяжения ремня привода;
- замеры электрических параметров; 
- подстройку и регулировку электронных датчиков;
- перепрограммирование режимов работы дверей (скорость открывания и закрывания, время удержания в открытом положении, скорость доводки) согласно пожеланиям «Заказчика»;
- ремонт и замену узлов и агрегатов.
б) соблюдать Правила внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на объектах «Заказчика»;
в) произвести инструктаж персонала «Заказчика».
г) осуществляет полное техническое обслуживание во время обязательных 4 (четырех) визитов в год. Даты визитов определяются по договоренности с Заказчиком (1 раз в календарный квартал).
Секционные ворота:
Внешний и внутренний осмотр конструкции и полотна ворот и проверка:
- всех соединений металлоконструкций и крепежных элементов ворот;
- затяжки соединительных муфт, кронштейнов, петель (навесов);
- возникновение перекосов створок ворот в положении «Закрыто»;
- возникновение перекосов створок ворот при полном ходе от положения «Закрыто» в положение «Открыто» и обратно;
- величины люфта в положении «Закрыто»
- при наличии целостности покрытия полотна (царапины, сколы) – производится локальная подкраска;
- регулировка положения полотна, проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов);
- проверка и протяжка петель и боковых опор, а также обработка силиконовой смазкой;
- обработка всех резиновых уплотнителей силиконовой смазкой;
- при нарушении геометрии направляющих производится их выравнивание и выставление необходимых технологических засоров;
- очистка от пыли и грязи, а также обработка направляющих для роликов силиконовой смазкой.
- проверка работоспособности устройств безопасности с протяжкой крепежных элементов и регулировкой их работы;
- регулировка длины и натяжения тросов, а также обработка силиконовой смазкой;
- диагностика системы автоматизации и при необходимости настройка правильной работы;
- проверка и при необходимости настройка функционирования устройств управления (пультов, блоков управления и т.д.).
Устранение выявленных неисправностей
Смазка трущихся элементов петель (навесов)
Перевод ворот на ручной режим «Техобслуживание».
Проверка и замена при необходимости соединений и узлов электрооборудования ворот.
Проверка функционирования и регулировка ворот в автоматическом режиме работы.
Тестирование электропривода.
Шлагбаум
Внешний и внутренний осмотр конструкции и полотна ворот и проверка:
- всех соединений металлоконструкций и крепежных элементов ворот;
Проверка и замена при необходимости соединений и узлов электрооборудования.
Проверка функционирования и регулировки в автоматическом режиме работы.
Тестирование электропривода.
XIV. ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
Перечень работ при техническом обслуживании распашных  ворот:
Внешний и внутренний осмотр конструкции и полотна ворот и проверка:
- всех соединений металлоконструкций и крепежных элементов;
- отсутствие дефектов подвески полотна ворот;
- целостности сварочных швов
Устранение выявленных неисправностей
Смазка трущихся элементов петель (навесов)
Проверка функционирования и регулировка ворот в автоматическом режиме работы.
2.4. Требования к оказанию услуг по мелкому ремонту
Исполнитель оказывает услуги, состав, перечень, объём и периодичность оказания которых указаны в Техническом задании, в том числе:
проводит мелкий ремонт и замену вышедших из строя материалов, комплектующих изделий, оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) обслуживаемых инженерных систем, первичных средств пожаротушения (переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны с рукавами и стволами, пожарный инвентарь), средств обеспечения эвакуации (планы и знаки эвакуации), знаков пожарной безопасности;
проводит мелкий ремонт и замену строительных конструкций (облицовки лестниц, колонн и т.п.), напольных (ламината, паркетной доски, линолеума, ковровых покрытий и плитки), настенных (обоев, стеновых панелей и т.п.) и потолочных покрытий всех видов помещений административных зданий.
Мелкий ремонт предназначен для поддержания материалов, комплектующих изделий, оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) обслуживаемых инженерных систем, первичных средств пожаротушения (переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны с рукавами и стволами, пожарный инвентарь), средств обеспечения эвакуации (планы и знаки эвакуации), знаков пожарной безопасности, помещений и строительных конструкций зданий в работоспособном состоянии. 
В Техническом задании указаны основные элементы инженерных систем зданий, помещений. Исполнитель также обязан осуществить мелкий ремонт и замену любых других элементов, предусмотренных технической документацией и (или) паспортами оборудования и входящих в состав инженерных систем зданий, но не указанных в п. 2.2 Технического задания.
2.5. Требования к функциональным и качественным характеристикам оказания услуг:
2.5.1. Исполнитель до начала работ, услуг, для выполнения или оказания которых требуется наличие разрешительных документов (свидетельства, лицензии и т.д.), обязан подтвердить наличие у привлеченного к выполнению данных работ или оказания данных услуг лица таких разрешительных документов путем передачи их копии Заказчику, для нужд которого такие работы выполняются и услуги оказываются.
2.5.2. Привлеченные Исполнителем к выполнению работ или оказанию услуг лица должны располагать необходимыми оборудованием, расходными материалами, инструментом (сварочные аппараты, компрессоры, насосы, краскопульты, сантехнический, столярный, плотницкий, малярный и прочий инструмент), Заказчиком оборудование, расходные материалы и прочий инструмент не предоставляются.
2.5.3. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, помещений и строительных конструкций зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке оборудования инженерных систем, а также подготовке зданий, строительных конструкций и оборудования инженерных систем к сезонной эксплуатации в целом.
2.6. Требования по технологии и методам оказания услуг:
2.6.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, помещений и строительных конструкций здания проводится в соответствии с «Перечнем услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем, помещений и строительных конструкций административных зданий» и другими требованиями настоящего Технического задания.
2.6.2. Планово-предупредительное обслуживание (ППО) и планово- предупредительный ремонт (ППР) проводится в соответствии с Годовыми и месячными Планами ППО и ППР, согласованными с Заказчиком Планы ППО и ППР формируются на основе Регламентов технического обслуживания соответствующих инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями Инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование инженерных систем;
Выполнение заданий (объемов) технического обслуживания должно осуществляться по соответствующим инструкциям, разрабатываемым и утверждаемым Исполнителем.
2.6.3. Диспетчерские проверки и контроль качества оказания услуг (выполнения работ) должны проводиться по инструкциям и планам, совместно утвержденным Исполнителем с Заказчиком.
2.7. Требования по организации оказания услуг:
2.7.1. Исполнитель совместно с представителем Заказчика на соответствующем объекте осуществляют комиссионное обследование зданий, сооружений, инженерных систем, оборудования, строительных конструкций зданий Заказчика. Комиссионное обследование проводится в назначенную Заказчиком дату.
2.7.2. По результатам обследования составляется Акт технического состояния и передачи объекта на обслуживание в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Подписание указанного Акта Заказчиком и Исполнителем свидетельствует о передаче Объектов Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом. Дата подписания указанного акта не может быть ранее даты начала оказания услуг по Контракту.
2.7.3. Исполнитель организует отдельный Участок (группу технических специалистов), который должен быть укомплектован штатом инженерно-технических работников (ИТР) необходимых специальностей (инженеры, электрики, слесаря-сантехники, лифтеры (при наличии лифта), операторы бойлерной (при наличии котельной с круглосуточным присутствием на объекте) и т.п.) с постоянным и/или временным присутствием. При этом Исполнитель обязан обеспечить присутствие в рабочее время Заказчика не менее двух специалистов по обслуживанию здания на объектах, отнесенных к 1-ой и 2-ой группе эксплуатации зданий.
2.7.4. Исполнитель организует круглосуточную аварийную бригаду (мобильная группа технических специалистов), оснащенную спецтехникой и инструментом, в составе дежурного электрика, дежурного сантехника, дежурного лифтера, для локализации аварии в любых системах на объектах Заказчика в течение 2-х часов с момента поступления заявки в диспетчерский пункт.
2.7.5. Руководство Участком (группой технических специалистов) должно осуществляться на постоянной основе старшими инженерно-техническими работниками (начальник участка, его заместитель, инженеры направлений, сменный инженер и т.п.) с постоянным и/или временным присутствием;
2.7.6. Специалисты Участка (группы) должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов и оборудования;
2.7.7. Перед началом оказания услуг Исполнитель и/или подрядная организация обязаны представить Заказчику поименный список сотрудников с приложенными к нему ксерокопиями трудовых договоров, уведомлений с отметкой Федеральной миграционной службы Российской Федерации о постановке на учет трудовых мигрантов (в случае привлечения таковых);
2.7.8. При оказании услуг Исполнитель обязан предоставлять Заказчику списки из числа лиц, привлекаемых для оказания услуг, их паспортные данные с целью осуществления проверки в установленном порядке и оформления соответствующего допуска на Объект (при необходимости, в отношении привлекаемого персонала Исполнителя Заказчиком будет проводиться специальная проверка на основании представленных сведений);
2.7.9. При использовании Исполнителем и/или подрядной организацией для оказания услуг в рамках контракта иностранной рабочей силы (трудовых мигрантов), Исполнитель и/или подрядная организация обязаны обеспечить знание трудовыми мигрантами русского языка в объеме, необходимом для общения с представителями Заказчика;
2.7.10. Исполнитель должен обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам и телефаксам собственной диспетчерской службы.
2.7.11. Специалисты Исполнителя и/или подрядной организации должны быть сертифицированы по системам обеспечения противопожарной безопасности, электробезопасности, теплобезопасности, охраны труда и техники безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.7.12. Исполнитель должен обеспечить поставку вышедшего из строя оборудования силами обслуживающей организации в случаях, ставящих под угрозу нормальное жизнеобеспечение здания, в течение 1 дня с момента выхода такого оборудования из строя.
2.7.13. Заказчик вправе обеспечивать специалистов Исполнителя помещениями (при возможности) для размещения персонала, хранения инструмента, расходных материалов, а также выделять в пользование линии телефонной связи (городской и внутренней) и Интернет (по возможности).
2.7.14. В течение одного рабочего дня с момента заключения Исполнителем договора с третьим лицом, которому согласно условиям этого договора потребуется доступ на объекты Заказчика, Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о наименовании этого третьего лица и сведения о персонале (фамилия, имя, отчество (при наличии), номере документа, удостоверяющего личность, при наличии марка и государственный номер используемого персоналом транспортного средства), который планируется направить на объекты Заказчика.
2.7.15. Со специалистами Исполнителя и/или подрядной организации должен быть проведён инструктаж по противопожарной безопасности, электробезопасности, теплобезопасности, охране труда и техники безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.8. Требования к периодам оказания услуг: 
2.8.1. Плановое техническое обслуживание осуществляется в соответствии с Планами ППО и ППР. Выполнение услуг (работ) по заявкам Заказчика осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком. 
2.8.2. Требования к локализации аварий (аварийных ситуаций) и выполнению аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых системах и оборудовании:
при обнаружении аварийной ситуации либо аварии на обслуживаемых системах и оборудовании Исполнитель должен обеспечить локализацию аварии силами обслуживающего персонала (во внерабочее время - силами дежурной смены) и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику, приступить к ликвидации последствий аварии с конкретным выполнением вида аварийно-восстановительных работ.
2.9. Требования к безопасности оказываемых услуг:
2.9.1. соблюдение правил техники безопасности; 
2.9.2. соблюдение правил пожарной безопасности; 
2.9.3. соблюдение требований производственных инструкций;
2.9.4. соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
2.10.  Требования к мероприятиям по охране труда в организации Исполнителя:
2.10.1. Привлечение подразделения (специалистов, ведущего специалиста) по вопросам охраны труда;
2.10.2. Разработка и утверждение Положений по охране труда;
2.10.3. Проведение первичного, вводного и планового инструктажа специалистов ИТР обслуживающего персонала;
2.10.4. Ведение в организации Исполнителя и/или подрядной организации журналов учета проведения первичного, вводного и планового инструктажа специалистов ИТР обслуживающего персонала.
2.11. Требования к организации Исполнителем систем контроля качества за оказанными услугами:
Исполнитель обязан обеспечить:
2.11.1. Разработка и утверждение Положений (инструкций, приказов) по контролю качества за оказанными услугами (выполненными работами) и/или лабораторий контроля качества. 
2.11.2. Наличие и ведение учетных журналов технического обслуживания систем и оборудования, с указанием даты оказания услуг (выполнения работ), наименование услуги (работы), Ф.И.О работника, временной период выполнения и другую документацию планирования и отчетности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности). 
2.11.3. Составление и представление Заказчику Актов (заключений) технического и/или аварийного состояния обслуживаемых систем, оборудования, помещений и строительных конструкций;
2.12. Требования к системе эксплуатационно-технического обслуживания:
2.12.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий и оборудования инженерных систем в целом и их элементов, поддержанию в исправном состоянии строительных конструкций зданий и сооружений. 
2.12.2. Планирование эксплуатационно-технического обслуживания осуществляется путем разработки Графиков ППО и ППР, утверждаемых уполномоченным лицом Заказчика. Графики ППО и ППР предоставляются до начала оказания услуг. Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем, помещений и строительных конструкций проводится по перечню, в объеме и с периодичностью, предусмотренными настоящим Техническим заданием.
2.12.3. Контроль технического состояния инженерных систем, помещений и строительных конструкций зданий осуществляется (совместно с Заказчиком) путем проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики и составлением актов-осмотра.
2.12.4. Плановые осмотры должны быть общие и частичные. 
2.12.5. При общих осмотрах контролируется техническое состояние здания в целом, его инженерных систем, состояние помещений и строительных конструкций. При частичных осмотрах - техническое состояние оборудования отдельных инженерных систем и элементов конструкций помещений зданий
2.12.6. Общие осмотры проводятся два раза в год - весной и осенью:
· при весеннем осмотре проверяется готовность инженерных систем, помещений и строительных конструкций зданий к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по инженерных системам, помещениям и строительным конструкциям зданий, включаемые в план текущего ремонта на год проведения осмотра;
· при осеннем осмотре проверяется готовность инженерных систем, помещений и строительных конструкций зданий к эксплуатации в осенне-зимний период, и уточняются объемы ремонтных работ по зданию, включаемого в план текущего ремонта следующего года.
2.12.7. Общие осмотры должны осуществляться комиссиями из числа представителей Заказчика и специалистов Исполнителя и/или подрядной организации в составе начальника участка и инженеров по направлениям.
2.12.8. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в согласованные Заказчиком сроки.
2.12.9. Частичные осмотры здания должны проводиться работниками Исполнителя и/или подрядной организацией.
2.12.10. Результаты частичных осмотров должны отражаться в документах по учету технического состояния (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерных систем, помещений и строительных конструкций зданий и их элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о ремонтах, выполненных при частичных осмотрах.
2.12.11. Составление и представление Заказчику актов технического состояния напольных, стеновых, потолочных и оконных покрытий.
2.12.12. Обобщенные сведения о техническом состояния инженерных систем, помещений и строительных конструкций зданий и их элементов, должны ежегодно отражаться в технических паспортах зданий.

2.13. Требования к качеству и функциональным характеристикам материалов, используемых при оказании услуг:
2.13.1. Все используемые при оказании услуг Исполнителем материалы, комплектующие изделия и оборудование (запасные части, агрегаты, приборы, узлы) должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов, комплектующих изделий и оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Качество используемых при оказания услуг материалов, комплектующих изделий и оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТов и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством.
2.13.2. Материалы, комплектующие изделия и оборудование (запасные части, агрегаты, приборы, узлы), используемые при оказании услуг, должны быть новыми. Исполнитель должен использовать материалы, комплектующие изделия и оборудование (запасные части, агрегаты, приборы, узлы),  а также все другие материалы, комплектующие изделия и оборудование (запасные части, агрегаты, приборы, узлы), необходимые для функционирования систем, указанных в Техническом задании. 
Материалы, комплектующие изделия и оборудование (запасные части, агрегаты, приборы, узлы), используемые при оказании услуг Исполнителем должны обеспечивать работоспособность систем, указанных в Техническом задании, в соответствии с их предназначением.
Закупку и доставку материалов, комплектующих изделий и оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) Исполнитель осуществляет за свой счет и без дополнительных расходов для Заказчика. 
2.14. Другие требования:
2.14.1. Отдельные вопросы и требования настоящего Технического задания могут уточняться в ходе исполнения контракта по согласованию Заказчика и Исполнителя.
2.14.2. Предписания об устранении выявленных нарушений, выданные надзорными органами по основаниям, связанным с оказанием услуг, не соответствующих нормам и правилам технической эксплуатации Объектов, несвоевременным оказанием услуг Исполнителем и /или в результате виновных действий Исполнителя, устраняются Исполнителем за свой счет, а штрафы, выставленные надзорными органами по тем же основаниям, оплачиваются Исполнителем за счет собственных денежных средств. При этом Заказчик не несет расходов, связанных с устранением выявленных нарушений, указанных в предписаниях, и с оплатой штрафов.
2.14.3. Исполнитель обеспечивает надлежащее качество оказания услуг при исполнении государственного контракта, в том числе материалов, комплектующих изделий, оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов). Если в ходе оказания услуг обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты (недостатки) материалов, комплектующих изделий, оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов), установленных взамен вышедших из строя, которые делают невозможным нормальную эксплуатацию и содержание зданий, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг, материалов, комплектующих изделий, оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) за свой счет, в согласованные Заказчиком сроки.


	
	Приложение к Техническому заданию на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования


Место оказания услуг, перечень объектов, количество и состав обслуживаемых площадей зданий, сооружений и оборудования
	Наименование
	УФНС России по Республике Башкортостан

	1. Адрес здания
	Республика Башкортостан г. Уфа, 
проспект Салавата Юлаева, 55, (литера А)

	Общая площадь административного здания, кв.м
	1033,3

	Год постройки здания
	1983

	Количество этажей в здании
	9+тех.этаж

	Наличие подвала 
	да

	Наличие чердака
	да

	Количество входов в здании
	2

	Номер группы эксплуатации зданий
	1

	2. Адрес здания
	450078, Республика Башкортостан г. Уфа, 
проспект Салавата Юлаева, 55, (литера А1)

	Помещения пристроя к основному административному зданию, кв.м
	2 205,5

	Год постройки здания
	1995

	Количество этажей в здании
	4

	Наличие подвала 
	да

	Наличие чердака
	нет

	Количество входов в здании
	1

	Номер группы эксплуатации зданий
	2

	3. Адрес здания
	Республика Башкортостан г. Уфа,
 проспект Салавата Юлаева, 55, (литера Б)

	Здание гаража с мастерскими, кв.м
	821,2

	Год постройки здания
	1978

	Количество этажей в здании
	1

	Наличие подвала 
	нет

	Наличие чердака
	нет

	Количество входов в здании
	6

	Номер группы эксплуатации зданий
	3

	4. Адрес здания
	450078, Республика Башкортостан г. Уфа, 
проспект Салавата Юлаева, 55, (литера Д)

	Здание диспетчерской охраны, кв.м 
	37,2

	Год постройки здания
	2002

	Количество этажей в здании
	1

	Наличие подвала 
	нет

	Наличие чердака
	нет

	Количество входов в здании
	1

	Номер группы эксплуатации зданий
	3


Общая площадь административных зданий (помещений) – 4 097,2 кв.м.
I. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, инженерно-технических систем и оборудования. 
	I. Инженерные системы отопления, водоснабжения и водоотведения
Указать наименование и количество эксплуатируемых инженерных систем и оборудования. Указать срок с начала эксплуатации (составляет __ лет),       % износа. 
	Техническое состояние

	а)
	Система отопления:
Наружная: Теплотрасса от стены камеры ТК 420/7а до теплового узла 2d-159, L-11 п.м. и внутриквартальные сети 2d-159, L-70 п.м.
	Исправное

	б)
	Система водоснабжения:
Наружная: Наружные водопроводные сети – в соответствии со схемой присоединения УФНС России по Республике Башкортостан к системе городского водоснабжения, водопровод 2 Ø 110 от точки врезки в ВК 060374 до наружной стены основного административного здания (литер А) включая ВК060374, ВК060373 (ПГ) и арматуры в них.
Внутренняя: водопроводные сети – вся совокупность имущественных объектов здания (сооружения) предназначенные для выполнения функций водоснабжения;
Горячее водоснабжение. 
	Исправное

	в)
	Система водоотведения: 
Наружные канализационные сети – в соответствии со схемой присоединения УФНС России по Республике Башкортостан к системе городской канализации:
– канализация по ул. Владивостокской Ø 100 мм от здания гаража с мастерскими (литер Б) до колодца КК-2, включая колодец КК-1;
– канализация по пр. Салавата Юлаева Ø 160 мм, 150 мм от здания пристроя к основному административному зданию (литер А1) до колодца КК-7, включая колодец КК-6;
– канализация по пр. Салавата Юлаева Ø 160 мм, от основного административного здания (литер А) до колодца КК-10, включая колодцы КК-8, КК-9.
Внутренние канализационные сети – вся совокупность имущественных объектов здания (сооружения) предназначенные для выполнения функций водоотведения;
	Исправное

	II. Электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение
Наименование, количество, основные параметры эксплуатируемых электро-систем и оборудования.  
	Техническое состояние

	а)
	Электрические сети.
Электрические сети – от вводного устройства (киоска) ТП-23. Два контура питания сети – бытовое, гарантированное.
	Исправное

	б)
	пр. Салавата Юлаева, 55
Система электроснабжения зданий – 350 кВт
Внутренние сети от ТП-23 до щитовой на главный ввод 4 линии, кабель ВВГ 4*150, 70 м. Наружные сети от ВРУ здания до ВРУ гаража 2 линии, кабель ВВГ 4*90, 70 м. Наружные сети от ВРУ здания до ВРУ гаража 2 линии, кабель ВВГ 4*90, 70 м.
	Исправное

	III. Системы вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха (включая прецизионные кондиционеры и сплит-системы) 
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования.
	Техническое состояние

	а)
	Система кондиционирования и тепловые завесы.
	Исправное

	IV. Санитарно-технические системы 
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования.
	Техническое состояние

	а)
	Унитаз-компакт  - 10 комп
	Исправное

	б)
	Раковины - 10 шт.
	Исправное

	в)
	Смесители - 10 шт.
	Исправное

	V. Лифтовое оборудование 
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования
	Техническое состояние

	а)
	Лифты. 
Лифт пассажирский OTIS 2000, грузоподъемность 1000 кг.,
9 остановок, V – 1,0 м/с, в количестве 1 шт. 
Лифт пассажирский OTIS 2000, грузоподъемность 320 кг., 9 остановок, V – 1,0 м/с, в количестве 2 шт.
	Исправное

	VI. Оборудование систем охранной и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и видеонаблюдения
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования.
	Техническое состояние

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Завод-изготовитель
	Количество, шт.
	Исправное

	
	проспект Салавата Юлаева, 55
	
	
	
	

	
	Литер А
	
	
	
	

	
	Оборудование АПС
	
	
	
	

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	НВП «Болид»
	5
	

	2
	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	НВП «Болид»
	1
	

	3
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)
	НВП «Болид»
	50
	

	4
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	С2000-ИП-02-02
	НВП «Болид»
	6
	

	5
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИПР 513-3АМ исп.01
	НВП «Болид»
	10
	

	6
	Адресный измеритель влажности и температуры
	С2000-ВТ
	НВП «Болид»
	11
	

	7
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.03
	НВП «Болид»
	11
	

	8
	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС
	РИП-12 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
	НВП «Болид»
	3
	

	9
	Аккумуляторная батарея АКБ 17 Ач
	DTM 1217
	Delta
	5
	

	10
	Источник бесперебойного питания ИБП IPPON Back Verso PRO 600
	Verso PRO 600
	IPPON
	1
	

	11
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой
	Маяк-12-КПМ2-НИ
	ООО "Электротехника и автоматика"
	2
	

	12
	Объектовый радиоканальный блок БРО-5-GSM+ETHERNET
	БРО-5-GSM
	НПФ "Интеграл+"
	1
	

	13
	Блок индикации с клавиатурой
	С2000-БКИ
	НВП «Болид»
	3
	

	14
	Контрольно-пусковой блок
	С2000-КПБ
	НВП «Болид»
	1
	

	15
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1
	НВП «Болид»
	2
	

	16
	Блок сигнально-пусковой адресный
	С2000-СП2
	НВП «Болид»
	12
	

	17
	Преобразователь интерфейсов
USB-RS232
	USB-RS232
	НВП «Болид»
	1
	

	
	Оборудование ОС
	
	
	
	

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	НВП «Болид»
	5
	

	2
	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	НВП «Болид»
	1
	

	3
	Извещатель охранный совмещенный адресный
	С2000 ПИК-СТ
	НВП «Болид»
	13
	

	4
	Извещатель охранный оптикоэлектронный настенный
	С2000-ИК исп.03
	НВП «Болид»
	4
	

	5
	Извещатель охранный оптико-электронный объемный потолочный адресный
	С2000 ПИК
	НВП «Болид»
	25
	

	6
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	10
	

	7
	Извещатель охранный магнитоконтактный для мет. дверей
	С2000-СМК Эстет
	НВП «Болид»
	16
	

	8
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	С2000-СМК
	НВП «Болид»
	10
	

	9
	Извещатель охранный разбития стекла
	С2000-СТ
	НВП «Болид»
	5
	

	10
	Кнопка тревожная
	С2000-КТ
	НВП «Болид»
	2
	

	11
	Преобразователь интерфейсов USB-RS232
	USB-RS232
	НВП «Болид»
	1
	

	12
	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС
	РИП-12 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
	НВП «Болид»
	3
	

	13
	Аккумуляторная батарея АКБ 17 Ач
	DTM 1217
	Delta
	3
	

	14
	Выключатель автоматический однополосный 16А С ТХ3 6кА
	404028
	Legrand
	1
	

	15
	GSM контроллер
	CCU825
	RADS Elektronics
	1
	

	16
	Термодатчик для подключения к контроллеру CCU825
	RTD-03.2
	RADS Elektronics
	1
	

	
	проспект Салавата Юлаева, 55
	
	
	
	

	
	Литер А1 (Пристрой), Д
	
	
	
	

	
	Оборудование АПС
	
	
	
	

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	НВП "Болид"
	2
	

	2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)
	НВП "Болид"
	169
	

	3
	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый
	С2000-ИПДЛ исп.60
	НВП "Болид"
	2
	

	4
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИПР 513-3АМ исп.01
	НВП "Болид"
	10
	

	5
	Адресный измеритель влажности и температуры
	С2000-ВТ
	НВП "Болид"
	2
	

	6
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.03
	НВП "Болид"
	3
	

	7
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1
	НВП "Болид"
	1
	

	8
	Блок сигнально-пусковой адресный
	С2000-СП2
	НВП "Болид"
	4
	

	
	Оборудование ОС
	
	
	
	

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	НВП "Болид"
	2
	

	2
	Извещатель охранный совмещенный адресный
	С2000 ПИК-СТ
	НВП "Болид"
	6
	

	3
	Извещатель охранный оптикоэлектронный настенный
	С2000-ИК исп.03
	НВП "Болид"
	19
	

	4
	Извещатель охранный оптико-электронный объемный потолочный адресный
	С2000 ПИК
	НВП "Болид"
	20
	

	5
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП "Болид"
	4
	

	6
	Извещатель охранный магнитоконтактный для мет. дверей
	С2000-СМК Эстет
	НВП "Болид"
	14
	

	7
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	С2000-СМК
	НВП "Болид"
	34
	

	
	Оборудование СОУЭ
	
	
	
	

	1
	Модуль речевого оповещения
	Рупор-200
	НВП "Болид"
	2
	

	2
	Широкополосный потолочный громкоговоритель 6/3/1.5 Ватт
	LPA-6C
	LPA
	46
	

	3
	Широкополосный настенный громкоговоритель 6/3/1.5 Ватт
	LPA-6W
	LPA
	19
	

	4
	Аккумуляторная батарея АКБ 17 Ач
	DTM 1217
	Delta
	4
	

	5
	Табло "Выход" оповещатель пожарный световой
	Молния-12 "Выход"
	Арсенал
	16
	

	
	Литер А1, Д
	
	
	
	

	
	Оборудование СКУД
	
	
	
	

	1
	Замок электромагнитный сила удержания 150 кг, 12В, 300 мА
	BEL-300S
	EBELCO
	4
	

	2
	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID
	PERCo-IR04
	PERCo
	4
	

	3
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ИО 102-26 исп.00 "Аякс"
	Магнито-Контакт
	4
	

	4
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой
	ST-ER115
	Smartec
	4
	

	5
	Источник вторичного электропитания резервированный
	РАПАН-30
	Бастион
	2
	

	6
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
	DTM 1207
	Delta
	2
	

	
	Телевизионные системы охраны и наблюдения
	
	
	
	

	1
	Видеокамеры для установки внутри помещения
	
	
	6
	

	VII. Радиофикация, часофикация, телевидение, бытовая техника 
(При наличии на балансе) 
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования.
	Техническое состояние

	а)
	Холодильник - 10 шт.
	Исправное

	б)
	Чайник - 10 шт.
	Исправное

	в)
	Уничтожитель бумаг - 8 шт.
	Исправное

	г)
	Рециркулятор бактерицидный - 12 шт.
	Исправное

	д)
	Сушилка для рук - 6 шт.
	Исправное

	е)
	Дозатор для жидкого мыла - 6 шт.
	Исправное

	ё)
	Микроволновая печь - 10 шт.
	Исправное

	VIII. Оборудование систем  видеонаблюдения. техника 
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования.
	Техническое состояние

	а)
	Телевизионные системы охраны и наблюдения
	

	1
	Видеокамеры для установки внутри помещения - 6 шт.
	Исправное

	XI. Секционные и автоматические ворота, шлагбаум, двери. 
Наименование, количество, основные параметры имеющихся в наличии эксплуатируемых систем и оборудования.
	Техническое состояние

	а)
	Ворота секционные Herman – 3 шт.
	Исправное

	б)
	Ворота секционные Алютех ProTrend – 2 шт.
	Исправное

	в)
	Ограждение с распашными воротами – 1 шт.
	Исправное

	г)
	Ворота автоматические распашные – 1 шт.
	Исправное
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Приложение № 2
к государственному контракту 
от «____»___________  г.
№ 02-16/_______________
Таблица цен
	№
п/п
	Наименование услуги
	Адрес объекта
	Период
	Ед. изм.
	Объем услуги
	Цена услуг в месяц, в т.ч. НДС/НДС не облагается, руб.
	Общая цена услуг, в т.ч. НДС/НДС не облагается, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Эксплуатационное обслуживание зданий, помещений (нежилой фонд), инженерно-технических систем, оборудования
	Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 55
	с 01.08.2026 по 31.08.2026
	месяц
	1
	
	

	ИТОГО:
	



(в данном разделе приводится цена, предложенной победителем закупочной сессии в ЕАТ, или цена предложенная иным участником, но ниже, чем победителя закупочной сессии)



	«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	
	

	_______________ /________________/
	________________ /______________/

	М.П.
	М.П.



