Техническое задание

на поставку противопожарных материалов и оборудования

- Предмет закупки: Поставка противопожарных материалов и оборудования.

- Заказчик: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

- Место доставки поставляемых товаров: 630559 Новосибирская область, р. п. Кольцово ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Промзона 43(склад).

- Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 20 рабочих дней.

- Требования к качеству, документации, упаковке и поставке товара:

  - При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке.

  - Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

  - Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

  - Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.

  - Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара.

  - Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.

Должны отсутствовать признаки использования такие, как: следы монтажа в корпус и следы подключения.

  - Все товары должны соответствовать или превышать требования Технического описания по производительности и эргономическим показателям.

  - Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.

  - Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

- Требования к гарантийному обслуживанию товара:

  - Срок гарантийного периода: определен производителем оборудования, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара Заказчику;

6.2. Гарантия распространяется на весь поставляемый Товар.

  - Наличие оригинала гарантийного талона с моделями, серийными номерами оборудования и датой продажи.

- Комплектация и количество товара

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | ДИП-Тест Лазерный тестер дымовых датчиков | #### шт. | 1 |
| #### 2 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В | #### шт. | 2 |
| #### 3 | БЗЛ Блок защиты линии | #### шт. | 4 |
| #### 4 | С2000-ПИ Преобразователь/повторитель интерфейсов RS-232/RS-485 | #### шт. | 4 |
| #### 5 | С2000М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный | #### шт. | 1 |
| #### 6 | С2000-КДЛ-С Контроллер двухпроводной линии связи | #### шт. | 1 |
| #### 7 | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный | #### шт. | 2 |
| #### 8 | ЛЮКС-24 "ВЫХОД" Световой оповещатель (табло) | #### шт. | 50 |
| #### 9 | PR08.28982 Изолента ПВХ красная 0,15 x 19 мм х 20 м | #### шт. | 50 |
| #### 10 | ИП-212-189 "Шмель" Извещатель пожарный дымовой | #### шт. | 4 |
| #### 11 | ТА-01 (с) (210 мл) Тестовый аэрозоль для проверки дымовых пожарных извещателей, 210 мл. | #### шт. | 2 |

8.Технические характеристики поставляемого товара:

| 1) ДИП-Тест Лазерный тестер дымовых датчиков |  |
| --- | --- |
| Производитель | Болид |
| Габаритные размеры | 22х141, мм |
| Диапазон рабочих температур | - 10…+40, °С |
| Относительная влажность, не более, % (при +40 °C) | 93 |
| Масса | не более 90 г |
| Дальность действия, м, не более | 10 |
| Класс опасности лазерной аппаратуры | 3R |
| Длина волны излучения, нм | 650 |
| Мощность излучения, мВт | 5 |
| Элемент питания | 18650 |
| Номинальное напряжение элемента питания, В | 3,7 |
| Средний ток потребления в режиме передачи, мА, не более | 110 |
| Средняя наработка на отказ в дежурном режиме работы, не менее, ч | 80000 |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| 2) ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В |  |
| Производитель | Болид |
| Мощность | 6 / 3 / 1,5 Вт |
| Потребляемая мощность | 7,5 / 3,75 / 1,9 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 100 В |
| Частотный диапазон | 90-18000 Гц |
| SPL (1 Вт/1 м) | 90 дБ |
| Масса | 1,2 кг |
| Габаритные размеры | 285x200x85 мм |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Температура активации защиты | 150 °С |
| 3) БЗЛ Блок защиты линии |  |
| Производитель | Болид |
| Напряжение ограничения | 230 В±20% |
| Номинальное напряжение пробоя (динамическое) | <650 В |
| Граничные параметры входного воздействия: | амплитуда напряжения в импульсе (8/20 мкс) 16 кВ амплитуда тока в импульсе (8/20 мкс) 10 кА амплитуда синусоидального тока (50 Гц) 10 А |
| Вносимое блоком сопротивление | не более 5 Ом |
| Вносимая емкость | не более 500 пФ |
| Количество подключаемых линий | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха | до 93% при температуре +40 °C |
| Габаритные размеры | 75×75×46 мм |
| Масса | не более 0,1 кг |
| 4) С2000-ПИ Преобразователь/повторитель интерфейсов RS-232/RS-485 |  |
| Производитель | Болид |
| Подключение к ПК | кабель подключения пульта "С2000" к ПЭВМ, поставляется отдельно |
| Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм |
| Расстояние от "С2000-ПИ" до приборов ИСО "Орион" (во всех режимах работы) | при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км |
| Индикация | 1 индикатор режимов работы, 3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам |
| Питание прибора | вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В |
| Ток потребления | не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В |
| Тип обмена данными | полудуплексный |
| Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 40 до +55 °C |
| Масса, не более | 0,2 кг |
| Габаритные размеры | 102x107x39 мм |
| Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку |
| Степень защиты | IP40 |
| 5) С2000М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  |
| Производитель | Болид |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |
| Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА | при напряжении питания 12 В, 60 при напряжении питания 24 В, 35 |
| Ток потребления в тревожном режиме, максимальное значение, мА | при напряжении питания 12 В, 120 при напряжении питания 24 В, 65 |
| Количество входов питания | 2 |
| Питание часов реального времени | элемент CR2032 |
| Время автономной работы часов реального времени, лет | 5 |
| Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" | Интерфейс: RS-485 Тип: одиночная линия, резервированная линия длина линии (основной, резервной), м, не более: 3000 количество подключаемых блоков, не более: 127 |
| Линия связи для подключения компьютера* * - недоступна при использовании резервированной линии связи с блоками | Интерфейс: RS-485 Тип: одиночная линия длина линии, м, не более: 1200 |
| Жидкокристаллический индикатор | 2 строки х 16 символов |
| Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более | 2048 |
| Количество разделов (защищаемых зон), не более | 511 |
| Количество групп разделов, не более | 128 |
| Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более | 256 |
| Количество элементов, управляемых сценарием, не более | 255 |
| Количество сценариев управления, не более | 255 (меньше для сложных сценариев) |
| Количество кодов пользователей, не более | 2047 |
| Объём журнала событий, не менее | 32000 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP30 (при креплении на стену) |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 4 |
| Устойчивость к вибрации: | диапазон частот, Гц: 1-35 максимальное ускорение, g: 0,5 |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до + 55 |
| Относительная влажность воздуха, % (при + 40 °С) | 93 |
| Средняя наработка прибора на отказ, не менее, ч | 80000 |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч | 0,98758 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса прибора, кг | не более 0,3 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 140×114×25 |
| Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм |
| Способ монтажа | настенный навесной |
| 6) С2000-КДЛ-С Контроллер двухпроводной линии связи |  |
| Производитель | Болид |
| Количество входов питания | 1 |
| Напряжение источника питания | От ППКУП "Сириус" |
| Ток потребления | максимальное значение не более 180 мА типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств 36 мА типовое значение при подключенных 127 адресных устройств с потреблением 0,5 мА каждое 72 мА |
| Время технической готовности контроллера к работе | 15 c |
| Максимальное количество подключаемых адресных устройств (адресов) | 127 |
| Длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов (диаметр жил не менее): | 0,2 мм² (0,5 мм) не более 160 м 0,5 мм² (0,8 мм) не более 400 м 0,75 мм² (1 мм) не более 600 м 1,5 мм² (1,4 мм) не более 1200 м |
| Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС | не более 200 Ом |
| Минимальное сопротивление между проводами ДПЛС | не менее 50 кОм |
| Максимальное напряжение гальванической изоляции ДПЛС | не более 500 В |
| Количество зон, для возможности группировки входов | 64 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 |
| Вибрационные нагрузки: | диапазон частот 1-35 Гц (для категории 3) максимальное ускорение 0,5 g (для категории 3) |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до + 50 °С |
| Масса контроллера | не более 0,07 кг |
| Габаритные размеры контроллера | 80×93×23 мм |
| Время непрерывной работы контроллера | круглосуточно |
| Средняя наработка контроллера на отказ в дежурном режиме работы | не менее 80000 ч |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
| Средний срок службы контроллера | 10 лет |
| Программирование контроллера | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | Размещается внутри ППКУП "Сириус" |
| 7) ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный |  |
| Производитель | Болид |
| Ток потребления | в дежурном режиме 0,6 мА при сработавшем изоляторе короткого замыкания 3,3 мА |
| Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
| Время технической готовности | не более 15 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C |
| Степень защиты корпуса | IР40 |
| Габаритные размеры | не более 95x91x34 мм |
| Масса | не более 0,15 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование извещателя | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | настенный |
| 8) ЛЮКС-24 "ВЫХОД" Световой оповещатель (табло) |  |
| Производитель | Электротехника и Автоматика |
| Модификация | ЛЮКС-24 «Выход» |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
| Номинальный ток потребления, мА | 20 |
| Степень защиты оболочки, IP | 55 |
| Габаритные размеры, мм | 300 х 100 х 25 |
| Масса, кг, не более | 0,18 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -30…+55 |
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |
| 9) PR08.28982 Изолента ПВХ красная 0,15 x 19 мм х 20 м |  |
| Производитель | Промрукав |
| Артикул | PR08.28982 |
| ШтрихКод | 4660475810663 |
| Вес, кг/шт | 0,081 |
| Объем, куб.м | 0,000101 |
| Бренд | Промрукав |
| Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, м | 20 |
| Кратность упаковки, шт. | 1 |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 70 |
| 10) ИП 212-189 «Шмель» Извещатель пожарный дымовой |  |
| Производитель | Элемент |
| Напряжение питания | 9-30 В |
| Потребляемый ток в дежурном режиме при напряжении питания 12±1 В | 45 мкА |
| Чувствительность | 0,05-0,2 дБ/м |
| Инерционность срабатывания | не более 9 с |
| Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности | не более 12000 лк |
| Допустимая скорость воздушного потока | не более 10 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -20°С ÷ +55°С |
| Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды | 93±5 % при температуре +40°C |
| Масса Извещателя с базой | не более 70 г |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 60000 ч |
| Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254) | не ниже IP40 |
| Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325) | 3 степень жесткости |
| Габаритные размеры, без учёта базы | 85х48 мм |
| Шаг антимоскитной сетки, мм | 0,64 |
| 11) ТА-01 (с) (210 мл) Тестовый аэрозоль для проверки дымовых пожарных извещателей, 210 мл. |  |
| Производитель | Гефест |
| Объём, мл | 210 |
| Количество тестов, до | 200 |
| Совместим с «Solo»™ 330/332 Aerosol Dispenser | Да |
| Допустимо ручное распыление | Да |
| Горючий | Нет |
| Безопасен для оптических систем | Да |
| Чистка и/или калибровка извещателя после применения | Не требуется |
| Температура хранения и применения | от -5°C до +50°C |