Приложение к контракту

РАСШИРЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перезарядке подлежат огнетушители Заказчика, наименование и количество которых представлено в Таблице №1:
[bookmark: _GoBack]Таблица №1 
	№ п/п
	Наименование огнетушителей
	Количество, штук

	1
	Огнетушитель ОП - 5
	13

	
	Итого:
	13


Условия перезарядки огнетушителей:
1) При перезарядке корпуса огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057.
2) Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается.
3) Корпуса огнетушителей или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации и выбраковывают.
4) ОТВ, предназначенные для зарядки огнетушителей, должны быть герметично упакованы, иметь разборчивую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию.
5) Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ.
6) Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (ABCE, BCE, D и т.д.).
7)  Не допускается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.
8) Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в технической документации на данный огнетушитель.
9) Масса ОТВ, коэффициенты заполнения при перезарядке огнетушителей должны соответствовать требованиям технической документации (далее – ТД) на огнетушители.
10) При зарядке огнетушителей вытесняющий газ должен применяться в соответствии с ТД изготовителя, соответствовать требованиям ГОСТ Р 51057.
11) При перезарядке огнетушителей необходимо учитывать срок службы корпуса огнетушителя, указанный в паспорте на огнетушитель.
12) О проведенном техническом обслуживании производится запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. 
13) На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, делается отметка в паспорте и наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетка должна содержать информацию в соответствии с ГОСТ Р 59641-2021. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.
 По результатам услуг Исполнитель оформляет:
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. О проведённом техническом обслуживании производится запись в этом журнале;  
- Отметку на корпусе огнетушителя с датой зарядки (перезарядки);
- Записи в Паспорта огнетушителей, предоставляемые Заказчиком.
	- Предоставляет акт оказанных услуг.

Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требования по объёму и сроку гарантии качества оказанных услуг:
Исполнитель гарантирует безопасную и исправную работу огнетушителей в течение 2 лет с момента перезарядки при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации огнетушителей.
В случае обнаружения недочетов по оказанным услугам, Заказчик направляет письменное уведомление об устранении недочетов. Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, должен устранить указанные недочеты. 

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:
- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Порядок приемки услуг:
Исполнитель по факту оказания услуг направляет Заказчику акт оказанных услуг. Для проверки оказанных по контракту услуг в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, обладающие необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, оценки качества и т.п. Результаты экспертизы обязательны для обеих Сторон.
       Заказчик после получения акта оказанных услуг и на основании результатов экспертизы, в течение 10 рабочих дней подписывает его, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг.
По решению Заказчика для приемки услуг, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Для оформления приемки поставленного предусмотренных контрактом услуг Заказчиком составляется и подписывается в одностороннем порядке Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД 0510452).

Прочие условия:	
При наличии обоюдной технической возможности Стороны вправе применять электронный документооборот документов по исполнению контракта, в т.ч.:
- дополнительных соглашений к контракту;
- актов оказанных услуг и платежных документов;
- иных документов по исполнению контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	

