                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                         Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России
	                                                           по Оренбургской области	
                                                                            подполковник внутренней службы
                                                                                 ________________К.К. Абидов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка проектно-сметной документации теплового оборудования и защитных конструкций  ФКУ ИК 5 УФСИН России по Оренбургской области.

Раздел 1.
Общие сведения
Заказчик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области
Адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская 26
Источник и объем финансирования: за счет средств бюджетного финансирования
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях проектирования (при наличии):
Эффективность работы теплового оборудования должна соответствовать параметрам по:
- минимальному предельному значению КПД- 92%;
- минимальному расходу тепловой энергии на собственные нужды котельной – не более 1% выработки тепловой энергии
Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
предусмотреть антитеррористические мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Свод правил 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
Система наружного наблюдения периметра территории котельной (не менее 4 видеокамер).
Система видеонаблюдения внутри защитной конструкции (область фронтов котлов с горелками).
Датчик движения, инфракрасная подсветка.
По датчику движения (постоянная запись видео не требуется).
Собственный сервер для хранения данных не требуется.
Предусмотреть передачу видеосигнала на диспетчерский пункт на границе защитных конструкций.
Предусмотреть ограждение территории в границах участка проектируемой котельной (3D-сетка, высота не менее 2,0 м). Предусмотреть въездные ворота и калитку.
Определение исполнитель:	
По результатам закупочной процедуры
Срок всех работ:
 40 рабочих дней с момента заключения договора


Раздел 2.
Задание №1
на проектирование

ПРРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УЗЛОВ И ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ К НИМ НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ КОТЕЛЬНОЙ 6000 кВт 
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	[bookmark: _Hlk122520564]Назначение оборудования котельной, категория, вид топлива
	По назначению является отопительной для централизованного теплоснабжения в виде горячей воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
Категория по надежности теплоснабжения – вторая.
Топливо – природный газ с давлением 0,6МПа.
По размещению котельная – отдельностоящая.
Режим работы котельной – без постоянного присутствия обслуживающего персонала
Режим работы котельной – круглогодично, в летний период – горячее водоснабжение
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	Согласованные объемы проектной, рабочей документации, стадия «П», «Р»
	Проектная документация:
Пояснительная записка
Раздел «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»
Раздел «Конструктивные решения» 
Рабочая документация:
Пояснительная записка
ТМ «Тепломеханические решения»
ЭС «Электроснабжение»
[bookmark: _GoBack]ОВ «Отопление, вентиляция»
ВК «Водоснабжение, канализация»
А «Автоматизация»
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	Схема теплоснабжения - закрытая, 4-х трубная:
- подающий и обратный трубопроводы Т1/Т2 на отопление, Т3/Т4на ГВС)
Схема присоединения тепловой нагрузки:
система отопления – независимая (два теплообменника не менее 75% от максимальной, 3 700 кВт нагрузки каждый);
система ГВС – независимая, через пластинчатые теплообменники, установленные в котельной (два теплообменника по 100% от максимальной,2 000 кВт) нагрузки каждый), циркуляционный режим работы, без баков-аккумуляторов.
Теплопроизводительность котельной 6 000кВт
Присоединяемая нагрузка:
- на отопление 3 200 кВт;
- на ГВС1 700 кВт
Параметры теплоносителя:
- температура теплоносителя в подающем/обратном трубопроводах Т1/Т2 = 95 / 70 °С;
- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной Р1/Р2=0,65 / 0,55МПа;
- температура теплоносителя на ГВС    65   °С, 
- давление в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС Р3/Р4=0,7/ 0,3МПа
Регулирование отпуска тепловой энергии на систему теплоснабжения - погодозависимое автоматизированное
Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период) предоставляются Заказчиком в качестве исходных данных.
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	Параметры системы водоснабжения, ХВО и подпитки
	Источник водоснабжения –централизованное водоснабжение, городская вода, собственная скважина
Гарантированный напор Р=0,18МПа
Тип оборудования – система дозирования реагентов типа «Комплексон-6»
Номинальный объем подпитки для системы отопления – 1,0 м3/ч(справочно, определить расчётом).

	5
	Система отопления и вентиляции
	Система вентиляции – естественная, с приточными и вытяжными системами:
- приточные решетки, воздух на горение забирается непосредственно из верхней зоны помещения котельной за котлами. Размеры живого сечения проемов определяются исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более 1,0 м/с;
- удаление воздуха через дефлекторы.
В котельной, работающей без постоянного присутствия обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха принята не ниже 5оС в холодный период года. В теплый период года температура воздуха не выше температуры, обеспечивающей нормальную работу контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Отопление котельной предполагается за счет теплоизбытков оборудования, аварийное отопление – электроконвекторы для поддержания положительных температур внутри помещения с целью предотвращения угрозы размораживания при неработающем основном оборудовании (нештатная ситуация). Необходимость установки системы водяного отопления определить проектом. В случае необходимости применить автоматизированные воздушно-отопительные агрегаты со стопроцентной рециркуляцией воздуха (АВО).
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	Отвод дымовых газов
	Дымовые трубы – индивидуальные утепленные дымоходы от трёх котлов из нержавеющей стали на единой несущей металлической конструкции
Высота дымовых труб H= 18 м.
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	Система электроснабжения
	Категория надежности по электроснабжению – вторая
Резервное электроснабжение – резервная линия 
Учет электроэнергии –коммерческий, на вводе в котельную.
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	Основное оборудование
(водогрейная часть)
	Количество котлов и их мощность - 3 шт. по 2000 кВт каждый
Марка котлов – LEXV2-D2000  кВт,ООО «Новые Решения»,  г. Ростов-на-Дону,  Россия
Горелочные устройства – горелка газовая прогрессивная (плавно-двухступенчатая) ГБЛ-2,2 (газ) производства «Старорусприбор», Россия, мощностью 2200 кВт, давление газа до 360 (500) мбар,  расход газа 48,0-239,8 м3/час.
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	Исходные данные, прилагаемы документы
	Данные по качеству исходной водопроводной воды.
Однолинейная схема электроснабжения.
Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период)
Иная документация по запросу.
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	Требование к оборудованию и узлам, используемые в проектирование и монтаже
	В связи со стесненными условиями и технологическими особенностями, обязаны использовать оборудование, с точными техническими характеристиками и габаритами ООО «ПК «Рационал» ОЭЗ д. Грязи, Липецкая область.  
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	R-1 ECO. Шкаф управления- 1 комплект
	Вид топлива - природный/сжиженный газ,
Контроль загазованности CO/CH
Система пожаро-охранной сигнализации
С подключением шкафа диспетчеризации R-1D
С ручным управлением горелками
С ручным управлением отсечными клапанами котлов
Размеры Шкафа (ДхШхГ, мм): 1000x760x300
Размеры и вес (ДхВхГ, мм):
- Узел 1200х1600х480 (205 кг)
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	R-1E. Шкаф электроснабжения котельной- 1 комплект
	Номинальная электрическая мощность: 85 кВт (160 А)
Количество вводов электропитания (шт.): 3
Счетчик электроэнергии
Размеры Шкафа (ДхШхГ, мм): 1800х1000х400 (250 кг)
Размеры и вес Узла и упаковки (ДхВхГ, мм):
- Узел 1200x1600x480 (205 кг)
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	R-1D. Шкаф диспетчеризации- 1 комплект
	Длина связи с котельной, max (м): 1000
Без соединительного кабеля
Электр. мощность: 0,02 кВт (0,83 А)
Электрическое подключение: 24 VDC
Размеры и вес Шкафа (ДхШхГ, мм): 300х300х210 (10 кг)
3. R-1D 1
4. Угловой элемент для подсоединения стандартных
кабель-каналов 200х80мм к Узлам оборудования R 2-8
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	R-4. Узел оборудования горячего водоснабжения
	Номинальная мощность (кВт): 1700
Макс. график греющего контура (ºС): 105/80
Температура в подающем трубопроводе ГВС (ºС): 65
Рабочее давление (бар): 6
Подключение подающего трубопровода (DN): 80
Подключение обратного трубопровода (DN): 50
С резервным циркуляционным насосом
С резервным рециркуляционным насосом
Электр. мощность насосов греющего контура: 4 кВт (8,1
А)
Электр. мощность рециркуляционного насоса: 3 кВт
(6,31 А)
Количество теплообменников (шт.): 2
Резервирование теплообменников (%): 100
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 1800x1200x2280 (1170 кг)
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	R-4 ECO. Шкаф управления Узломоборудования горячего водоснабжения
	Управление двумя насосами
Автоматический ввод резервного насоса (АВР)
Электр. мощность (кВт): 4,0
Электрическое подключение: 3 ~ 400 В, 50 Гц
Размеры и вес Шкафа (ДхШхГ, мм):
600х380х350 (20 кг)
Поддержание температуры в контуре ГВС трёхходовым
смесительным клапаном DN100
Комплект реле защиты по мин. и макс. давлению воды Ra2030.00.13 1
Универсальный счетчик воды «Пульсар Т» Ду80
импульсный выход, исп.1, Qn=63 м3/ч
Универсальный счетчик воды «Пульсар Т» Ду50
импульсный выход, исп.1, Qn=40 м3/ч
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	R-5. Узел оборудования подключения котлов
	Номинальная мощность Узла (кВт): 1551-3000
Максимальный график (°С): 95/70 или 105/80
Рабочее давление (бар): 6
Подключение котлов к Узлу (DN): 125
Диаметр подключения коллектора к Узлам (DN): 125
С подмешивающим насосом
Электр. мощность насоса: 0,75 кВт (2,05 А)
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 900х1200х2230 (210 кг)
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	R-5 ECO. Шкаф управления Узлом
	С частотным регулированием насосов
Защита от сухого хода насосов
Мощность электродвигателей насосов: до 0,75 кВт
Электрическое подключение: 3 ~400 В, 50 Гц
Размеры и вес шкафа (ДхШхГ, мм):
400х300х210 (15 кг)
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	R-5. Узел оборудования подключения котлов
	Номинальная мощность Узла (кВт): 3001-5200
Максимальный график (°С): 95/70 или 105/80
Рабочее давление (бар): 6
Подключение котлов к Узлу (DN): 200
Диаметр подключения коллектора к Узлам (DN): 125
С подмешивающим насосом
Электр. мощность насоса: 0,75 кВт (2,05 А)
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 900х1200х2230 (250 кг)
- Упаковка 1000х1324х2432 (290 кг)
Гильзы котловые DN 200, PN6
Подключение подающего и обратного трубопроводов
котла
С датчиками, манометрами, термометрами и затворами
Для Системы со шкафом управления R-1 ECO
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	R-7Z. Узел теплообменного оборудования
Зеркальное исполнение
	Номинальная мощность (кВт): 1600
Макс. график греющего контура (ºС): 105/80
Макс. график контура отопления (ºС): 95(90)/70
Номинальное давление (PN): 6
С резервным циркуляционным насосом
Электр. мощность насоса: 5,5 кВт (11 А)
Количество теплообменников (шт.): 2
Резервирование теплообменников (%): 75
Максимальное рабочее давление (бар): 6
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 1200х1200х2266 (2030 кг)
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	R-7 ECO. Шкаф управления Узлом
	Управление двумя насосами
Автоматический ввод резервного насоса (АВР)
Электр. мощность (кВт): 5,5
Электрическое подключение: 3 ~400 В, 50 Гц
Размеры и вес шкафа (ДхШхГ, мм):
600х380х350 (20 кг)
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	R-7. Узел теплообменного оборудования
	R-7. Узел теплообменного оборудования
Номинальная мощность (кВт): 1600
Макс. график греющего контура (ºС): 105/80
Макс. график контура отопления (ºС): 95(90)/70
Номинальное давление (PN): 6
С резервным циркуляционным насосом
Электр. мощность насоса: 5,5 кВт (11 А)
Количество теплообменников (шт.): 2
Резервирование теплообменников (%): 100
Максимальное рабочее давление (бар): 6
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 1200х1200х2266 (2030 кг)
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	R-8. Узел оборудования сетевого контура
	Номинальная мощность (кВт): 1551-2000
Максимальный график (°С): 95/70 или 105/80
Рабочее давление (бар): 6
Подключение трубопроводов (DN): 125
Потери напора у потребителя, до (м): 12
С резервным циркуляционным насосом
Электр. мощность насоса: 5,5 кВт (11 А)
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 1100х1200х2250,6 (753,4 кг)
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	R-8 ECO. Шкаф управления Узлом
	Управление двумя насосами
Частотное регулирование насосов
Автоматический ввод резервного насоса (АВР)
Переключение насосов по наработке времени
Защита от сухого хода
Электр. мощность (кВт): 5,5
Электрическое подключение: 3 ~ 400 В, 50 Гц
Размеры и вес Шкафа (ДхШхГ, мм):
600х380х350 (20 кг)
LS-3F. Клапан DN125 трехходовой фланцевый с
электроприводом
Макс. рабочее давление (бар): 16
Температура (°С): -20..+150
Материал корпуса: чугун (GGG40)
Номинальный ход штока (мм): 40
Скорость хода штока: 40мм/400сек
Пропускная способность, kvs (м³/ч): 220
Тип привода: LP-2
Крутящий момент (Н): 4000
Напряжение питания: 230B, 50/60 Гц
Степень защиты: IP44
Управление: трехпозиционное
Размеры, вес: 400х250х686 мм (ДхШхВ), 49 кг
Комплект трубопроводов DN 125 для вывода
коммуникаций вверх (Т1 - PN6, T2 - PN6)
Комплект реле защиты по мин. и макс. давлению воды Ra2030.00.13 1
LF Фильтр сетчатый фланцевый
Корпус из чугуна ВЧ40 (GGG40), сетка из нержавеющей
стали 08Х18Н10 (SS304)
Тип фланцев: PN16
Макс. рабочее давление (бар): 16
Темп. теплоносителя (°С): -20..+200
Среда: вода, пропиленгликоль (до 40%)
Уплотнение: графит (с прослойкой из хромоникелевой
стали)
Размеры, вес: 480х285x360 мм (ДхШxВ), 75,0 кг
Счетчик воды Взлёт, электромагнитный, тип ЭРСВ-440ФВ DN 100, без индикатора
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	R-9. Модульная защитная конструкция
	Наружные размеры:
- Площадь (кв.м): 125,21
- Объём (куб. м): 431,97
- Длина (мм): 8000
- Ширина (мм): 15651
- Высота (мм): 3450
Внутренние размеры:
- Площадь (кв.м): 121,04
- Объём (куб. м): 407,66
- Длина (мм): 7824
- Ширина (мм): 15470
- Высота (мм): 3368
Цвет сэндвич-панелей: RAL 7004 (серый)
Толщина сэндвич-панелей (мм): 80
Каркас здания металлический оцинкованный
Водосток наружный из оцинкованной стали
Каркас конструкции металлический оцинкованный
Дверь оцинкованная. Размер проема 892х1962 мм. Для
сэндвич-панелей 80 мм
Окно матовое, с защитной решеткой и оцинкованным
каркасом. Площадь остекления 1,677 кв.м. Для сэндвичпанелей 80 мм
Решетка вентиляционная приточная, оцинкованная.
Площадь живого сечения 0,5 кв.м. Для сэндвич-панелей
80 мм
Дефлектор вентиляционный 380x380 мм, оцинкованный.
Без воздушного клапана
Светильник внутреннего освещения светодиодный.
Мощность лампы 36Вт
Светильник наружного освещения с защитой IP54. Одна
лампа мощностью 60Вт
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	Декларация соответствия ТР ТС
Сертификат соответствия пожарной безопасности
	Обязательно предоставить
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	Котел LEX V2-D2000  кВт
	Котел двухходовый водогрейный газотрубный с объемом топки 2,16 куб.м. и водяным объемом котла 2 куб. м.
Вес 3055кг
ДхШхВ - 3182х1550х1842мм
Срок гарантии на теплообменник - 25 лет, 
Закомплексовать автоматикой Lexicon

	27
	Горелочные устройства – горелка газовая прогрессивная (плавно-двухступенчатая) ГБЛ-2,2 (газ) ООО «Старорусьприбор»
	Размеры и вес (ДхШхВхДоухДУоу, мм):
- Узел 1380х715х630х390х240, 127 кг 
В комплекте с горелкой обязательно наличие шкафа диспетчеризации и телеметрии, обеспечивающий возможность контроля температуры и давления прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения, а также имеющий возможность подключения к автоматике горелки с целью вывода основных параметров горелки во внешнюю систему мониторинга на базе облачных технологий (комплектация шкафа: монтажный щит, модуль ввода аналоговых сигналов трёхканальный, GPRS-модем, кабель RS-232, GSM антенна).

	28
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):
	Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям настоящего задания на проектирование, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.  

	29
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к базисному уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022( с последними изменениями) в текущих ценах на дату заключения контракта; применить индексы изменения сметной стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС, стоимость материалов или оборудования отсутствующих в ФГИС ЦС определять по Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

	30
	Требования к разработке специальных технических условий
	необходимость уточнить в процессе проектирования

	31
	Требования о применении при разработке проектной документации документов
в области стандартизации
	при разработке проектной документации необходимо применение документов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ

	32
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости)
	Выполнить все необходимые согласования проектных решений (проектной и рабочей документации) со службами, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям.
В случае, если в соответствии Законодательством Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной и(или) сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

	33
	Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии).
	Обозначить при проектировании Заказчиком




Главный инженер ФКУ ИК -  5                                                                   В.А. Тепляшин
