[bookmark: _Hlk133583543]Технические требования
на оказание услуг по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

ОКПД2 84.25.11.120
	№ п/п
	Наименование параметра оказываемой Услуги
	Предъявляемые требования к Услугам

	1. 
	Наименование Услуг
	Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

	2. 
	Места оказания Услуг (Объекты, Объекты защиты)
	16 (шестнадцать)) помещений (в соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям: «Перечень помещений, подлежащих категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности) в здании Заказчика, по адресу:
- город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 1
-  город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 2
 - город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 4.  

	3. 
	Условия оказания Услуг
	Услуги оказываются в условиях действующих Объектов, без остановки работы на Объектах.
Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкции и требования Заказчика.

	4. 
	Сроки оказания Услуг
	С даты заключения Договора в течение 20 рабочих дней.

	5. 
	Цель оказания Услуг
	1.Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских и подсобных помещений;
2. Установление требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

	6. 
	Этапы и содержание Услуг
	1.Выездное обследование объекта защиты и сбор информации для оказания услуг по проведению расчета в соответствии с техническим заданием.
2.Сбор данных, необходимых для проведения расчета включает в себя:
- площадь помещений;
- высота помещений;
- вид, количество и площадь размещения горючих веществ и материалов;
- высота складирования.
3.Анализ пожароопасных свойств веществ и материалов, хранящихся в помещениях.
4.Определение категорий помещений путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
5.Выполнение расчетов в соответствии с методикой, установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
6.Подготовка и предоставление Заказчику технических заключений на каждое помещение по результатам выполненных расчетов.
7.	Предоставление Заказчику заполненных знаков «Категория Класс помещения» для каждого помещения, выполненных в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой).
8. По результатам оказания Услуг составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, а также класса зоны складских помещений. 
Результаты оказания Услуг Исполнитель передаёт Заказчику в печатном и в электронном виде.

	7. 
	Требования к оказанию Услуг 
	Оказание Услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479;
· ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики; 
· СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 
· НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей.

	8. 
	Объем и сроки гарантий качества Услуг
	Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке
При обнаружении недостатков, допущенных при оказании услуг, Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт.

	9. 
	Требования к безопасности Услуг
	Оказанные услуги должны быть безопасны для жизни, здоровья пациентов, сотрудников и имущества Заказчика.



















































Приложение №1
к Техническим требованиям

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, подлежащих категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности
	№ п/п
	Наименование помещения
	№ помещения по паспорту БТИ
	Площадь помещения, м2
	Размеры помещения

	
	
	
	
	Длина,
м
	Ширина, м
	Высота,
м

	I. город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 1 (Хирургический корпус)

	1. 
	Кладовая/ Бельевая (2 эт., ОТЛХ, хирургия)
 Шкафы с бельем
	138
	12,8
	3,8
	3,47
	4,4

	2. 
	Кладовая/ Бельевая (3 эт., ДДО ОХТО, хирургия)
	72
	10,85
	3,1
	3,5
	4,3

	3. 
	Сестринская (3 эт., ОТВЛ, хирургия)
	6
	14,2
	4,02
	3,7
	4,4

	4. 
	Кладовая/ Бельевая (3 эт., реанимация, хирургия)
	79
	12,7
	5,81
	2,53
	4,4

	5. 
	Кладовая/ Бельевая (3 эт., операционный блок, хирургия)
	85
	17,7
	4,8
	3,68
	4,5

	6. 
	Склад инструментов (3 эт., операционный блок, хирургия)
	86
	6,8
	2,35
	2,9
	3,2

	7. 
	Аптека, комната хранения лекарств №1
	117
	18,1
	4,55
	4,36
	2,9

	8. 
	Аптека, комната хранения лекарств №2
	118
	14,9
	4,3
	3,42
	2,9

	9. 
	Аптека, комната хранения лекарств №3
	123
	13,4
	4,31
	3,23
	2,9

	10. 
	Аптека, комната хранения лекарств №4
	125
	14,0
	3,62
	3,97
	2,9

	11. 
	Аптека, комната хранения лекарств №5
	124
	15,7
	3,67
	4,24
	2,9

	II. город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 2 (Лечебный корпус)

	12. 
	Кладовая/ Бельевая (3 эт., 2 отд., терапия)
Шкафы с бельем
	34
	31,5
	9 
	3,5
	3,8

	13. 
	Кладовая/ Бельевая (2 эт., детское отд., терапия)
Шкафы с бельем
	94
	23,52
	8,4
	2,8
	2,6

	14. 
	Кладовая/ Бельевая (1 эт., эндоскопия, терапия)
Шкафы с бельем
	31а
	7,05
	4,7
	1,5
	3,5

	15. 
	Кладовая/ Бельевая (1 эт., эндоскопия, терапия)
Шкафы с бельем
	18
	8,68
	3,1
	2,8
	3,5

	III. город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 4 (Административный корпус)

	16. 
	Санитарная (2 эт., ВИЧ)
	28
	19,9
	13,2
	1,5
	2,4




