Приложение № 1

к контракту по форме ЕАТ «Березка» № _____________

от «_____» ___________  2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по измерению сопротивления изоляции линий электропроводки, проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, измерение сопротивления заземляющих устройств, замеру полного сопротивления цепи «фаза-нуль», проверка расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В в административных зданий УФНС России по Сахалинской области.

- Цели оказания услуг: профилактическое испытание электросилового оборудования с предоставлением технического отчета о проверке (испытаниях) электроустановок.

- Условия оказания услуг:

Наличие у Исполнителя действующего Свидетельства о включении предприятия в реестр подконтрольных предприятий электротехнической лаборатории (разрешения Ростехнадзора на проведение испытаний и измерений). Исполнитель должен выполнить все виды замеров с использованием поверенных приборов, согласно существующих норм и правил:

- обследование всех электроустановок СН, расположенных на объектах, определение характеристик этих установок и соответствие их ПТЭЭП, ПУЭ, в том числе вводного устройства щитов СН, силовых и осветительных электроустановок СН, защитного заземления;

- внешний осмотр и испытание на механическую прочность контактов и креплений заземляющих устройств;

- измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок (ПУЭ 1.8.26, 1.8.27, 1.8.37 п.п. 2.1.13-2.1.17, ГОСТ Р 50571-16-99);

- проверка наличия цепи между заземлителями и элементами заземленной установки (ПУЭ 1.8.39 (п.2), ПТЭЭП (прил.№3 п.п 26.1,28);

- проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с системой TN путем непосредственного измерения тока однофазного замыкания на корпус или провод (ПУЭ 1.8.36, ПТЭЭП (прил. № п.28.4), ГОСТ Р 50571-16-99);

- измерение сопротивления заземляющих устройств (ПТЭЭП табл. 36 прил. 3.1);

- испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей).

- составление перечня дефектов и неисправностей на основании испытаний, измерений и внешнего осмотра и проверки;

- после оказания услуг – составление технического отчета о результатах всех видов электрических испытаний и измерений.

- Общие требования к оказанию услуг:

- работы должны выполняться лицами, прошедшими соответствующую подготовку имеющими допуск к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В с записью в удостоверении – приложить к отчету копии удостоверений работников;

- при проведении работ все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке – приложить к отчету копии свидетельств о поверке;

- работы, связанные с отключением электроэнергии, проводить строго по согласованию с технической службой;

- работы должны быть выполнены с соблюдением всех технических требований и нормативных документов ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571-16-99.

4. Требования к особым условиям оказания услуг:

4.1 Проведенные испытания электротехнических устройств оформить отдельным техническим отчетом.

4.2 Отчеты предоставить на бумажном и электронном носителе.

- Порядок приемки оказанных услуг, требования к качеству услуг:

Услуга считается оказанной после предоставления технического отчета о результатах испытаний электроустановок.

Технический отчет должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, и включает в себя следующие основные сведения: наименование и адрес испытательной лаборатории; номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц; дата проведения испытания, место проведения испытания, климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление); нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, правила, нормы); перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки; подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление; печать испытательной лаборатории (или организации протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории); печать испытательной лаборатории.

6. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов оказанных услуг:

При выполнении испытаний (измерений) необходимо соблюдать действующие правила по охране труда и противопожарной безопасности. Услуги проводить бригадой в составе не менее 2х человек, имеющих удостоверения, подтверждающих их квалификацию.

Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет журнал организации, в котором указан список лиц, имеющих право выполнять электрические измерения, и удостоверения этих лиц, аттестованных в установленном порядке.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта об оказании услуг, при соблюдении Заказчиком требований эксплуатационной документации.

- Адреса проведения работ:

7.1. Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Красноармейская, д. 80;

7.2. Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Театральная, д. 50;

7.3. Сахалинская область, г. Холмск, ул. Школьная, д. 35.

8. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

9. Приложение к техническому заданию: Копии протоколов измерения изоляции в электронном виде, по каждому объекту.

Приложение № 2

к контракту по форме ЕАТ «Березка» № _____________

от «_____» ___________  2026г.

Акт приемки  выполненных работ

«___»___________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся: со стороны Заказчика, ________________________________________________________________,

(указать наименование Заказчика)

в лице _____________________________________________________________________________,

(указать должность и ФИО)

со стороны Исполнителя, _____________________________________________________________________________,

(указать наименование Исполнителя)

в лице _____________________________________________________________________________,

(указать должность и ФИО)

составили настоящий акт приемки оказанных услуг о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял выполненные работы по             . Работы выполнены Исполнителем (с / без) нарушений требований Контракта №___________ от «___» _____ 20__ г. в установленном объеме, с установленными качеством и оформлены в надлежащем порядке.

Цена оказанных Исполнителем услуг составляет ___________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС* _____ %  _________ (_______________) рублей ___ копеек.

Следует к перечислению __________ (________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС* (___%) _______________ (___________) рублей __________ копеек.

Настоящий акт сдачи-приемки, выполненных работ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

# * НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

| От Заказчика: _______________________ | От Исполнителя: ____________________ |
| --- | --- |