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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark12]на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности в помещениях Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 КТРУ, (КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующей предмету электронного запроса котировок: 80.20.10.000 – услуги системы обеспечения безопасности.
Участник закупки ОБЯЗАН ознакомиться с информацией, представленной в настоящем разделе, в полном объёме! Принимая участие в процедуре закупки, Участник соглашается выполнять и строго соблюдать все требования, описанные Заказчиком и осознает последствия их невыполнения! 
Качество оказанных Исполнителем работ услуг будет подтверждаться Актом результатов ежеквартальной внеплановой проверки (добровольной оценки соответствия) ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу! Требования и рекомендации, указанные в Акте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, касающиеся оборудования и систем АПС и СОУЭ подлежат обязательному исполнению за счёт средств Исполнителя!

Цель проведения закупки: выбор организации для оказания услуг по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией для обеспечения требований предъявляемых к противопожарному режиму.
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15]Место проведения работ
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark18]г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 17
основные характеристики объектов заказчика:
Помещения Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. Круглосуточная охрана объектов осуществляется с помощью технических средств.
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21]Термины и определения

Заказчик	государственный или муниципальный заказчик - федеральное государственное учреждение, бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;
Договор	государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом;
Техническое состояние	Совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств оборудования, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это оборудование
безотказность	 - свойство оборудования (систем) непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения
неисправное состояние (неисправность) - состояние оборудования (систем), в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него
неработоспособное состояние - состояние оборудования (систем), в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания
нерабочее состояние - состояние оборудования (системы), в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций
предельное состояние - состояние оборудования (систем), в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно
опасное состояние - состояние оборудования (систем), в котором возникает недопустимый риск причинения вреда людям, или окружающей среде, или существенных материальных потерь, или других неприемлемых последствий
срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации оборудования (систем) или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения предельного состояния
отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта
дефект - каждое отдельное несоответствие оборудования (систем) требованиям, установленным документацией
система технического обслуживания и ремонта - совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления работоспособного состояния оборудования (систем)
техническое обслуживание (ТО) - комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) оборудования (систем) и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании
система технического диагностирования (контроля технического состояния) - совокупность средств, объекта и исполнителей, необходимая для проведения диагностирования (контроля) по правилам, установленным в технической документации
мониторинг технического состояния - составная часть технического обслуживания, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью получения информации о его техническом состоянии и рабочих параметрах
ремонт	- комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению исправного или работоспособного состояния оборудования (объекта) и восстановлению его ресурса или составных частей. В настоящей документации, под ремонтом (мелким ремонтом) оборудования и систем понимаются работы, стоимость которых не превышает 2% стоимости оборудования.  
нормальная эксплуатация - эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.
[ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.7]
Системы инженерного обеспечения – комплекс инженерных коммуникаций и технологического оборудования с системой контрольно-измерительных приборов, автоматического управления, контроля и защиты, предназначенных для создания необходимых условий в помещениях Объектов и находящихся в пределах эксплуатационной ответственности Университета.
Оборудование – узлы, механизмы, агрегаты, приборы и другие технические устройства (включая их комплектующие), входящие в состав Систем инженерного обеспечения, конструктивные элементы Объектов.
Техническая эксплуатация и обслуживание систем инженерного обеспечения – работы и услуги, выполняемые согласно графикам и регламентам выполнения работ (оказания услуг), а также по заявкам Заказчика и выявленной Исполнителем необходимости, с целью поддержания Систем инженерного обеспечения Объектов в работоспособном и исправном состоянии в течение всего нормативного срока службы, а также соблюдения действующих норм и правил в отношении Систем инженерного обеспечения и Оборудования.
Ремонт Систем инженерного обеспечения/Оборудования – работы по восстановлению работоспособного и исправного состояния Систем инженерного обеспечения и/или Оборудования, в том числе по замене неисправного и выработавшего свой ресурс Оборудования.
Аварийная ситуация - выход из строя или повреждение инженерных систем, приводящие к нарушению функционирования Систем инженерного обеспечения, и (или) повреждению помещений Объектов, и (или) создающие угрозу жизни и здоровью людей, в т. ч. отключение электроэнергии, поступление воды в помещения Объектов, неисправность/засоры систем водоснабжения и водоотведения, приводящие к затоплению помещений Объектов.
Эксплуатационная документация – техническая и иная документация, необходимая для эксплуатации Систем инженерного обеспечения и Оборудования в соответствии с требованиями Норм и Правил.
Исходная техническая документация – проектная, исполнительная и иная документация на Системы инженерного обеспечения, смонтированные на Объектах Заказчика, имеющаяся у Заказчика и предоставляемая Заказчиком Исполнителю для выполнения работ и оказания услуг в рамках технического задания. 
Техническая документация – комплект документации на весь объем работ, включающий в себя:
проекты, планы, чертежи и исполнительную документацию, разрабатываемую и оформляемую Исполнителем в ходе выполнения работ в рамках технического задания; 
технические условия и технические заключения, паспорта, сертификаты, отчеты, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие применяемых материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий Нормам, а также другую документацию, необходимую для выполнения работ в рамках технического задания;
акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и наладки оборудования, систем, сетей и устройств, приемки Оборудования, введенного в эксплуатацию в соответствии с Нормами; 
другую документацию, не поименованную выше, но необходимую для выполнения работ в рамках технического задания. 
Нормы – правила, содержащиеся в нормативных правовых актах, сводах правил, национальных стандартах, технических условиях и регламентах, правила проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации, действующие в Российской Федерации.

Применяемые сокращения:
ТЗ - техническое задание
ТО - техническое обслуживание.
АППЗ – автоматическая противопожарная защита
АСПС - автоматическая система пожарной сигнализации.
СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, музыкальной трансляции.
СОТС - система охранно-тревожной сигнализации.
ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
RS-485 - протокол передачи данных.
КИП - контрольно-измерительные приборы.
АРМ - автоматизированное рабочее место.
ПО - программное обеспечение.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark24]АКБ - аккумуляторная батарея;
КТС - контроль технического состояния;
ППБ - правила пожарной безопасности;
СА – система автоматизации;
СИ - средство измерений;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТОР - техническое обслуживание и ремонт;
ТР - текущий ремонт;
ТС - техническое состояние;
ПСП - первичные средства пожаротушения; 

Расходы на оказание услуг /выполнение работ:
[bookmark: _GoBack]Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, оговоренных в настоящем Техническом задании, в том числе налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с его условиями или на иных основаниях, транспортные расходы, стоимость всех расходных материалов, инструментов, запасных частей (вышедших из строя приборов, сетевых устройств, блоков питания, извещателей, узлов, агрегатов, баллонов с огнетушащим веществом, кабелей, проводов и т.д.), затраты Исполнителя, связанные с ремонтом, а также затраты, связанные с использованием подъемно-транспортного оборудования или услугами промышленных альпинистов, приобретаются за счет Исполнителя и учтены в общей цене Контракта.
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark27]Цели выполнения работ / оказания услуг:
1. [bookmark: bookmark30]Ответственная эксплуатация систем и сетей АПС, СОУЭ.
1. [bookmark: bookmark31]осуществление постоянного контроля и анализа технического состояния и правильности функционирования систем в целом; периодическая проверка (путем измерений, испытаний) работы оборудования и систем требованиям технической (эксплуатационной) документации;
· [bookmark: bookmark32]проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;
· [bookmark: bookmark33]своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· [bookmark: bookmark34]ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· [bookmark: bookmark35]проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и обоснование мер по совершенствованию систем;
· [bookmark: bookmark36]заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;
· [bookmark: bookmark37]своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках TP систем;
· [bookmark: bookmark38]создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения технического обслуживания систем;
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Основные виды выполняемых работ / оказываемых услуг:
· [bookmark: bookmark43]Принятие Исполнителем всех систем и оборудования, входящих в систему АПС, СОУЭ на ответственную эксплуатацию
· Проведение диагностирования технического состояния оборудования систем в целом. По результатам проведённого в первый месяц диагностирования составляется график устранения в кратчайшие сроки всех замечаний.  
· организация круглосуточной аварийно-диспетчерской службы с прибытием на адрес Заказчика не позднее 1 часа с момента телефонного звонка от представителей Заказчика;
· осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем АПС, СОУЭ Заказчиком;
· сбор информации о техническом состоянии Систем и консультационной поддержки Заказчика
· Плановое техническое обслуживание и текущий/аварийный ремонт систем противопожарной безопасности выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием и действующими законодательством РФ в области противопожарной защиты.
· [bookmark: bookmark44]Ведение журнала работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту согласно ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
· [bookmark: bookmark45]Оказание услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания, приведенными в нем техническими регламентами и представление Государственному заказчику отчетной документации по итогам исполнения Контракта.
· [bookmark: bookmark46]Обеспечение соответствия результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
· [bookmark: bookmark47]Диспетчеризация текущих и аварийных заявок для их последующего выполнения специалистами по обслуживанию систем.
· [bookmark: bookmark48]Подготовка документации необходимой для формирования ежеквартальной отчётности для ТУ МЧС России.
· [bookmark: bookmark49]Соблюдение сроков регламентных работ, ведение по установленной форме учета выполняемых работ, исполнительной и эксплуатационной документации, согласно действующего законодательства и нормативных актов.
· [bookmark: bookmark50]Предоставление полного комплекта исполнительной документации на системы АПС, СОУЭ, СВН, СКУД по итогам исполнения обязательств по государственному контракту. Исполнитель предоставить Заказчику комплекты исполнительной документации оформленных надлежащим образом и в соответствии с действующими нормами и правилами в области ведения исполнительной и эксплуатационной документации.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark51]Обязательные требования:
При оказании услуг/выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать законодательство в области противопожарной защиты, обязательное для применения на территории РФ, регламенты и технические требования изготовителей оборудования и требования настоящего ТЗ, в частности:
· [bookmark: bookmark54]Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
· [bookmark: bookmark55]Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· [bookmark: bookmark56]Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· [bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· [bookmark: bookmark59]Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";
· [bookmark: bookmark62]«Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ. РД 25.964-90» и регламентами технического обслуживания Систем противопожарной защиты.
· [bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· [bookmark: bookmark66]СП 10.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
· [bookmark: bookmark67]СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· [bookmark: bookmark68]Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.)
· [bookmark: bookmark69]СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
· [bookmark: bookmark70]Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
· [bookmark: bookmark71]Законодательство РФ и действующие нормативные документы в области охраны окружающей среды.
· [bookmark: bookmark72]другие нормы и правила, действующие на территории РФ и регламентирующие отношения в данной области.
Исполнитель, в ходе производства работ/ оказания услуг должен использовать материалы, оборудование (далее - Товар) с представлением соответствующих сертификатов. Используемый Товар должен соответствовать установленным ГОСТам, СНиПам.
В соответствии с Приказом МЧС России от 31.07.2020г № 571 Исполнитель перед началом работ обязан предъявить заказчику наличие поверенных надлежащим образом: минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
А именно:
	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	1
	Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

	2
	Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

	3
	Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

	4
	Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении.

	5
	Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности.

	6
	Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

	7
	Техническое средство, предназначенное для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала.

	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

	1
	Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках.

	2
	Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока.

	3
	Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств.

	4
	Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха.

	5
	Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений.

	6
	Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды.

	7
	Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.

	8
	Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха.

	9
	Термоэлектрический преобразователь температуры.

	10
	Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления.

	11
	Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха.

	12
	Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	
	Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях.

	
	Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах.

	
	Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений.

	
	Техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука.

	
	Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.





Отсутствие вышеуказанного перечня является основанием для НЕДОПУСКА исполнителя к выполнению работ и основанием для расторжения контракта в следствии нарушения существенных условий контракта!

Исполнитель, при расчёте стоимости оказания услуг по предмету закупки должен учитывать следующие затрудняющие выполнение работ факторы:
· согласованный график работ может быть изменён Заказчиком в одностороннем порядке в связи с особенностями загрузки рабочих процессов и возникновением непредвиденных обстоятельств. Исполнитель, при расчёте стоимости работ по настоящей закупке обязан учесть, что сроки и даты выполнения работ могут переносится и необходимо рассчитывать персонал таким образом, чтобы всегда была возможность оказать услуги в указанное Заказчиком время и дату! НЕВЫПОЛНЕНИЕ работ в указанные Заказчиком сроки является НЕИСПОЛНЕНИЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ контракта, так как может привести к срыву рабочего процесса и Заказчика, и иных исполнителей работ!
· В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Исполнитель обязан выполнять все рекомендации и ограничения связанные с недопущением распространения заболеваний, в т.ч. короновирусной инфекции (2019-nCoV) на весь период действия контракта или ограничительных мер. В этом случае для выполнения работ на объекте Заказчика, допускается персонал Исполнителя, имеющий средства индивидуальной защиты от инфекции! Средства индивидуальной защиты и дезинфекции, в необходимом объёме, предоставляются Исполнителем и за его счёт. Применяемые дезинфицирующие средства не должны наносить вред жизни и здоровью сотрудникам Заказчика и Исполнителя, а также, посетителям Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. Использование дезинфицирующих средств на основании хлорсодержащих веществ (в том числе гипохлоритов) запрещено, так как эти вещества могут вызывать аллергические реакции у некоторых сотрудников Заказчика! После проведения ремонтных работ, перед запуском оборудования необходимо производить полную дезинфекцию оборудования и технических помещений (УФ-облучателями и дезинфицирующими средствами).
· здание Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу является объектом культурного наследия федерального значения! Так как, в ходе выполнения ремонтных аварийных работ, может возникнуть необходимость информировать или получать разрешение на проведение ремонтных работ, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны в КГИОП, то организация, выполняющая данные работы обязана иметь лицензию Министерства культуры РФ на выполнение соответствующего вида работ!
· Исполнитель обязан организовать и обеспечить круглосуточное и круглогодичное аварийно-диспетчерское обслуживание. Прибытие на объект Заказчика не позднее 2 часов с момента поступления заявки от Заказчика. Для помещений, где размещено телекоммуникационное или оборудование чувствительное к изменениям микроклимата в помещении, срок прибытия по вызову – 1 час!
· В течение 1 дня с момента заключения контракта Исполнитель предоставляет Заказчику следующий перечень документов, являющихся основанием для допуска сотрудником Исполнителя к вводному инструктажу перед началом работ и допуску к оказанию услуг:
[bookmark: _Hlk87613565]- копии протокола Управления Ростехнадзора по СЗФО проверки знаний правил работы с электроустановками с присвоением группы по электробезопасности 2 и 3 до 1000 Вт (в случае прохождения проверки знаний в организации Исполнителя - копии Журнала о прохождении проверки знаний и копии Протоколов Ростехнадзора членов комиссии) и цветные копии удостоверений, оформленные надлежащим образом (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н);
- копия выписки из протокола или протокол заседания комиссии по проверки знаний требований охраны труда работников и цветные копии удостоверений, оформленные надлежащим образом;
- копию приказа о назначении ответственного за охрану труда в организации Исполнителя;
- копия выписки из протокола заседания комиссии по проверки знаний пожарно-технического минимума (учебного центра) или копия соответствующих страниц из журнала о прохождении пожарно-технического минимума в организации Исполнителя (позволяющие определить какие работники и в какой организации проходили обучение и аттестацию), копии протоколов участников комиссии и цветные копии удостоверений, 
- копия страниц из журнала о прохождении противопожарного инструктажа в организации Исполнителя;
- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа в организации Исполнителя 
- копии протоколов и удостоверений допуска на высотные работы 1 и 2 группы согласно требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
- копия страниц из журнала о прохождении проверки знаний в организации Исполнителя Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями");
- копия страниц из журнала о прохождении проверки знаний в организации Исполнителя Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах");
- заверенные надлежащим образом копии протоколов/заключений поверки измерительных приборов и технических средств, используемых при оказании услуг по этому контракту ((измерения, произведённые не поверенными приборами, считаются недействительными, а данная услуга не оказанной!). К обязательным в использовании приборам относятся – анемометр, мультиметр!
· В помещениях Заказчика, хранение предметов, не принадлежащих УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (в том числе на правах аренды) категорически запрещено. Исполнитель привозит и увозит расходные материалы, инструменты и приспособления, в том числе средства подмощения (стремянки), на объекты Заказчика при каждом появлении на объекте! 
· для выполнения срочных ремонтных работ, Исполнитель обязан иметь ЗИП основных элементов системы (в том числе узлов и агрегатов), на складе, находящемся по близости от УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (в радиусе не более 10 км.), объём и виды всех ремонтных работ, выполняемых Исполнителем определён в приложении к контракту и расчёту НМЦК;
· в некоторых местах оборудование находится на высоте, превышающей 5 метров, следовательно, возможно использование только специалистов по высотным работам 2 группы; 
· все сотрудники Исполнителя, привлекаемые для выполнения каких-либо работ на объекте Заказчика обязаны, подписать положение о конфиденциальности! А также, предоставить согласие на обработку персональных данных и проверку предоставленных ими сведений в полном объёме
Услуги должны оказываться с применением новых материалов и комплектующих, которые не были в употреблении, в ремонте (в том числе - не были восстановлены).
Услуги должны оказываться с применением серийно выпускаемых материалов и комплектующих.
Услуги по ТО оказываются Исполнителем в соответствии с графиком ТО, который разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта и направляется на согласование Заказчику.
Исполнитель обеспечивает сохранность технической документации, полученной от Заказчика и вносит изменения в исполнительную документацию согласно действующим стандартам единой системы конструкторской документации.
В течении 5 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта Исполнитель своими силами и за свой счёт делает копии проектной и исполнительной документации на Системы АПС, СОУЭ и хранит их на посту охраны каждого объекта Заказчика. 
Замена любого оборудования в ходе оказания услуг Исполнителем оформляется Исполнителем отдельным актом. 
В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Контракта Исполнитель должен назначить сотрудника Исполнителя, ответственного за эксплуатацию и ТО систем, которое должно обеспечить контроль за:
· [bookmark: bookmark73]ответственной эксплуатацией систем и сетей АПС, СОУЭ;
· выполнением нормативно-технических требований в области пожарной безопасности;
· [bookmark: bookmark74]сдачей-приемкой услуг (работ) по ТО в соответствии с графиком ТО;
· [bookmark: bookmark75]поддержанием систем противопожарной защиты Объектов в работоспособном состоянии;
· [bookmark: bookmark76]обучением обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктажами лиц, работающих в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании пожарной автоматики;
· [bookmark: bookmark77]ведением необходимой технической (эксплуатационной) документации;
· [bookmark: bookmark78]передачей информации обо всех случаях неисправностей и ненадлежащей работы обслуживаемых систем и оборудования Заказчику.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Контракта, Исполнитель должен направить в адрес Заказчика список сотрудников, оказывающих Услуги по Контракту.
К началу оказания Услуг Исполнитель должен организовать круглосуточную диспетчерскую и аварийно-техническую службы.
При обнаружении неисправности в обслуживаемых системах Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению обнаруженных неисправностей, а также уведомить Заказчика об обнаруженных неисправностях, способах и сроках их устранения.
При устранении неисправностей в обслуживаемых системах срок устранения неисправностей и приведения обслуживаемых систем в работоспособное состояние на объектах составляет не более 4 (четырех) часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки на ремонт от Заказчика.
В случае невозможности устранения неисправности в установленной срок Исполнитель уведомляет об этом Заказчика по телефонной связи с дальнейшим письменным подтверждением и обоснованием переноса срока устранения. Новый срок согласовывается с Заказчиком. В случае необходимости проведения ремонта отдельных узлов системы в условиях сервисного центра, неисправное оборудование должно быть заменено на эквивалентное (аналогичное) на все время ремонта, при этом системы должны быть приведены в работоспособное состояние на объектах в течении 4 (четырёх) часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки на ремонт от Заказчика.
Исполнитель обеспечивает регистрацию в журнале фактов ненадлежащей работы систем АПС, СОУЭ, а также всех видов работ, проводимых на них.
Исполнитель организует наличие на Объектах пакета необходимой технической документации (журналы, паспорта, исполнительная документация и т.п.) и ведет ее заполнение. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия Контракта вся документация передается Заказчику по акту.
Регламенты обслуживания систем
Системы пожарной сигнализации.
Ежемесячное ТО и ТР1 систем.
При проведении ТО систем пожарной сигнализации должны быть выполнены следующие работы:
· [bookmark: bookmark79]ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;
· [bookmark: bookmark80]проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника;
· [bookmark: bookmark81]внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта (ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора (ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства (ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника (ов) электропитания;
· [bookmark: bookmark82]проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);
· [bookmark: bookmark83]проверка надежности подключения шин заземления;
· [bookmark: bookmark84]проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;
· [bookmark: bookmark85]проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности калымных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;
· [bookmark: bookmark86]внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:
[bookmark: bookmark87]а)	ручных, дымовых, тепловых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
[bookmark: bookmark88]б)	проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;
[bookmark: bookmark89]в)	извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителя;
[bookmark: bookmark90]г)	проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; 
· [bookmark: bookmark91]проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;
· [bookmark: bookmark92]проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
· [bookmark: bookmark93]проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения;
· [bookmark: bookmark94]удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 миллилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
· [bookmark: bookmark95]тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);
· [bookmark: bookmark96]удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; обновление версии программного обеспечения
· [bookmark: bookmark97]проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, проверка запаса регулировок;
· [bookmark: bookmark98]подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы.
Годовое ТО систем (проводится в составе одного из ежемесячных ТО)
При проведении годового ТО систем должны быть выполнены работы, предусмотренные для ежемесячного технического обслуживания систем, а также следующие дополнительные услуги:
· [bookmark: bookmark99]чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
· [bookmark: bookmark100]регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
· [bookmark: bookmark101]обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
· [bookmark: bookmark102]полнофункциональная проверка системы;
· [bookmark: bookmark103]проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Ежемесячное ТО и ПНР системы
При проведении ежемесячного ТО системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - система экстренного оповещения) должны быть выполнены следующие работы:
· [bookmark: bookmark104]ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях (далее - система экстренного оповещения), их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;
· [bookmark: bookmark105]проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника;
· [bookmark: bookmark106]внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
· [bookmark: bookmark107]проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
· [bookmark: bookmark108]проверка надежности подключения шин заземления;
· [bookmark: bookmark109]проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника (ов) бесперебойного электропитания;
· [bookmark: bookmark110]проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;
· [bookmark: bookmark111]проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного (ых) усилителей мощности, основных и резервного (ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему);
· [bookmark: bookmark112]проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения;
· [bookmark: bookmark113]проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания;
· [bookmark: bookmark114]проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости);
· [bookmark: bookmark115]проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:
[bookmark: bookmark116]а)	запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;
[bookmark: bookmark117]б)	передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;
[bookmark: bookmark118]в)	автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);
[bookmark: bookmark119]г)	автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;
[bookmark: bookmark120]д)	отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
[bookmark: bookmark121]е)	отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;
[bookmark: bookmark122]ж)	запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);
и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему);
· [bookmark: bookmark123]удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 миллилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
· [bookmark: bookmark124]тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);
· [bookmark: bookmark125]удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости - -переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
· [bookmark: bookmark126]подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы.
Годовое ТО системы (проводится в составе одного из ежемесячных ТО)
При проведении годового ТО системы экстренного оповещения должны быть оказаны услуги, предусмотренные для ежемесячного технического обслуживания систем, а также должна быть проведена проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
При проведении годового ТО систем должны быть выполнены работы, предусмотренные для ежемесячного технического обслуживания систем, а также следующие дополнительные услуги:
· [bookmark: bookmark127]обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
· [bookmark: bookmark128]полнофункциональная проверка системы.
Требования к качеству работ, в том числе технология выполнения работ, методы выполнения работ, методики выполнения работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.
При выполнении работ по текущему ремонту метод, способ прокладки, крепления, установки шлейфов, других средств и оборудования выполнять, согласовывая с Заказчиком, по каждому участку, помещению конкретно.
Уборка помещений, в местах проведения мероприятий по восстановлению и наладке систем производится силами и за счет Исполнителя ежедневно по окончании рабочего дня. Все повреждения стен, потолков и т.п., возникшие в результате производства ремонтно-восстановительных работ устраняются Исполнителем. Для этого он производит необходимые штукатурные, окрасочные, сварочные работы и т.п. В местах, где это необходимо, по указанию Заказчика, произвести обустройство стен и пола проходной зоны ДВП (древесноволокнистыми плитами) для защиты имущества от строительной пыли и механических повреждений. Для этого применить ДВП марки Т или М-1, группа качества А или Б, качество поверхности плиты I или II сорт. ДВП должно соответствовать ГОСТ 10632-2014.
Комплектующие, необходимые для надлежащего выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту обслуживаемых в рамках настоящего технического задания инженерных систем, предоставляет Исполнитель в счет услуг по государственному контракту, в том числе: стяжки кабельные нейлоновые, огнестойкие, цвет белый, могут использоваться при температуре от восемьдесят четыре градуса Цельсия, припой (форма - круглый пруток, для сварки и пайки латуни, меди, никеля, железа, диапазон плавления не менее +800 и не более +900 градусов Цельсия, саморезы, дюбеля.
При ремонте всех кабельных сетей систем противопожарной защиты должен использоваться кабель соответствующий ГОСТ 31565-2012. При этом такой кабель должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке, огнестойким, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения либо не распространяющим горение при групповой прокладке, огнестойким, с пониженным дымо- и газовыделением. Дымообразование предлагаемого кабеля не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения, предлагаемого участником к использованию при выполнении работ кабеля должно быть более 40 г/м3. Токопроводящие жилы предлагаемых к применению при выполнении работ кабелей должны соответствовать ГОСТ 22483-2021, а предлагаемая Исполнителем для применения канифоль должна соответствовать требованиям ГОСТ 19113-84. При производстве ремонтных (в частности, сварочных) работ предусмотреть защиту имущества от попадания строительного мусора, пыли и от возможности возгорания путем применения противопожарного полотна с температурным режимом не менее 500 градусов Цельсия площадью не менее двадцать кв.м. ДВП древесноволокнистые плиты, применяемые для обустройства стен и пола проходной зоны (во время перемещения материалов и оборудования) должны иметь плотность не менее 200кг/м3. (Данные работы и материалы необходимы только после работ по замене/прокладки проводов и т.д.)
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при выполнении работ обязательно выполнение требований Трудового законодательства, Правил пожарной и электробезопасности, требований охраны труда.
Порядок сдачи и приемки результатов работ: акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Сторонами после оказания услуг по техническому обслуживанию и проверки работоспособности всего технического комплекса ежемесячно.
Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика:
Обучение персонала Заказчика правилам и приемам эксплуатации систем и оборудования, осуществляется специалистами Исполнителя по месту оказания услуг.
Требования к документации по проведению ТО и ПНР
Исполнитель обязан на каждый объект разработать и завести документацию по техническому обслуживанию с следующими требованиями:
· [bookmark: bookmark129]таблицы шлейфов - утверждаются Заказчиком и Исполнителем;
· [bookmark: bookmark130]инструкции по работе с аппаратурой систем - утверждаются Заказчиком и Исполнителем;
· [bookmark: bookmark131]журналы учета повреждений, срабатываний и сообщений о них Исполнителю - пронумерованы, опечатаны Исполнителем, утверждаются Заказчиком и Исполнителем;
· [bookmark: bookmark132]журналы проведения ТО - пронумерованы, опечатаны Исполнителем, утверждаются Заказчиком и Исполнителем;
· [bookmark: bookmark133]исполнительные схемы на системы - утверждает Исполнитель;
· [bookmark: bookmark134]графики проведения ТО - утверждаются Заказчиком и Исполнителем;
· [bookmark: bookmark135]регламенты технического обслуживания - утверждаются Заказчиком и Исполнителем.
Вся документация разрабатывается Исполнителем и находятся у Заказчика на объектах.
В случае отсутствия записей в журналах проведения ТО (осмотров) Исполнителем о проведенных мероприятиях по обслуживанию, а также подписей (отметках о приемке ТО) Заказчика, Акт выполненных мероприятий по ТО Заказчик вправе не подписывать.
Журнал учета заявок диспетчерской службой Исполнителя (Журнал диспетчера) - ведется один на все обслуживаемые системы Объекта и находится у Исполнителя. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику копии журнала диспетчера.
Регламент ведения «Журнала диспетчера»:
	Наименование документа
	Периодичность ведения записей
	Срок заполнения
	Ответственный за ведение журнала

	Журнал диспетчера
	Ежедневно, по мере поступления заявок (информации)
	В течение 1 (одного) часа с момента события
	Диспетчер



Предлагаемый формат «Журнала диспетчера»:
	Дата, время
	Объект (адрес)
	Наименование системы
	Событие
	Способ и дата устранения
	Подпись ответственного



Журналы по ТО и ремонтным работам должны включать в себя:
· [bookmark: bookmark136]паспорта систем;
· [bookmark: bookmark137]состав оборудования систем;
· [bookmark: bookmark138]учет проведения ТО;
· [bookmark: bookmark139]учет неисправностей и их устранения;
· [bookmark: bookmark140]учет проверки знаний персонала Исполнителя.
По окончанию срока исполнения условий Контракта (в течение 5 (пяти) рабочих дней) Исполнитель должен передать в составе комплекта исполнительной документации журналы технического обслуживания оборудования систем Заказчику. Журналы должны быть переданы Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на цифровом носителе.
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark141]Перечень и режим оказания услуг:
Плановое ТО и ремонтные работы выполняются по рабочим дням с 10.00 до 16.30 Аварийно-восстановительные работы производятся круглосуточно
Диспетчерское обслуживание производится круглосуточно и круглогодично.
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark144]Общие требования к поставщику услуг (обслуживающей организации):
1. [bookmark: bookmark147]Для оказания услуг по проведению технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Исполнитель должен иметь:
1. [bookmark: bookmark148]Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
1. [bookmark: bookmark149]Документацию на непосредственных исполнителей:
· [bookmark: bookmark150]удостоверения по охране труда;
· [bookmark: bookmark151]удостоверения по электробезопасности не ниже 3-й группы;
· [bookmark: bookmark152]квалификационные удостоверения на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО систем пожаротушения;
· [bookmark: bookmark153]удостоверения на право обслуживания оборудования, работающего под давлением и протокол аттестации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в этой области;
· [bookmark: bookmark154]удостоверения на право выполнения работ на высоте и протокол аттестации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с использованием подъёмных сооружений для выполнения работ на высоте;
· [bookmark: bookmark155]протокол аттестации по основам промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (для опасных производственных объектов по требованиям промышленной безопасности);
· [bookmark: bookmark156]наличие СИЗ и сертификаты к ним.
· [bookmark: bookmark157]Справку о материально-технической базе на оборудование и инструменты, находящиеся на балансе (не аренда, с подтверждающими документами), с указанием года выпуска, нормативного срока службы, даты технического освидетельствования или метрологического обследования, даты следующего технического освидетельствования или метрологического обследования.
Исполнитель несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика и Получателя, допущенные им повреждения действующих инженерных систем и конструкций Объекта во время исполнения условий Контракта, и обязан их устранить своими силами за счет своих средств в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения ущерба/допущения повреждения. В случае если для устранения повреждений требуется более длительное время, Исполнитель в письменном виде сообщает об этом Заказчику и согласовывает с Заказчиком срок устранения.
Персонал Исполнителя должен иметь при оказании Услуг на Объектах:
· [bookmark: bookmark158]удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке;
· [bookmark: bookmark159]необходимые средства защиты для работы в электроустановках в соответствии с нормативными требованиями, должен быть обучен правилам их применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.
Персонал Исполнителя при оказании Услуг на Объектах должен быть опрятно одет. Услуги должны оказываться Исполнителем с использованием собственных исправных инструментов и оборудования.
Исполнитель не имеет права без письменного разрешения Заказчика устанавливать, подключать и использовать дополнительные приборы и другое оборудование, не предусмотренное проектными решениями. Исполнитель при оказании Услуг на Объекте не должен нарушать схемы расположения имеющегося оборудования инженерных систем Объекта.
Необходимые для оказания Услуг отключения и подключения инженерных систем Объектов производить только по согласованию с Заказчиком и Получателем.
В течение 1 (одного) дня с даты подписания Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую информацию для оформления пропусков для проезда автотранспорта и прохода сотрудников Исполнителя, задействованных в оказании Услуг на Объекте.
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