Приложение №1 к Контракту

№ ____ от «__» ______ 2026г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности в помещениях Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 КТРУ, (КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующей предмету электронного запроса котировок: 80.20.10.000 – услуги системы обеспечения безопасности.

Участник закупки ОБЯЗАН ознакомиться с информацией, представленной в настоящем разделе, в полном объёме! Принимая участие в процедуре закупки, Участник соглашается выполнять и строго соблюдать все требования, описанные Заказчиком и осознает последствия их невыполнения!

Качество оказанных Исполнителем работ услуг будет подтверждаться Актом результатов ежеквартальной внеплановой проверки (добровольной оценки соответствия) ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу! Требования и рекомендации, указанные в Акте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, касающиеся оборудования и систем АПС и СОУЭ подлежат обязательному исполнению за счёт средств Исполнителя!

Цель проведения закупки: выбор организации для оказания услуг по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией для обеспечения требований предъявляемых к противопожарному режиму.

Место проведения работ

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 17

основные характеристики объектов заказчика:

Помещения Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. Круглосуточная охрана объектов осуществляется с помощью технических средств.

Термины и определения

Заказчик	государственный или муниципальный заказчик - федеральное государственное учреждение, бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

Договор	государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом;

Техническое состояние	Совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств оборудования, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это оборудование

безотказность	 - свойство оборудования (систем) непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения

неисправное состояние (неисправность) - состояние оборудования (систем), в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него

неработоспособное состояние - состояние оборудования (систем), в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания

нерабочее состояние - состояние оборудования (системы), в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций

предельное состояние - состояние оборудования (систем), в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

опасное состояние - состояние оборудования (систем), в котором возникает недопустимый риск причинения вреда людям, или окружающей среде, или существенных материальных потерь, или других неприемлемых последствий

срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации оборудования (систем) или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения предельного состояния

отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

дефект - каждое отдельное несоответствие оборудования (систем) требованиям, установленным документацией

система технического обслуживания и ремонта - совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления работоспособного состояния оборудования (систем)

техническое обслуживание (ТО) - комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) оборудования (систем) и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

система технического диагностирования (контроля технического состояния) - совокупность средств, объекта и исполнителей, необходимая для проведения диагностирования (контроля) по правилам, установленным в технической документации

мониторинг технического состояния - составная часть технического обслуживания, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью получения информации о его техническом состоянии и рабочих параметрах

ремонт	- комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению исправного или работоспособного состояния оборудования (объекта) и восстановлению его ресурса или составных частей. В настоящей документации, под ремонтом (мелким ремонтом) оборудования и систем понимаются работы, стоимость которых не превышает 2% стоимости оборудования.

нормальная эксплуатация - эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.

[ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.7]

Системы инженерного обеспечения – комплекс инженерных коммуникаций и технологического оборудования с системой контрольно-измерительных приборов, автоматического управления, контроля и защиты, предназначенных для создания необходимых условий в помещениях Объектов и находящихся в пределах эксплуатационной ответственности Университета.

Оборудование – узлы, механизмы, агрегаты, приборы и другие технические устройства (включая их комплектующие), входящие в состав Систем инженерного обеспечения, конструктивные элементы Объектов.

Техническая эксплуатация и обслуживание систем инженерного обеспечения – работы и услуги, выполняемые согласно графикам и регламентам выполнения работ (оказания услуг), а также по заявкам Заказчика и выявленной Исполнителем необходимости, с целью поддержания Систем инженерного обеспечения Объектов в работоспособном и исправном состоянии в течение всего нормативного срока службы, а также соблюдения действующих норм и правил в отношении Систем инженерного обеспечения и Оборудования.

Ремонт Систем инженерного обеспечения/Оборудования – работы по восстановлению работоспособного и исправного состояния Систем инженерного обеспечения и/или Оборудования, в том числе по замене неисправного и выработавшего свой ресурс Оборудования.

Аварийная ситуация - выход из строя или повреждение инженерных систем, приводящие к нарушению функционирования Систем инженерного обеспечения, и (или) повреждению помещений Объектов, и (или) создающие угрозу жизни и здоровью людей, в т. ч. отключение электроэнергии, поступление воды в помещения Объектов, неисправность/засоры систем водоснабжения и водоотведения, приводящие к затоплению помещений Объектов.

Эксплуатационная документация – техническая и иная документация, необходимая для эксплуатации Систем инженерного обеспечения и Оборудования в соответствии с требованиями Норм и Правил.

Исходная техническая документация – проектная, исполнительная и иная документация на Системы инженерного обеспечения, смонтированные на Объектах Заказчика, имеющаяся у Заказчика и предоставляемая Заказчиком Исполнителю для выполнения работ и оказания услуг в рамках технического задания.

Техническая документация – комплект документации на весь объем работ, включающий в себя:

проекты, планы, чертежи и исполнительную документацию, разрабатываемую и оформляемую Исполнителем в ходе выполнения работ в рамках технического задания;

технические условия и технические заключения, паспорта, сертификаты, отчеты, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие применяемых материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий Нормам, а также другую документацию, необходимую для выполнения работ в рамках технического задания;

акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и наладки оборудования, систем, сетей и устройств, приемки Оборудования, введенного в эксплуатацию в соответствии с Нормами;

другую документацию, не поименованную выше, но необходимую для выполнения работ в рамках технического задания.

Нормы – правила, содержащиеся в нормативных правовых актах, сводах правил, национальных стандартах, технических условиях и регламентах, правила проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации, действующие в Российской Федерации.

Применяемые сокращения:

ТЗ - техническое задание

ТО - техническое обслуживание.

АППЗ – автоматическая противопожарная защита

АСПС - автоматическая система пожарной сигнализации.

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, музыкальной трансляции.

СОТС - система охранно-тревожной сигнализации.

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.

RS-485 - протокол передачи данных.

КИП - контрольно-измерительные приборы.

АРМ - автоматизированное рабочее место.

ПО - программное обеспечение.

АКБ - аккумуляторная батарея;

КТС - контроль технического состояния;

ППБ - правила пожарной безопасности;

СА – система автоматизации;

СИ - средство измерений;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТОР - техническое обслуживание и ремонт;

ТР - текущий ремонт;

ТС - техническое состояние;

ПСП - первичные средства пожаротушения;

Расходы на оказание услуг /выполнение работ:

Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, оговоренных в настоящем Техническом задании, в том числе налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с его условиями или на иных основаниях, транспортные расходы, стоимость всех расходных материалов, инструментов, запасных частей (вышедших из строя приборов, сетевых устройств, блоков питания, извещателей, узлов, агрегатов, баллонов с огнетушащим веществом, кабелей, проводов и т.д.), затраты Исполнителя, связанные с ремонтом, а также затраты, связанные с использованием подъемно-транспортного оборудования или услугами промышленных альпинистов, приобретаются за счет Исполнителя и учтены в общей цене Контракта.

Цели выполнения работ / оказания услуг:

- Ответственная эксплуатация систем и сетей АПС, СОУЭ.

- осуществление постоянного контроля и анализа технического состояния и правильности функционирования систем в целом; периодическая проверка (путем измерений, испытаний) работы оборудования и систем требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и обоснование мер по совершенствованию систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках TP систем;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения технического обслуживания систем;

Основные виды выполняемых работ / оказываемых услуг:

- Принятие Исполнителем всех систем и оборудования, входящих в систему АПС, СОУЭ на ответственную эксплуатацию

- Проведение диагностирования технического состояния оборудования систем в целом. По результатам проведённого в первый месяц диагностирования составляется график устранения в кратчайшие сроки всех замечаний.

- организация круглосуточной аварийно-диспетчерской службы с прибытием на адрес Заказчика не позднее 1 часа с момента телефонного звонка от представителей Заказчика;

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем АПС, СОУЭ Заказчиком;

- сбор информации о техническом состоянии Систем и консультационной поддержки Заказчика

- Плановое техническое обслуживание и текущий/аварийный ремонт систем противопожарной безопасности выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием и действующими законодательством РФ в области противопожарной защиты.

- Ведение журнала работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту согласно ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Оказание услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания, приведенными в нем техническими регламентами и представление Государственному заказчику отчетной документации по итогам исполнения Контракта.

- Обеспечение соответствия результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Диспетчеризация текущих и аварийных заявок для их последующего выполнения специалистами по обслуживанию систем.

- Подготовка документации необходимой для формирования ежеквартальной отчётности для ТУ МЧС России.

- Соблюдение сроков регламентных работ, ведение по установленной форме учета выполняемых работ, исполнительной и эксплуатационной документации, согласно действующего законодательства и нормативных актов.

- Предоставление полного комплекта исполнительной документации на системы АПС, СОУЭ, СВН, СКУД по итогам исполнения обязательств по государственному контракту. Исполнитель предоставить Заказчику комплекты исполнительной документации оформленных надлежащим образом и в соответствии с действующими нормами и правилами в области ведения исполнительной и эксплуатационной документации.

Обязательные требования:

При оказании услуг/выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать законодательство в области противопожарной защиты, обязательное для применения на территории РФ, регламенты и технические требования изготовителей оборудования и требования настоящего ТЗ, в частности:

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ. РД 25.964-90» и регламентами технического обслуживания Систем противопожарной защиты.

- ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 10.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.)

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- Законодательство РФ и действующие нормативные документы в области охраны окружающей среды.

- другие нормы и правила, действующие на территории РФ и регламентирующие отношения в данной области.

Исполнитель, в ходе производства работ/ оказания услуг должен использовать материалы, оборудование (далее - Товар) с представлением соответствующих сертификатов. Используемый Товар должен соответствовать установленным ГОСТам, СНиПам.

В соответствии с Приказом МЧС России от 31.07.2020г № 571 Исполнитель перед началом работ обязан предъявить заказчику наличие поверенных надлежащим образом: минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

А именно:

| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| --- | --- |
| 1 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
| 2 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
| 3 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
| 4 | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. |
| 5 | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. |
| 6 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| 7 | Техническое средство, предназначенное для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 1 | Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках. |
| 2 | Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока. |
| 3 | Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств. |
| 4 | Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха. |
| 5 | Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений. |
| 6 | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
| 7 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| 8 | Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха. |
| 9 | Термоэлектрический преобразователь температуры. |
| 10 | Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления. |
| 11 | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха. |
| 12 | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |

Отсутствие вышеуказанного перечня является основанием для НЕДОПУСКА исполнителя к выполнению работ и основанием для расторжения контракта в следствии нарушения существенных условий контракта!

Исполнитель, при расчёте стоимости оказания услуг по предмету закупки должен учитывать следующие затрудняющие выполнение работ факторы:

- согласованный график работ может быть изменён Заказчиком в одностороннем порядке в связи с особенностями загрузки рабочих процессов и возникновением непредвиденных обстоятельств. Исполнитель, при расчёте стоимости работ по настоящей закупке обязан учесть, что сроки и даты выполнения работ могут переносится и необходимо рассчитывать персонал таким образом, чтобы всегда была возможность оказать услуги в указанное Заказчиком время и дату! НЕВЫПОЛНЕНИЕ работ в указанные Заказчиком сроки является НЕИСПОЛНЕНИЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ контракта, так как может привести к срыву рабочего процесса и Заказчика, и иных исполнителей работ!

- В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Исполнитель обязан выполнять все рекомендации и ограничения связанные с недопущением распространения заболеваний, в т.ч. короновирусной инфекции (2019-nCoV) на весь период действия контракта или ограничительных мер. В этом случае для выполнения работ на объекте Заказчика, допускается персонал Исполнителя, имеющий средства индивидуальной защиты от инфекции! Средства индивидуальной защиты и дезинфекции, в необходимом объёме, предоставляются Исполнителем и за его счёт. Применяемые дезинфицирующие средства не должны наносить вред жизни и здоровью сотрудникам Заказчика и Исполнителя, а также, посетителям Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. Использование дезинфицирующих средств на основании хлорсодержащих веществ (в том числе гипохлоритов) запрещено, так как эти вещества могут вызывать аллергические реакции у некоторых сотрудников Заказчика! После проведения ремонтных работ, перед запуском оборудования необходимо производить полную дезинфекцию оборудования и технических помещений (УФ-облучателями и дезинфицирующими средствами).

- здание Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу является объектом культурного наследия федерального значения! Так как, в ходе выполнения ремонтных аварийных работ, может возникнуть необходимость информировать или получать разрешение на проведение ремонтных работ, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны в КГИОП, то организация, выполняющая данные работы обязана иметь лицензию Министерства культуры РФ на выполнение соответствующего вида работ!

- Исполнитель обязан организовать и обеспечить круглосуточное и круглогодичное аварийно-диспетчерское обслуживание. Прибытие на объект Заказчика не позднее 2 часов с момента поступления заявки от Заказчика. Для помещений, где размещено телекоммуникационное или оборудование чувствительное к изменениям микроклимата в помещении, срок прибытия по вызову – 1 час!

- В течение 1 дня с момента заключения контракта Исполнитель предоставляет Заказчику следующий перечень документов, являющихся основанием для допуска сотрудником Исполнителя к вводному инструктажу перед началом работ и допуску к оказанию услуг:

- копии протокола Управления Ростехнадзора по СЗФО проверки знаний правил работы с электроустановками с присвоением группы по электробезопасности 2 и 3 до 1000 Вт (в случае прохождения проверки знаний в организации Исполнителя - копии Журнала о прохождении проверки знаний и копии Протоколов Ростехнадзора членов комиссии) и цветные копии удостоверений, оформленные надлежащим образом (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н);

- копия выписки из протокола или протокол заседания комиссии по проверки знаний требований охраны труда работников и цветные копии удостоверений, оформленные надлежащим образом;

- копию приказа о назначении ответственного за охрану труда в организации Исполнителя;

- копия выписки из протокола заседания комиссии по проверки знаний пожарно-технического минимума (учебного центра) или копия соответствующих страниц из журнала о прохождении пожарно-технического минимума в организации Исполнителя (позволяющие определить какие работники и в какой организации проходили обучение и аттестацию), копии протоколов участников комиссии и цветные копии удостоверений,

- копия страниц из журнала о прохождении противопожарного инструктажа в организации Исполнителя;

- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа в организации Исполнителя

- копии протоколов и удостоверений допуска на высотные работы 1 и 2 группы согласно требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

- копия страниц из журнала о прохождении проверки знаний в организации Исполнителя Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями");

- копия страниц из журнала о прохождении проверки знаний в организации Исполнителя Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах");

- заверенные надлежащим образом копии протоколов/заключений поверки измерительных приборов и технических средств, используемых при оказании услуг по этому контракту ((измерения, произведённые не поверенными приборами, считаются недействительными, а данная услуга не оказанной!). К обязательным в использовании приборам относятся – анемометр, мультиметр!

- В помещениях Заказчика, хранение предметов, не принадлежащих УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (в том числе на правах аренды) категорически запрещено. Исполнитель привозит и увозит расходные материалы, инструменты и приспособления, в том числе средства подмощения (стремянки), на объекты Заказчика при каждом появлении на объекте!

- для выполнения срочных ремонтных работ, Исполнитель обязан иметь ЗИП основных элементов системы (в том числе узлов и агрегатов), на складе, находящемся по близости от УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (в радиусе не более 10 км.), объём и виды всех ремонтных работ, выполняемых Исполнителем определён в приложении к контракту и расчёту НМЦК;

- в некоторых местах оборудование находится на высоте, превышающей 5 метров, следовательно, возможно использование только специалистов по высотным работам 2 группы;

- все сотрудники Исполнителя, привлекаемые для выполнения каких-либо работ на объекте Заказчика обязаны, подписать положение о конфиденциальности! А также, предоставить согласие на обработку персональных данных и проверку предоставленных ими сведений в полном объёме

Услуги должны оказываться с применением новых материалов и комплектующих, которые не были в употреблении, в ремонте (в том числе - не были восстановлены).

Услуги должны оказываться с применением серийно выпускаемых материалов и комплектующих.

Услуги по ТО оказываются Исполнителем в соответствии с графиком ТО, который разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта и направляется на согласование Заказчику.

Исполнитель обеспечивает сохранность технической документации, полученной от Заказчика и вносит изменения в исполнительную документацию согласно действующим стандартам единой системы конструкторской документации.

В течении 5 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта Исполнитель своими силами и за свой счёт делает копии проектной и исполнительной документации на Системы АПС, СОУЭ и хранит их на посту охраны каждого объекта Заказчика.

Замена любого оборудования в ходе оказания услуг Исполнителем оформляется Исполнителем отдельным актом.

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Контракта Исполнитель должен назначить сотрудника Исполнителя, ответственного за эксплуатацию и ТО систем, которое должно обеспечить контроль за:

- ответственной эксплуатацией систем и сетей АПС, СОУЭ;

- выполнением нормативно-технических требований в области пожарной безопасности;

- сдачей-приемкой услуг (работ) по ТО в соответствии с графиком ТО;

- поддержанием систем противопожарной защиты Объектов в работоспособном состоянии;

- обучением обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктажами лиц, работающих в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании пожарной автоматики;

- ведением необходимой технической (эксплуатационной) документации;

- передачей информации обо всех случаях неисправностей и ненадлежащей работы обслуживаемых систем и оборудования Заказчику.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Контракта, Исполнитель должен направить в адрес Заказчика список сотрудников, оказывающих Услуги по Контракту.

К началу оказания Услуг Исполнитель должен организовать круглосуточную диспетчерскую и аварийно-техническую службы.

При обнаружении неисправности в обслуживаемых системах Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению обнаруженных неисправностей, а также уведомить Заказчика об обнаруженных неисправностях, способах и сроках их устранения.

При устранении неисправностей в обслуживаемых системах срок устранения неисправностей и приведения обслуживаемых систем в работоспособное состояние на объектах составляет не более 4 (четырех) часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки на ремонт от Заказчика.

В случае невозможности устранения неисправности в установленной срок Исполнитель уведомляет об этом Заказчика по телефонной связи с дальнейшим письменным подтверждением и обоснованием переноса срока устранения. Новый срок согласовывается с Заказчиком. В случае необходимости проведения ремонта отдельных узлов системы в условиях сервисного центра, неисправное оборудование должно быть заменено на эквивалентное (аналогичное) на все время ремонта, при этом системы должны быть приведены в работоспособное состояние на объектах в течении 4 (четырёх) часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки на ремонт от Заказчика.

Исполнитель обеспечивает регистрацию в журнале фактов ненадлежащей работы систем АПС, СОУЭ, а также всех видов работ, проводимых на них.

Исполнитель организует наличие на Объектах пакета необходимой технической документации (журналы, паспорта, исполнительная документация и т.п.) и ведет ее заполнение. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия Контракта вся документация передается Заказчику по акту.

Регламенты обслуживания систем

Системы пожарной сигнализации.

Ежемесячное ТО и ТР1 систем.

При проведении ТО систем пожарной сигнализации должны быть выполнены следующие работы:

- ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;

- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника;

- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта (ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора (ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства (ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника (ов) электропитания;

- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);

- проверка надежности подключения шин заземления;

- проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;

- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности калымных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;

- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:

а)	ручных, дымовых, тепловых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

б)	проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;

в)	извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителя;

г)	проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации;

- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;

- проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;

- проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения;

- удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 миллилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; обновление версии программного обеспечения

- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, проверка запаса регулировок;

- подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы.

Годовое ТО систем (проводится в составе одного из ежемесячных ТО)

При проведении годового ТО систем должны быть выполнены работы, предусмотренные для ежемесячного технического обслуживания систем, а также следующие дополнительные услуги:

- чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);

- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

- полнофункциональная проверка системы;

- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Ежемесячное ТО и ПНР системы

При проведении ежемесячного ТО системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - система экстренного оповещения) должны быть выполнены следующие работы:

- ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях (далее - система экстренного оповещения), их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;

- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника;

- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;

- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);

- проверка надежности подключения шин заземления;

- проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника (ов) бесперебойного электропитания;

- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;

- проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного (ых) усилителей мощности, основных и резервного (ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему);

- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения;

- проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания;

- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости);

- проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а)	запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б)	передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;

в)	автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г)	автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д)	отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

е)	отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

ж)	запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему);

- удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в таре емкостью не более 500 миллилитров, предназначенных для ухода за рабочими поверхностями органов индикации, управления в соответствии с инструкциями изготовителей устройств в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости - -переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;

- подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы.

Годовое ТО системы (проводится в составе одного из ежемесячных ТО)

При проведении годового ТО системы экстренного оповещения должны быть оказаны услуги, предусмотренные для ежемесячного технического обслуживания систем, а также должна быть проведена проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

При проведении годового ТО систем должны быть выполнены работы, предусмотренные для ежемесячного технического обслуживания систем, а также следующие дополнительные услуги:

- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

- полнофункциональная проверка системы.

Требования к качеству работ, в том числе технология выполнения работ, методы выполнения работ, методики выполнения работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.

При выполнении работ по текущему ремонту метод, способ прокладки, крепления, установки шлейфов, других средств и оборудования выполнять, согласовывая с Заказчиком, по каждому участку, помещению конкретно.

Уборка помещений, в местах проведения мероприятий по восстановлению и наладке систем производится силами и за счет Исполнителя ежедневно по окончании рабочего дня. Все повреждения стен, потолков и т.п., возникшие в результате производства ремонтно-восстановительных работ устраняются Исполнителем. Для этого он производит необходимые штукатурные, окрасочные, сварочные работы и т.п. В местах, где это необходимо, по указанию Заказчика, произвести обустройство стен и пола проходной зоны ДВП (древесноволокнистыми плитами) для защиты имущества от строительной пыли и механических повреждений. Для этого применить ДВП марки Т или М-1, группа качества А или Б, качество поверхности плиты I или II сорт. ДВП должно соответствовать ГОСТ 10632-2014.

Комплектующие, необходимые для надлежащего выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту обслуживаемых в рамках настоящего технического задания инженерных систем, предоставляет Исполнитель в счет услуг по государственному контракту, в том числе: стяжки кабельные нейлоновые, огнестойкие, цвет белый, могут использоваться при температуре от восемьдесят четыре градуса Цельсия, припой (форма - круглый пруток, для сварки и пайки латуни, меди, никеля, железа, диапазон плавления не менее +800 и не более +900 градусов Цельсия, саморезы, дюбеля.

При ремонте всех кабельных сетей систем противопожарной защиты должен использоваться кабель соответствующий ГОСТ 31565-2012. При этом такой кабель должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке, огнестойким, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения либо не распространяющим горение при групповой прокладке, огнестойким, с пониженным дымо- и газовыделением. Дымообразование предлагаемого кабеля не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения, предлагаемого участником к использованию при выполнении работ кабеля должно быть более 40 г/м3. Токопроводящие жилы предлагаемых к применению при выполнении работ кабелей должны соответствовать ГОСТ 22483-2021, а предлагаемая Исполнителем для применения канифоль должна соответствовать требованиям ГОСТ 19113-84. При производстве ремонтных (в частности, сварочных) работ предусмотреть защиту имущества от попадания строительного мусора, пыли и от возможности возгорания путем применения противопожарного полотна с температурным режимом не менее 500 градусов Цельсия площадью не менее двадцать кв.м. ДВП древесноволокнистые плиты, применяемые для обустройства стен и пола проходной зоны (во время перемещения материалов и оборудования) должны иметь плотность не менее 200кг/м3. (Данные работы и материалы необходимы только после работ по замене/прокладки проводов и т.д.)

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при выполнении работ обязательно выполнение требований Трудового законодательства, Правил пожарной и электробезопасности, требований охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Сторонами после оказания услуг по техническому обслуживанию и проверки работоспособности всего технического комплекса ежемесячно.

Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика:

Обучение персонала Заказчика правилам и приемам эксплуатации систем и оборудования, осуществляется специалистами Исполнителя по месту оказания услуг.

Требования к документации по проведению ТО и ПНР

Исполнитель обязан на каждый объект разработать и завести документацию по техническому обслуживанию с следующими требованиями:

- таблицы шлейфов - утверждаются Заказчиком и Исполнителем;

- инструкции по работе с аппаратурой систем - утверждаются Заказчиком и Исполнителем;

- журналы учета повреждений, срабатываний и сообщений о них Исполнителю - пронумерованы, опечатаны Исполнителем, утверждаются Заказчиком и Исполнителем;

- журналы проведения ТО - пронумерованы, опечатаны Исполнителем, утверждаются Заказчиком и Исполнителем;

- исполнительные схемы на системы - утверждает Исполнитель;

- графики проведения ТО - утверждаются Заказчиком и Исполнителем;

- регламенты технического обслуживания - утверждаются Заказчиком и Исполнителем.

Вся документация разрабатывается Исполнителем и находятся у Заказчика на объектах.

В случае отсутствия записей в журналах проведения ТО (осмотров) Исполнителем о проведенных мероприятиях по обслуживанию, а также подписей (отметках о приемке ТО) Заказчика, Акт выполненных мероприятий по ТО Заказчик вправе не подписывать.

Журнал учета заявок диспетчерской службой Исполнителя (Журнал диспетчера) - ведется один на все обслуживаемые системы Объекта и находится у Исполнителя. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику копии журнала диспетчера.

Регламент ведения «Журнала диспетчера»:

| Наименование документа | Периодичность ведения записей | Срок заполнения | Ответственный за ведение журнала |
| --- | --- | --- | --- |
| Журнал диспетчера | Ежедневно, по мере поступления заявок (информации) | В течение 1 (одного) часа с момента события | Диспетчер |

Предлагаемый формат «Журнала диспетчера»:

| Дата, время | Объект (адрес) | Наименование системы | Событие | Способ и дата устранения | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журналы по ТО и ремонтным работам должны включать в себя:

- паспорта систем;

- состав оборудования систем;

- учет проведения ТО;

- учет неисправностей и их устранения;

- учет проверки знаний персонала Исполнителя.

По окончанию срока исполнения условий Контракта (в течение 5 (пяти) рабочих дней) Исполнитель должен передать в составе комплекта исполнительной документации журналы технического обслуживания оборудования систем Заказчику. Журналы должны быть переданы Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на цифровом носителе.

Перечень и режим оказания услуг:

Плановое ТО и ремонтные работы выполняются по рабочим дням с 10.00 до 16.30 Аварийно-восстановительные работы производятся круглосуточно

Диспетчерское обслуживание производится круглосуточно и круглогодично.

Общие требования к поставщику услуг (обслуживающей организации):

- Для оказания услуг по проведению технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Исполнитель должен иметь:

- Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- Документацию на непосредственных исполнителей:

- удостоверения по охране труда;

- удостоверения по электробезопасности не ниже 3-й группы;

- квалификационные удостоверения на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО систем пожаротушения;

- удостоверения на право обслуживания оборудования, работающего под давлением и протокол аттестации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в этой области;

- удостоверения на право выполнения работ на высоте и протокол аттестации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с использованием подъёмных сооружений для выполнения работ на высоте;

- протокол аттестации по основам промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (для опасных производственных объектов по требованиям промышленной безопасности);

- наличие СИЗ и сертификаты к ним.

- Справку о материально-технической базе на оборудование и инструменты, находящиеся на балансе (не аренда, с подтверждающими документами), с указанием года выпуска, нормативного срока службы, даты технического освидетельствования или метрологического обследования, даты следующего технического освидетельствования или метрологического обследования.

Исполнитель несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика и Получателя, допущенные им повреждения действующих инженерных систем и конструкций Объекта во время исполнения условий Контракта, и обязан их устранить своими силами за счет своих средств в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения ущерба/допущения повреждения. В случае если для устранения повреждений требуется более длительное время, Исполнитель в письменном виде сообщает об этом Заказчику и согласовывает с Заказчиком срок устранения.

Персонал Исполнителя должен иметь при оказании Услуг на Объектах:

- удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке;

- необходимые средства защиты для работы в электроустановках в соответствии с нормативными требованиями, должен быть обучен правилам их применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.

Персонал Исполнителя при оказании Услуг на Объектах должен быть опрятно одет. Услуги должны оказываться Исполнителем с использованием собственных исправных инструментов и оборудования.

Исполнитель не имеет права без письменного разрешения Заказчика устанавливать, подключать и использовать дополнительные приборы и другое оборудование, не предусмотренное проектными решениями. Исполнитель при оказании Услуг на Объекте не должен нарушать схемы расположения имеющегося оборудования инженерных систем Объекта.

Необходимые для оказания Услуг отключения и подключения инженерных систем Объектов производить только по согласованию с Заказчиком и Получателем.

В течение 1 (одного) дня с даты подписания Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую информацию для оформления пропусков для проезда автотранспорта и прохода сотрудников Исполнителя, задействованных в оказании Услуг на Объекте.