ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (сплит-систем)

1. Общие положения

1.1. Настоящее ТЗ определяет полный перечень требований к объёму, качеству, периодичности, порядку оказания услуг по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту сплит-систем, принадлежащих Заказчику – ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

1.2. Цели:

Поддержание оборудования в исправном состоянии круглогодично.

Обеспечение санитарно-гигиенических норм воздуха в помещениях.

Снижение аварийных отказов и продление межремонтного ресурса.

Соблюдение требований энергоэффективности и пожарной безопасности.

1.3. Место оказания услуг: объекты Заказчика, расположенные по адресу: п. Танхой, Республика Бурятия (точные адреса – согласно Перечню оборудования, п.3).

2. Требования к Исполнителю и качеству услуг

2.1. Исполнитель должен иметь:

Собственную материально-техническую базу (инструмент, парк оборудования, моечные установки, вакуумные станции, баллоны с хладагентом, парогенераторы).

Диагностическое оборудование: манометрические коллекторы, течеискатели, мультиметры, тепловизор (для контроля теплообменников), весы для заправки хладагента.

Автовышку (или допуск к работе промышленных альпинистов) для обслуживания наружных блоков на высоте.

2.2. Гарантийные обязательства:

На все выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки.

На установленные запасные части – 12 месяцев или согласно гарантии производителя (что больше).

В случае повторного отказа по вине Исполнителя в течение гарантийного срока – устранение за его счёт в течение 2 рабочих дней.

2.3. Все применяемые материалы, химия, хладагенты, масла должны иметь сертификаты соответствия РФ и быть разрешены для применения производителем оборудования.

2.4. Исполнитель обязан вывозить и утилизировать производственный мусор, отработанные фильтры, химикаты, упаковку за свой счёт, с предоставлением акта утилизации (по требованию).

3. Перечень обслуживаемого оборудования

Общее количество:

Наружных блоков – 16 шт.

Внутренних блоков – 20 шт.

Итого сплит-систем – 16 шт.

Полный перечень с марками, моделями, мощностью и местонахождением приведён в таблице (сохраняется в исходной редакции, но нумеруется для однозначной идентификации).

Примечание: Заказчик оставляет за собой право изменять перечень (добавление/исключение до 2 единиц) в течение года с пропорциональным перерасчётом стоимости.

4. Виды и объёмы работ (детализировано)

4.1. Регламентное сезонное ТО (проводится 2 раза в год):

Весеннее ТО (подготовка к летнему сезону) – до 15 мая текущего года.

Осеннее ТО (подготовка к зиме, консервация/слив дренажа) – до 15 октября текущего года.

4.2. Обязательный перечень операций для ВНУТРЕННЕГО блока:

| № | Операция | Метод / оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полная разборка блока (снятие панели, фильтров, дренажной ванны, платы управления, крыльчатки с мотором) | Ручной инструмент |
| 2 | Мойка испарителя с применением спец. химии и парогенератора (температура пара не менее 140°C) | Парогенератор, пеногенератор |
| 3 | Антибактериальная обработка внутренней полости и дренажной ванны | Препараты с длительным остаточным действием |
| 4 | Продувка дренажной системы сжатым воздухом (проверка проходимости) | Компрессор (давление до 6 атм) |
| 5 | Чистка и дезинфекция крыльчатки, направляющих жалюзи | Мойка высокого давления (в спец. зоне) |
| 6 | Проверка и протяжка всех клеммных соединений, зачистка контактов | Динамометрический ключ |
| 7 | Смазка подшипников вентилятора (при наличии маслёнок) | Маслостойкая смазка |
| 8 | Тестирование во всех режимах (охлаждение/обогрев/вентиляция/осушка) с замером температур Δt | Мультиметр, термометр |
| 9 | Сборка блока, проверка работы вентилятора на дисбаланс | Визуально-вибрационный контроль |
| 10 | Очистка декоративной панели | Мягкая химия, без абразивов |

4.3. Обязательный перечень операций для НАРУЖНОГО блока:

| № | Операция | Метод / оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мойка теплообменника конденсатора с двух сторон (снаружи и изнутри) | Мойка высокого давления (до 100 бар), спец. химия |
| 2 | Очистка корпуса, вентилятора, поддона от грязи и листьев | – |
| 3 | Проверка давления в холодильном контуре (рабочее и статическое) | Манометрический коллектор |
| 4 | Дозаправка хладагентом (при снижении давления более чем на 15% от номинала) | Электронные весы, хладагент R410A / R32 (согласно марке) |
| 5 | Проверка на утечки с помощью электронного течеискателя (чувствительность не ниже 3 г/год) | Течеискатель |
| 6 | Проверка и подтяжка всех соединений (гайки, болты, клеммы) | Динамометрический ключ |
| 7 | Проверка состояния теплоизоляции фреоновых трасс, восстановление изоляции | Трубная изоляция, скотч для наружных работ |
| 8 | Проверка креплений кронштейнов, ограждений, антикоррозионная обработка (при необходимости) | Визуально, при необходимости – покраска спец. эмалью |
| 9 | Вакуумирование контура (при вскрытии системы) с азотной продувкой и тестом масла на кислотность | Вакуумный насос, азот, тест-набор |
| 10 | Замена фильтра-осушителя (при вскрытии контура) | Оригинал или аналог |

4.4. Ремонтные работы (по отдельной заявке):

Устранение утечек хладагента с пайкой медных труб (аргонодуговая или газо-кислородная сварка).

Замена компрессора, вентиляторов, плат управления, датчиков, трансформаторов.

Перенос внутренних блоков (до 3 метров) по согласованию с Заказчиком.

Наращивание/замена межблочных кабелей и трубных трасс (не более 5 м за единицу без доп. согласования).

5. Порядок выполнения работ

5.1. Плановое ТО выполняется по графику, утверждаемому Заказчиком за 10 дней до начала.

5.2. Внеплановая заявка (аварийная) принимается:

по телефону (круглосуточно);

через мессенджеры (Telegram / WhatsApp);

по электронной почте.

Срок реагирования: не более 4 часов с момента получения заявки (для аварийных – выход бригады в течение 12 часов, прибытие на объект – в течение 24 часов с учётом транспортной доступности).

5.3. Исполнитель обязан:

Согласовывать с Заказчиком любые дополнительные работы, не входящие в регламент, с указанием сметы.

Приостановить работы при обнаружении скрытых дефектов, грозящих поломкой оборудования или нарушением безопасности.

Вести журнал обслуживания (бумажный или электронный) по каждой единице с фиксацией всех параметров (давление, температура, ток, наличие ошибок).

5.4. Запасные части:

По умолчанию – поставка Исполнителем.

Замена на аналог – только с письменного согласия Заказчика, при этом аналог должен иметь класс энергоэффективности не ниже оригинала и полную посадочную совместимость.

Исполнитель предоставляет 3-летнюю гарантию на новый компрессор (в случае замены).

6. Сроки выполнения работ

| Вид работ | Нормативный срок |
| --- | --- |
| Сезонное ТО (весь перечень по всем блокам) | Не более 10 рабочих дней с даты старта |
| Устранение типовой неисправности (замена вентилятора, датчика, реле) | Не более 2 рабочих дней |
| Капитальный ремонт (замена компрессора, устранение утечек с пайкой, эвакуация и заправка) | Не более 5 рабочих дней (при наличии запчастей) |
| Экстренная аварийная остановка (полный отказ, утечка хладагента, опасность для людей) | Выезд в день обращения, локализация в течение 4 часов |

7. Порядок приёмки и отчётность

7.1. По окончании каждого ТО (сезонного) или ремонта составляется Акт выполненных услуг в 2 экземплярах.

7.2. К Акту обязательно прилагаются:

Протокол измерений (давление, температура на входе/выходе, ток компрессора, перегрев/переохлаждение).

Фотоотчёт (до/после мойки, состояние теплообменников, выполненные сварочные работы).

Дефектная ведомость (если выявлены замечания или скрытые дефекты).

7.3. В течение гарантийного срока Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя для совместного осмотра при возникновении сомнений в качестве.

7.4. При выявлении недостатков в течение гарантийного срока – устранение за счёт Исполнителя в срок до 3 рабочих дней.

8. Требования безопасности и охраны труда (расширенные)

8.1. Исполнитель должен обеспечить:

Допуск персонала только с III группой по электробезопасности (до 1000 В) и действующим удостоверением промышленного альпиниста (если требуется работа на высоте >5 м).

Наличие СИЗ: каски, страховочные системы, диэлектрические перчатки, коврики, защитные очки, спецодежда.

Наличие на месте работ огнетушителя (углекислотного, не менее 5 кг) и аптечки первой помощи.

Соблюдение правил при работе с хладагентами (не допускать попадания на кожу и в дыхательные пути, применение масок с фильтром А).

8.2. Исполнитель несёт полную ответственность за вред, причинённый жизни/здоровью его работников, а также за ущерб имуществу Заказчика (здания, инженерные сети, ландшафт) при проведении работ.

8.3. Работы, создающие шум или препятствующие работе сотрудников, по согласованию проводятся в нерабочее время (с 18:00 до 22:00 или в выходные дни).

9. Материально-техническое обеспечение

9.1. Исполнитель предоставляет все расходные материалы:

Очистители и моющие средства (pH-нейтральные, без кислот/щёлочи, агрессивных к алюминию).

Хладагент (с предоставлением сертификата на партию).

Медные трубы, фитинги, термоизоляция, кабели, клеммы.

Масла для компрессоров (POE или PAG, согласно марке).

9.2. Заказчик предоставляет:

Доступ к помещениям и наружным площадкам.

Воду и электроэнергию (220В/380В) для подключения оборудования Исполнителя в согласованном объёме.

10. Критерии оценки (для конкурсной документации)

При проведении отбора Исполнителя преимущество получают предложения, содержащие:

Сокращение сроков реагирования (менее 4 часов – дополнительные баллы).

Дополнительные услуги (например, 3-я плановая проверка в пик сезона – июль).

Использование оригинальных запчастей (не аналогов).

Наличие сервисного центра в пределах 100 км от п. Танхой.

Предоставление круглосуточной аварийной диспетчерской службы.

13. Приложения (обязательные к договору)

Приложение 1 – Полный перечень оборудования.