Приложение №1
Описание объекта закупки

Услуги по техническому освидетельствованию лифтов

1. Общие требования:
1.1. Оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов Заказчика включающее в себя:
· Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования; 
· Проверка лифта;
· Электроизмерительные работы; 
· Испытания лифта.
Результаты периодического технического освидетельствования записываются в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляется акт периодического технического освидетельствования. Адресный перечень подъемно-транспортного оборудования и технические характеристики лифтов Заказчика, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию приведены в Приложение №1 к Описанию объекта закупки.
1.2. Исполнитель обязан соблюдать внутриобъектный и контрольно-пропускной режимы, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика.
Оказание услуг по Контракту осуществляется в рабочий день (Пн-Пт) с 09:00 до 18:00ч. по московскому времени.

2. Требования к услуге:
2.1 Исполнитель оказывает услуги по проведению оценки соответствия лифтов требованиям безопасности в форме периодического освидетельствования лифтов в порядке, установленном в акте, указанном в пункте 7.1 настоящего Описания объекта закупки, в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта, с целью обеспечения безопасности работы лифта в период его эксплуатации. 
2.2 Исполнитель имеет Аккредитованную испытательную лабораторию (центр), которая аккредитована уполномоченным государственным органом на проведение оценки соответствия лифта в период эксплуатации согласно акту, указанному в пункте 7.1 настоящего Описания объекта закупки. 
Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта назначить ответственных специалистов за оказание Услуг, официально известив об этом Заказчика в письменном виде (по электронной почте, факсу) с указанием предоставленных им полномочий.
2.3 Квалификация уполномоченных специалистов Исполнителя, оказывающих услуги по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, должна удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.12 и 7.16 настоящего Описания объекта закупки.
2.4 Проведение технического освидетельствования и подготовка отчетных документов (актов, отчетов) в рамках оказываемой Услуги должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 7.1, 7.2, 7.5, 7.15 и 7.14 настоящего Описания объекта закупки. 
2.5 Услуги по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности включают в себя:
- оценку соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования;
- оценку соответствия состояния лифтов в объеме выполнения электроизмерительных работ в период назначенного срока службы;
2.6 Исполнитель оказывает услуги по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.
2.7 При оказании услуг периодического технического освидетельствования лифта в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 и 7.15 настоящего Описания объекта закупки, Исполнитель осуществляет:
- проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;
- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;
- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.
2.8 Результат оценки соответствия лифта оформляется актом и указывается в паспорте лифта согласно требованиям актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Описания объекта закупки.
2.9 В состав электроизмерительных работ входят:
- визуальный контроль заземления (зануления) и электрооборудования лифта;
- измерение сопротивления изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта;
- проверка наличия цепи заземления (зануления);
- проверка срабатывания защиты при системе питания, в которой нейтраль источника питания
глухо заземлена (TN-C, TN-C-S, TN-S).
2.10 По результатам проверок, исследований, испытаний и измерений Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику отчетную документацию:
- акт периодического технического освидетельствования согласно пункту 7.15 настоящего Описания объекта закупки;
- запись в паспорте лифта согласно пунктам 7.15, 7.14 настоящего Описания объекта закупки;
- копия протокола испытаний согласно пункту 7.15 настоящего Описания объекта закупки.
2.11 Оказание услуг по доставке, погрузке и разгрузке тарированного груза и другого оборудования для проведения испытаний осуществляются Исполнителем за свой счет.
2.12 Исполнитель должен обеспечить контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания Услуг.
2.13 После приемки оказанных Услуг ответственным лицом Заказчика Исполнителем оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.
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3.  Состав услуг:
3.1 Проведение оценки соответствия лифтов требованиям безопасности включает в себя визуальный и измерительный контроль.
3.2 Техническое освидетельствование проводится Исполнителем в следующей последовательности:
- проверка технической документации и документации по организации эксплуатации лифта;
- осмотр и проверка лифта;
- испытание лифта;
- оформление результатов технического освидетельствования.
3.3 При проверке лифта Исполнителем контролируется работа:
- лебедки;
- дверей кабины и шахты;
- устройств безопасности (за исключением проверяемых при динамическом испытании);
- системы управления;
- сигнализации освещения и связи.
3.4 При испытании защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта Исполнителем проводится:
- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;
- проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;
- проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;
- визуальный осмотр электрооборудования лифта.
3.5 При электроизмерительных работах Исполнитель проводит:
- визуальный контроль заземления (зануления) и составных элементов электрооборудования лифта. При этом проводят проверку состояния электооборудования и его соответствия паспортным данным и требованиям акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Описания объекта закупки;
- испытание силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, цепей безопасности, а также цепей управления напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники и полупроводниковых приборов. Испытание проводят мегаомметром с рабочим напряжением не менее 1000 в. Испытание электрических цепей лифтов допускается проводить в соответствии с рекомендациями руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя. При этом сопротивление изоляции проводов, кабелей должно быть не менее 1,0 МОм, а сопротивление изоляции обмоток электродвигателей - не менее 0,5 МОм;
- проверку наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки путем измерения переходного сопротивления контактов. При этом переходное сопротивление каждого контакта должно быть не выше 0,05 Ом;
- проверку согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников посредством измерения тока однофазового короткого замыкания для каждого из фаз.
3.6 При осмотре лифта Исполнителем проверяется состояние:
- оборудования и его креплений;
- каналов цепей;
- электропроводки;
- ограждения шахты;
- машинного и блочного помещений;
- изоляции силового оборудования;
- цепей управления и сигнализации;
- силовой и осветительной электропроводки.
3.7 Организация и уборка рабочей зоны, вывоз мусора и материалов при оказании услуг по проведению оценки соответствия лифта требованиям безопасности осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

4. Объем и сроки гарантий качества:
4.1 Исполнитель гарантирует:
- соответствие разрабатываемой документации по оценке соответствия лифта требованиям безопасности нормативным правовым актам, указанным в разделе 7 настоящего Описания объекта закупки, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций и заводов-изготовителей, а также требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Описания объекта закупки;
- своевременное устранение за свой счет недостатков в оформлении документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение выполнения работ по модернизации и/или замене узлов, для которых документация разрабатывалась.
4.2 Гарантийный срок на разработанную документацию по оценке соответствия лифта требованиям безопасности составляет 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3 Недостатки, обнаруженные в процессе выполнения рекомендаций, содержащихся в заключениях Исполнителя, исправляются Исполнителем своими силами и за свой счет.
4.4 Исполнитель гарантирует, что все приборы и оборудование, используемые для оказания услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, соответствуют показателям качественных характеристик, заявленных заводами-изготовителями.

5. Требования к безопасности оказания услуг:
5.1 Оказание Исполнителем услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.3 и 7.17 настоящего Описания объекта закупки.
5.2 Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими сотрудниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.3 Для осуществления пожарной безопасности при оказании Услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями, указанными в акте, указанном в пункте 7.9 настоящего Описания объекта закупки.
5.4 Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников, задействованных в оказании Услуг, поверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, смазочными материалами.
5.5 Услуги, связанные с использованием электрических приборов (техники, оборудования) должны осуществляться лицами, имеющими удостоверения, подтверждающее допуск к таким работам, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или города Москвы. 
5.6 Оказание Услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Специалисты Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организациях Заказчика.
5.7 Исполнитель должен обеспечить электробезопасность приборов и оборудования, используемых для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности.
5.8 Услуги по оценке соответствия лифта требованиям безопасности должны проводиться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха.

6.  Требования к используемым материалам и оборудованию:
6.1 Исполнитель обязан при оказании Услуг пользоваться только поверенным и исправным оборудованием, средствами и инструментами.
6.2 Используемые приборы, материалы и оборудование при оказании услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности должны соответствовать стандартам и техническим условиям, и иметь технические паспорта, сертификаты и документы, удостоверяющие их качество в случае, если такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации или города Москвы.
6.3 Применяемые приборы, материалы и оборудование должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
6.4 Обеспечение приборами, материалами и оборудованием, необходимыми для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности, включая их доставку на объект Заказчика, производится Исполнителем своими силами и за свой счет.

7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:
7.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"; п.4 Ст.6 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
7.2 п.1,2,3,5,6 Приложения №2; п.25 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов…»  Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".
7.3 Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
7.4 "ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска" (утв. И введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.09.2009 N 324-ст).
7.5 "ГОСТ Р 56943-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.06.2016 N 462-ст).
7.6 "ГОСТ Р 58495-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Модернизация находящихся в эксплуатации лифтов. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.08.2019 N 526-ст).
7.7 "ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 93-ст).
7.8 "ГОСТ 33605-2021. Межгосударственный стандарт. Лифты. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.06.2016 N 491-ст).
7.9 "ГОСТ Р 53296-2009. Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 72-ст).
7.10 "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст).
7.11 "ГОСТ 33984.3-2017 (EN 81-50:2014). Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации устройств безопасности лифтов. Правила отбора образцов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1229-ст).
7.12 Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 267н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности".
7.13 "ГОСТ 8823-2018. Межгосударственный стандарт. Лифты грузовые. Основные параметры и размеры" (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.11.2018 N 983-ст).
7.14 "ГОСТ 34582-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1039-ст).
7.15 "ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст).
7.16 Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 "Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации".
7.17 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
7.18 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций".
7.19 Письмо Госгортехнадзора РФ от 19.03.2004 N 12-07/271 "О согласовании "Методических рекомендаций по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов" МР 10-72-04".
1. «Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза.» - п.4 Ст.6 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 г.;
1. «Экспертная организация, выполняющая работы по техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее соответственно - объекты, экспертная организация), должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Российской Федерации и внесена в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование» п.1,2,3,5,6 Приложения №2; п.25 «Правил организации безопасного использования лифтов…»  Постановления Правительства Российской Федерации №743 от 24.06.2017 года «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ»;
1. ГОСТ 53783-2010 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИФТЫ Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации. 
1. ГОСТ 34582-2019 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЛИФТЫ Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию 
1. ГОСТ 34583-2019 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЛИФТЫ Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации


	

	

Адресный перечень подъемно-транспортного оборудования и технические характеристики лифтов Заказчика, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию:

	№
п/п
	Рег. №
	Адрес лифта
	Число
этажей
	Скорость, м/с
	Грузо-
подъем.
(кг)
	Характеристики лифта

	1
	149962
	Сретенка ул.,29
	5
	1.00
	1000
	пассажирский,  изготовитель РУП Завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»,  год изготовления 2000г

	2
	146635
	Сретенка ул.,29
	2
	0,36
	400
	Фирма "Алекс" Милан, Италия (2 этажа)»,  год изготовления 2000г.

	3
	151840
	Открытое шоссе, д.24, корп.27         
	4
	1.00
	630
	пассажирский, ПП-0601 Щ , изготовитель ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», год изготовления 2000г.

	4
	151841
	Открытое шоссе, д. 24, корп.27         
	2
	1.00
	630
	пассажирский, ПП-0601 Щ , изготовитель ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», год изготовления 2000г.

	5
	151839
	Открытое шоссе, д.24, корп. 27         
	4
	1.00
	630
	пассажирский, ПП-0601 Щ , изготовитель ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», год изготовления 2000г.







Приложение № 2 


Спецификация

	№
п/п
	Наименование (характеристики) объекта закупки
	Единица 
измерения
	Количество 
(объем)
	Цена за единицу, руб., в т.ч. НДС
	Общая стоимость, руб., в т.ч. НДС

	1
	Услуги по техническому освидетельствованию лифтов для нужд ФГБОУ ВО МГППУ
	Условная единица
	
5
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