Приложение №1

Описание объекта закупки

Услуги по техническому освидетельствованию лифтов

- Общие требования:

1.1. Оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов Заказчика включающее в себя:

- Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования;

- Проверка лифта;

- Электроизмерительные работы;

- Испытания лифта.

Результаты периодического технического освидетельствования записываются в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляется акт периодического технического освидетельствования. Адресный перечень подъемно-транспортного оборудования и технические характеристики лифтов Заказчика, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию приведены в Приложение №1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Исполнитель обязан соблюдать внутриобъектный и контрольно-пропускной режимы, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

Оказание услуг по Контракту осуществляется в рабочий день (Пн-Пт) с 09:00 до 18:00ч. по московскому времени.

2. Требования к услуге:

2.1 Исполнитель оказывает услуги по проведению оценки соответствия лифтов требованиям безопасности в форме периодического освидетельствования лифтов в порядке, установленном в акте, указанном в пункте 7.1 настоящего Описания объекта закупки, в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта, с целью обеспечения безопасности работы лифта в период его эксплуатации.

2.2 Исполнитель имеет Аккредитованную испытательную лабораторию (центр), которая аккредитована уполномоченным государственным органом на проведение оценки соответствия лифта в период эксплуатации согласно акту, указанному в пункте 7.1 настоящего Описания объекта закупки.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта назначить ответственных специалистов за оказание Услуг, официально известив об этом Заказчика в письменном виде (по электронной почте, факсу) с указанием предоставленных им полномочий.

2.3 Квалификация уполномоченных специалистов Исполнителя, оказывающих услуги по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, должна удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.12 и 7.16 настоящего Описания объекта закупки.

2.4 Проведение технического освидетельствования и подготовка отчетных документов (актов, отчетов) в рамках оказываемой Услуги должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 7.1, 7.2, 7.5, 7.15 и 7.14 настоящего Описания объекта закупки.

2.5 Услуги по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности включают в себя:

- оценку соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования;

- оценку соответствия состояния лифтов в объеме выполнения электроизмерительных работ в период назначенного срока службы;

2.6 Исполнитель оказывает услуги по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.

2.7 При оказании услуг периодического технического освидетельствования лифта в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 и 7.15 настоящего Описания объекта закупки, Исполнитель осуществляет:

- проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;

- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

2.8 Результат оценки соответствия лифта оформляется актом и указывается в паспорте лифта согласно требованиям актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Описания объекта закупки.

2.9 В состав электроизмерительных работ входят:

- визуальный контроль заземления (зануления) и электрооборудования лифта;

- измерение сопротивления изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта;

- проверка наличия цепи заземления (зануления);

- проверка срабатывания защиты при системе питания, в которой нейтраль источника питания

глухо заземлена (TN-C, TN-C-S, TN-S).

2.10 По результатам проверок, исследований, испытаний и измерений Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику отчетную документацию:

- акт периодического технического освидетельствования согласно пункту 7.15 настоящего Описания объекта закупки;

- запись в паспорте лифта согласно пунктам 7.15, 7.14 настоящего Описания объекта закупки;

- копия протокола испытаний согласно пункту 7.15 настоящего Описания объекта закупки.

2.11 Оказание услуг по доставке, погрузке и разгрузке тарированного груза и другого оборудования для проведения испытаний осуществляются Исполнителем за свой счет.

2.12 Исполнитель должен обеспечить контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания Услуг.

2.13 После приемки оказанных Услуг ответственным лицом Заказчика Исполнителем оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.

3.  Состав услуг:

3.1 Проведение оценки соответствия лифтов требованиям безопасности включает в себя визуальный и измерительный контроль.

3.2 Техническое освидетельствование проводится Исполнителем в следующей последовательности:

- проверка технической документации и документации по организации эксплуатации лифта;

- осмотр и проверка лифта;

- испытание лифта;

- оформление результатов технического освидетельствования.

3.3 При проверке лифта Исполнителем контролируется работа:

- лебедки;

- дверей кабины и шахты;

- устройств безопасности (за исключением проверяемых при динамическом испытании);

- системы управления;

- сигнализации освещения и связи.

3.4 При испытании защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта Исполнителем проводится:

- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;

- проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;

- проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;

- визуальный осмотр электрооборудования лифта.

3.5 При электроизмерительных работах Исполнитель проводит:

- визуальный контроль заземления (зануления) и составных элементов электрооборудования лифта. При этом проводят проверку состояния электооборудования и его соответствия паспортным данным и требованиям акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Описания объекта закупки;

- испытание силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, цепей безопасности, а также цепей управления напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники и полупроводниковых приборов. Испытание проводят мегаомметром с рабочим напряжением не менее 1000 в. Испытание электрических цепей лифтов допускается проводить в соответствии с рекомендациями руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя. При этом сопротивление изоляции проводов, кабелей должно быть не менее 1,0 МОм, а сопротивление изоляции обмоток электродвигателей - не менее 0,5 МОм;

- проверку наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки путем измерения переходного сопротивления контактов. При этом переходное сопротивление каждого контакта должно быть не выше 0,05 Ом;

- проверку согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников посредством измерения тока однофазового короткого замыкания для каждого из фаз.

3.6 При осмотре лифта Исполнителем проверяется состояние:

- оборудования и его креплений;

- каналов цепей;

- электропроводки;

- ограждения шахты;

- машинного и блочного помещений;

- изоляции силового оборудования;

- цепей управления и сигнализации;

- силовой и осветительной электропроводки.

3.7 Организация и уборка рабочей зоны, вывоз мусора и материалов при оказании услуг по проведению оценки соответствия лифта требованиям безопасности осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

4. Объем и сроки гарантий качества:

4.1 Исполнитель гарантирует:

- соответствие разрабатываемой документации по оценке соответствия лифта требованиям безопасности нормативным правовым актам, указанным в разделе 7 настоящего Описания объекта закупки, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций и заводов-изготовителей, а также требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Описания объекта закупки;

- своевременное устранение за свой счет недостатков в оформлении документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение выполнения работ по модернизации и/или замене узлов, для которых документация разрабатывалась.

4.2 Гарантийный срок на разработанную документацию по оценке соответствия лифта требованиям безопасности составляет 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3 Недостатки, обнаруженные в процессе выполнения рекомендаций, содержащихся в заключениях Исполнителя, исправляются Исполнителем своими силами и за свой счет.

4.4 Исполнитель гарантирует, что все приборы и оборудование, используемые для оказания услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, соответствуют показателям качественных характеристик, заявленных заводами-изготовителями.

5. Требования к безопасности оказания услуг:

5.1 Оказание Исполнителем услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.3 и 7.17 настоящего Описания объекта закупки.

5.2 Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими сотрудниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.3 Для осуществления пожарной безопасности при оказании Услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями, указанными в акте, указанном в пункте 7.9 настоящего Описания объекта закупки.

5.4 Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников, задействованных в оказании Услуг, поверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, смазочными материалами.

5.5 Услуги, связанные с использованием электрических приборов (техники, оборудования) должны осуществляться лицами, имеющими удостоверения, подтверждающее допуск к таким работам, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или города Москвы.

5.6 Оказание Услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Специалисты Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организациях Заказчика.

5.7 Исполнитель должен обеспечить электробезопасность приборов и оборудования, используемых для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности.

5.8 Услуги по оценке соответствия лифта требованиям безопасности должны проводиться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха.

6.  Требования к используемым материалам и оборудованию:

6.1 Исполнитель обязан при оказании Услуг пользоваться только поверенным и исправным оборудованием, средствами и инструментами.

6.2 Используемые приборы, материалы и оборудование при оказании услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности должны соответствовать стандартам и техническим условиям, и иметь технические паспорта, сертификаты и документы, удостоверяющие их качество в случае, если такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации или города Москвы.

6.3 Применяемые приборы, материалы и оборудование должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6.4 Обеспечение приборами, материалами и оборудованием, необходимыми для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности, включая их доставку на объект Заказчика, производится Исполнителем своими силами и за свой счет.

7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:

7.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"; п.4 Ст.6 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

7.2 п.1,2,3,5,6 Приложения №2; п.25 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов…»  Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

7.3 Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

7.4 "ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска" (утв. И введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.09.2009 N 324-ст).

7.5 "ГОСТ Р 56943-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.06.2016 N 462-ст).

7.6 "ГОСТ Р 58495-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Модернизация находящихся в эксплуатации лифтов. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.08.2019 N 526-ст).

7.7 "ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 93-ст).

7.8 "ГОСТ 33605-2021. Межгосударственный стандарт. Лифты. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.06.2016 N 491-ст).

7.9 "ГОСТ Р 53296-2009. Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 72-ст).

7.10 "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст).

7.11 "ГОСТ 33984.3-2017 (EN 81-50:2014). Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации устройств безопасности лифтов. Правила отбора образцов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1229-ст).

7.12 Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 267н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности".

7.13 "ГОСТ 8823-2018. Межгосударственный стандарт. Лифты грузовые. Основные параметры и размеры" (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.11.2018 N 983-ст).

7.14 "ГОСТ 34582-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1039-ст).

7.15 "ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст).

7.16 Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 "Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации".

7.17 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

7.18 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций".

7.19 Письмо Госгортехнадзора РФ от 19.03.2004 N 12-07/271 "О согласовании "Методических рекомендаций по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов" МР 10-72-04".

- «Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза.» - п.4 Ст.6 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 г.;

- «Экспертная организация, выполняющая работы по техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее соответственно - объекты, экспертная организация), должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Российской Федерации и внесена в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование» п.1,2,3,5,6 Приложения №2; п.25 «Правил организации безопасного использования лифтов…»  Постановления Правительства Российской Федерации №743 от 24.06.2017 года «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ»;

- ГОСТ 53783-2010 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИФТЫ Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации.

- ГОСТ 34582-2019 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЛИФТЫ Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию

- ГОСТ 34583-2019 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЛИФТЫ Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации

Адресный перечень подъемно-транспортного оборудования и технические характеристики лифтов Заказчика, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию:

| № п/п | Рег. № | Адрес лифта | Число этажей | Скорость, м/с | Грузо- подъем. (кг) | Характеристики лифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 149962 | Сретенка ул.,29 | 5 | 1.00 | 1000 | пассажирский, изготовитель РУП Завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ», год изготовления 2000г |
| 2 | 146635 | Сретенка ул.,29 | 2 | 0,36 | 400 | Фирма "Алекс" Милан, Италия (2 этажа)», год изготовления 2000г. |
| 3 | 151840 | Открытое шоссе, д.24, корп.27 | 4 | 1.00 | 630 | пассажирский, ПП-0601 Щ , изготовитель ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», год изготовления 2000г. |
| 4 | 151841 | Открытое шоссе, д. 24, корп.27 | 2 | 1.00 | 630 | пассажирский, ПП-0601 Щ , изготовитель ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», год изготовления 2000г. |
| 5 | 151839 | Открытое шоссе, д.24, корп. 27 | 4 | 1.00 | 630 | пассажирский, ПП-0601 Щ , изготовитель ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», год изготовления 2000г. |

Приложение № 2

Спецификация

| № п/п | Наименование (характеристики) объекта закупки | Единица измерения | Количество (объем) | Цена за единицу, руб., в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому освидетельствованию лифтов для нужд ФГБОУ ВО МГППУ | Условная единица | 5 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |