Приложение № 1 к контракту 
№____ от ____2026 г.
Техническое задание
1. Наименование объекта закупки
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по техническому обслуживанию и круглосуточному мониторингу объектового оборудования системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1
2. Описание объекта 
2.1. Исполнитель предоставляет услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектового оборудования системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" расположенный на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1; 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Техническое обслуживание проводится не менее, чем двумя штатными электромонтёрами   5-го разряда имеющие следующие допуски:
- по электробезопасности не ниже 3 группы;
- проведение работ на высоте в соответствии с требованиями охраны труда.   
	При проведении первого технического обслуживания проводится комплексное обслуживание технических средств систем передачи извещения (далее по тексту- СПИ). При выявлении нарушений требований пожарной безопасности или выявлении других замечаний предоставляет акт обследования (в произвольной форме).
2.2. Исполнитель предоставляет следующие виды и периодичность планового технического обслуживания средств СПИ: плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц; плановые работы в объеме регламента № 2 - один раз в шесть месяцев или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.  Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2.3. Исполнитель обеспечивает проверку работоспособности СПИ, которая проводится на объекте в рабочие дни с 8-00 до 20-00 часов в присутствии представителя Заказчика. 
[bookmark: _Hlk88842998][bookmark: _Hlk88830502]2.4. Исполнитель обеспечивает контроль, в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016, 
в круглосуточном режиме за:
а) передачей от объектовой станции на пультовую станцию по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;
б) неисправностями, регистрируемыми приёмно-контрольными приборами автоматической пожарной сигнализации и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с объектовой станцией;
в) исправностью линий связи между оборудованием объекта и объектовой станцией;
г) исправностью линии связи между объектовым оборудованием СПИ и пультовым оборудованием, установленным в подразделениях пожарной охраны.
исправностью источников питания технических средств СПИ. 
д) Круглосуточное фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр технического мониторинга.
е) Представление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «тревога» и «неисправность», состояние канала радиосвязи 1 раз в сутки в автоматизированном режиме
ж) Обновление программного обеспечения объектовой станции по мере необходимости

2.5. Исполнитель предоставляет услуги по замене аккумуляторной батареи объектовой станции системы «Стрелец-мониторинг». Замена проводится каждые 5 лет эксплуатации, согласно данных паспорта.
2.6. Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика, в случае отказа работы СПИ для определения причины неисправности, в течение 4 часов, после обнаружения отказа работы СПИ и (или) получения данного сообщения от Заказчика. О дате начала и окончании выполнении работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту СПИ.  Сообщить телефонограммой или по факсу диспетчеру (оператору) автоматизированного рабочего места ПАК «Стрелец-Мониторинг» по адресу автоматизированного рабочего места ПАК «Стрелец-Мониторинг» и Заказчику. 
2.7. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова (письменно; по телефону, факсу и т.п.)  регистрирует его в "Журнале учета вызова", который находится у Исполнителя и предоставляет его по первому требованию Заказчика (форму см. РД 25.964-90).
2.8.  Исполнитель оформляет на каждый объект защиты и (или) систему пожарной защиты "Журнал регистрации работ по ТО и Р", в котором фиксирует все проведенные работы по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р). Один экземпляр, которого храниться у Заказчика, другой - у Исполнителя (форму журналов смотри РД 25.964-90).
2.9. Исполнитель предоставляет Заказчику не реже четырех раз в год Акт проверки работоспособности автоматических систем на каждое здание и (или) систему, с указанием точного времени прохождения извещения на пульт пожарной части. 
2.10. Исполнитель осуществляется материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными техническими средствами, материалами и т.д.) при необходимости замены, ремонта и наладки вышедшего из строя оборудования СПИ. Стоимость материально-технических ресурсов и работ оплачивается Исполнителем из средств настоящего Контракта.  
2.11. Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет все недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

3. Объем оказываемых услуг
Исполнитель организует предоставление услуг на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова, по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1; в соответствии с Графиками выполнения работ (таблица 3), предоставленными на каждый объект, разработанными на основании регламента №1,2 (таблица 1,2).

Регламент №1                                                            Таблица 1
Перечень работ (один раз в месяц)               
	
Содержание
работ
	
Порядок выполнении
	Приборы, и инструмент, оборудование и материалы
	
Нормы и наблюдаемые явления

	1. Внешний осмотр, чистка прибора
	1.1. Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль и грязь.
	Ветошь, кисть флейц
	Не должно быть механических повреждений

	
	1.2. Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек пыль и грязь
	Отвертка, ветошь, кисть флейц
	Не должно быть следов грязи

	
	1.3. Удалить с поверхности аккумуляторной батареи пыль, грязь, влагу.
	Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4341 или аналогичный
	Не должно быть следов грязи. Напряжение должно быть не менее 13 В

	
	1.4. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам приборов
	Отвертка
	Соответствие схеме внешних соединений

	
	1.5. Проверит целостность заземляющего провода
	Прибор Ц4341 или аналогичный
	

	
	1.6. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.
	Отвертка
	

	
	1.7 Визуальный контроль антенно- фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей)
	
	Не должно быть механических повреждений

	2. Проверка работоспособности объектовой станции
	2.1. Сформировать извещение ручным извещателем объектовой станции "Пожарная тревога", и проконтролировать поступление извещения на единый диспетчерский пульт пожарной части 
	Секундомер
	Время доставки извещения - не более 20 с. (при нормальных условиях)






Регламент №2                                                             Таблица 2
Перечень работ (один раз в шесть месяцев)
	 
Содержание работ
	
Порядок выполнении
	Приборы, и инструмент, оборудование и материалы
	
Нормы и наблюдаемые явления

	1.Внешний осмотр, чистка прибора
	1.1Выполнить работы по 1.1-1.7 таблицы №1
	
	

	2. Проверка работоспособности прохождения извещения
	2.1. Совместно с представителями организации, обслуживающей на объекте ОПС, сформировать извещение "Пожарная тревога", от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на единый диспетчерский пульт пожарной части
	

	Время доставки извещения - не более 20 с. (при нормальных условиях

	
	2.2. Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи
	Прибор Ц4341 или
аналогичный
	Рабочие напряжение на нагрузках не должны быть ниже номинала

	

	
	

	
	

	ГРАФИК
	

	Оказания услуг технического обслуживания и круглосуточного мониторинга передачи извещения

	РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1

	

	№ п/п 
	Тип установок, ТС, узлов
	Кол-во
	Вид
работ 
(внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика)
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	месяцы


	
	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Рспи «Стрелец-Мониторинг» исп.2 – 470
	3
	ТО
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Примечание:         ТО 1 – регламентные работы проводимые один раза в  месяц; 

	                                ТО 2 – регламентные работы проводимые один раз в полгода;

	                                ТО 3 – регламентные работы проводимые один раз в год;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________ (__________)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Требование к гарантии качества работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества
Гарантия на оказанные услуги – работоспособность объектового оборудования системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг", установленного на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова и круглосуточный мониторинг объектов защиты в области пожарной безопасности.

6. Срок оказания услуг
С 01 августа 2026 г. до 31 июля 2027 г.

7. Место оказания услуг
г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; 
г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; 
г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1

8. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
8.1. Наличие лицензии МЧС России на осуществление деятельности. (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011г. №99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (пункт 15. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»). В том числе: монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
8.2. Наличие круглосуточной диспетчерской службы, позволяющей вести постоянный контроль за состоянием объектового оборудования в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «101». 
8.3. Наличие возможности:
а) производить ремонт и/или замену вышедшего из строя Оборудования при соблюдении условий гарантии и его надлежащей эксплуатации и технического обслуживания;
б) обслуживание программного обеспечения Оборудования в соответствии с технической документацией;
в) обновление (update) программного обеспечения, в соответствии с технической документацией;
г) техническую поддержку с возможностью выезд специалиста на объект;
д) информационную (консультационную) поддержку.
8.4. Допускается наличие у Исполнителя договора с мониторинговой организацией, обладающей круглосуточной диспетчерской службой и имеющей соответствующий договор на оказание абонентских услуг по технической поддержке с заводом изготовителем.



Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин Игорь Владимирович

