Приложение № 1 к контракту

№____ от ____2026 г.

Техническое задание

- Наименование объекта закупки

Оказание услуг по техническому обслуживанию и круглосуточному мониторингу объектового оборудования системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1

- Описание объекта

2.1. Исполнитель предоставляет услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектового оборудования системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" расположенный на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1; 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Техническое обслуживание проводится не менее, чем двумя штатными электромонтёрами   5-го разряда имеющие следующие допуски:

- по электробезопасности не ниже 3 группы;

- проведение работ на высоте в соответствии с требованиями охраны труда.

При проведении первого технического обслуживания проводится комплексное обслуживание технических средств систем передачи извещения (далее по тексту- СПИ). При выявлении нарушений требований пожарной безопасности или выявлении других замечаний предоставляет акт обследования (в произвольной форме).

2.2. Исполнитель предоставляет следующие виды и периодичность планового технического обслуживания средств СПИ: плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц; плановые работы в объеме регламента № 2 - один раз в шесть месяцев или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.  Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.3. Исполнитель обеспечивает проверку работоспособности СПИ, которая проводится на объекте в рабочие дни с 8-00 до 20-00 часов в присутствии представителя Заказчика.

2.4. Исполнитель обеспечивает контроль, в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016,

в круглосуточном режиме за:

а) передачей от объектовой станции на пультовую станцию по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;

б) неисправностями, регистрируемыми приёмно-контрольными приборами автоматической пожарной сигнализации и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с объектовой станцией;

в) исправностью линий связи между оборудованием объекта и объектовой станцией;

г) исправностью линии связи между объектовым оборудованием СПИ и пультовым оборудованием, установленным в подразделениях пожарной охраны.

исправностью источников питания технических средств СПИ.

д) Круглосуточное фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр технического мониторинга.

е) Представление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «тревога» и «неисправность», состояние канала радиосвязи 1 раз в сутки в автоматизированном режиме

ж) Обновление программного обеспечения объектовой станции по мере необходимости

2.5. Исполнитель предоставляет услуги по замене аккумуляторной батареи объектовой станции системы «Стрелец-мониторинг». Замена проводится каждые 5 лет эксплуатации, согласно данных паспорта.

2.6. Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика, в случае отказа работы СПИ для определения причины неисправности, в течение 4 часов, после обнаружения отказа работы СПИ и (или) получения данного сообщения от Заказчика. О дате начала и окончании выполнении работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту СПИ.  Сообщить телефонограммой или по факсу диспетчеру (оператору) автоматизированного рабочего места ПАК «Стрелец-Мониторинг» по адресу автоматизированного рабочего места ПАК «Стрелец-Мониторинг» и Заказчику.

2.7. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова (письменно; по телефону, факсу и т.п.)  регистрирует его в "Журнале учета вызова", который находится у Исполнителя и предоставляет его по первому требованию Заказчика (форму см. РД 25.964-90).

2.8.  Исполнитель оформляет на каждый объект защиты и (или) систему пожарной защиты "Журнал регистрации работ по ТО и Р", в котором фиксирует все проведенные работы по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р). Один экземпляр, которого храниться у Заказчика, другой - у Исполнителя (форму журналов смотри РД 25.964-90).

2.9. Исполнитель предоставляет Заказчику не реже четырех раз в год Акт проверки работоспособности автоматических систем на каждое здание и (или) систему, с указанием точного времени прохождения извещения на пульт пожарной части.

2.10. Исполнитель осуществляется материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными техническими средствами, материалами и т.д.) при необходимости замены, ремонта и наладки вышедшего из строя оборудования СПИ. Стоимость материально-технических ресурсов и работ оплачивается Исполнителем из средств настоящего Контракта.

2.11. Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет все недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

- Объем оказываемых услуг

Исполнитель организует предоставление услуг на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова, по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1; в соответствии с Графиками выполнения работ (таблица 3), предоставленными на каждый объект, разработанными на основании регламента №1,2 (таблица 1,2).

Регламент №1                                                            Таблица 1

Перечень работ (один раз в месяц)

| Содержание работ | Порядок выполнении | Приборы, и инструмент, оборудование и материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1. Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль и грязь. | Ветошь, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений |
|  | 1.2. Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек пыль и грязь | Отвертка, ветошь, кисть флейц | Не должно быть следов грязи |
|  | 1.3. Удалить с поверхности аккумуляторной батареи пыль, грязь, влагу. | Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4341 или аналогичный | Не должно быть следов грязи. Напряжение должно быть не менее 13 В |
|  | 1.4. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам приборов | Отвертка | Соответствие схеме внешних соединений |
|  | 1.5. Проверит целостность заземляющего провода | Прибор Ц4341 или аналогичный |  |
|  | 1.6. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
|  | 1.7 Визуальный контроль антенно- фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей) |  | Не должно быть механических повреждений |
| 2. Проверка работоспособности объектовой станции | 2.1. Сформировать извещение ручным извещателем объектовой станции "Пожарная тревога", и проконтролировать поступление извещения на единый диспетчерский пульт пожарной части | Секундомер | Время доставки извещения - не более 20 с. (при нормальных условиях) |

Регламент №2                                                             Таблица 2

Перечень работ (один раз в шесть месяцев)

| Содержание работ |  | Порядок выполнении |  |  |  |  |  |  | Приборы, и инструмент, оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Нормы и наблюдаемые явления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Внешний осмотр, чистка прибора |  | 1.1Выполнить работы по 1.1-1.7 таблицы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проверка работоспособности прохождения извещения |  | 2.1. Совместно с представителями организации, обслуживающей на объекте ОПС, сформировать извещение "Пожарная тревога", от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на единый диспетчерский пульт пожарной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время доставки извещения - не более 20 с. (при нормальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  | Прибор Ц4341 или аналогичный |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие напряжение на нагрузках не должны быть ниже номинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказания услуг технического обслуживания и круглосуточного мониторинга передачи извещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1; г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4; г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип установок, ТС, узлов |  |  | Кол-во | Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика) | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Рспи «Стрелец-Мониторинг» исп.2 – 470 |  |  | 3 | ТО | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| Примечание: ТО 1 – регламентные работы проводимые один раза в месяц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО 2 – регламентные работы проводимые один раз в полгода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО 3 – регламентные работы проводимые один раз в год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________ (__________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требование к гарантии качества работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Гарантия на оказанные услуги – работоспособность объектового оборудования системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг", установленного на объектах защиты РГХПУ им. С.Г. Строганова и круглосуточный мониторинг объектов защиты в области пожарной безопасности.

- Срок оказания услуг

С 01 августа 2026 г. до 31 июля 2027 г.

- Место оказания услуг

г. Москва, Волоколамское шоссе. 9, стр1;

г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4;

г. Москва, ул. Стрелецкая, д.2, стр. 1

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

8.1. Наличие лицензии МЧС России на осуществление деятельности. (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011г. №99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (пункт 15. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»). В том числе: монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

8.2. Наличие круглосуточной диспетчерской службы, позволяющей вести постоянный контроль за состоянием объектового оборудования в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «101».

8.3. Наличие возможности:

а) производить ремонт и/или замену вышедшего из строя Оборудования при соблюдении условий гарантии и его надлежащей эксплуатации и технического обслуживания;

б) обслуживание программного обеспечения Оборудования в соответствии с технической документацией;

в) обновление (update) программного обеспечения, в соответствии с технической документацией;

г) техническую поддержку с возможностью выезд специалиста на объект;

д) информационную (консультационную) поддержку.

8.4. Допускается наличие у Исполнителя договора с мониторинговой организацией, обладающей круглосуточной диспетчерской службой и имеющей соответствующий договор на оказание абонентских услуг по технической поддержке с заводом изготовителем.

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин Игорь Владимирович