                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                         Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России
	                                                           по Оренбургской области	
                                                                            подполковник внутренней службы
                                                                                 ________________К.К. Абидов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 Разработка проектно-сметной документации газоснабжения с прохождением экспертизы ФКУ ИК 5 УФСИН России по Оренбургской области.

Раздел 1.
Общие сведения
Заказчик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области
Адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская 26
Источник и объем финансирования: за счет средств бюджетного финансирования
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях проектирования (при наличии):
на подключение к сетям газоснабжения(протяженностью 230 м.) 
Эффективность работы теплового оборудования должна соответствовать параметрам по:
- минимальному предельному значению КПД- 92%;
- минимальному расходу тепловой энергии на собственные нужды котельной – не более 1% выработки тепловой энергии
Определение исполнитель:	
По результатам закупочной процедуры
Срок всех работ:
 40 рабочих дней с момента заключения договора












Раздел 2.
Задание №1
на проектирование

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И УЗЛОВ
	1
	[bookmark: _Hlk122520564]Назначение оборудования котельной, категория, вид топлива
	По назначению является отопительной для централизованного теплоснабжения в виде горячей воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
Категория по надежности теплоснабжения – вторая.
Топливо – природный газ с давлением 0,6МПа.
По размещению котельная – отдельностоящая.
Режим работы котельной – без постоянного присутствия обслуживающего персонала
Режим работы котельной – круглогодично, в летний период – горячее водоснабжение

	2
	Согласованные объемы проектной, рабочей документации, стадия «П» «Р»
	Проектная документация:
Пояснительная записка
ИОС6 «Система газоснабжения»
Рабочая документация:
Пояснительная записка
[bookmark: _GoBack]ГСВ «Газоснабжение внутреннее»

	3
	
	Схема теплоснабжения - закрытая, 4-х трубная:
- подающий и обратный трубопроводы Т1/Т2 на отопление, Т3/Т4на ГВС)
Схема присоединения тепловой нагрузки:
система отопления – независимая (два теплообменника не менее 75% от максимальной, 3 700 кВт нагрузки каждый);
система ГВС – независимая, через пластинчатые теплообменники, установленные в котельной (два теплообменника по 100% от максимальной,2 000 кВт) нагрузки каждый), циркуляционный режим работы, без баков-аккумуляторов.
Теплопроизводительность котельной 6 000кВт
Присоединяемая нагрузка:
- на отопление 3 200 кВт;
- на ГВС1 700 кВт
Параметры теплоносителя:
- температура теплоносителя в подающем/обратном трубопроводах Т1/Т2 = 95 / 70 °С;
- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной Р1/Р2=0,65 / 0,55МПа;
- температура теплоносителя на ГВС    65   °С, 
- давление в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС Р3/Р4=0,7/ 0,3МПа
Регулирование отпуска тепловой энергии на систему теплоснабжения - погодозависимое автоматизированное
Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период) предоставляются Заказчиком в качестве исходных данных.

	4
	Параметры системы газоснабжения
	Давление газа на вводе в котельную – 0,6МПа 
Учет газа - коммерческий учет, на вводе в котельной; поагрегатный учёт–на опусках к котлам
На отводах к каждому котлу установить отсечную арматуру,газовую рампу в составе: отсечная арматура, фильтр, вибровставка, стабилизатор давления (если не встроен в мультиблок), контроль герметичности, продувочные свечи.

	9
	Основное оборудование
(водогрейная часть)
	Количество котлов и их мощность - 3 шт. по 2000 кВт каждый
Марка котлов – LEXV2-D2000  кВт,ООО «Новые Решения»,  г. Ростов-на-Дону,  Россия
Горелочные устройства – горелка газовая прогрессивная (плавно-двухступенчатая) ГБЛ-2,2 (газ) производства «Старорусприбор», Россия, мощностью 2200 кВт, давление газа до 360 (500) мбар,  расход газа 48,0-239,8 м3/час.

	10
	Исходные данные, прилагаемы документы
	Данные по качеству исходной водопроводной воды.
Однолинейная схема электроснабжения.
Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период)
Иная документация по запросу.

	11
	Требование к оборудованию и узлам, используемые в проектирование и монтаже
	В связи со стесненными условиями и технологическими особенностями ГСВ, обязаны использовать оборудование, с точными техническими характеристиками и габаритами производства ООО «ПК «Рационал».  

	15
	R-1D. Шкаф диспетчеризации- 1 комплект
	Длина связи с котельной, max (м): 1000
Без соединительного кабеля
Электр. мощность: 0,02 кВт (0,83 А)
Электрическое подключение: 24 VDC
Размеры и вес Шкафа (ДхШхГ, мм): 300х300х210 (10 кг)
3. R-1D 1
4. Угловой элемент для подсоединения стандартных
кабель-каналов 200х80мм к Узлам оборудования R 2-8

	16
	R-2. Узел вводного газового оборудования - 1 комплект
	Давление газа на входе (мбар): 301-6000
Давление газа на выходе (мбар): 175-345
Макс. расход газа при рабочих условиях (куб. м/ч): 160
Подключение трубопроводов на входе (DN): 65
Подключение трубопроводов на выходе (DN): 150
С байпасом счетчика газа
Размеры и вес (ДхШхВ, мм):
- Узел 1300x1200x1780 (423 кг)

	17
	Коммерческий учёт газа -1 комплект
	Комплекс измерительный Газэлектроника, тип СГ-ЭК-ВзР-0.75-160/1,6
GlSGEKR0.75-160_1.6 1
Преобразователь перепада давления ЕК270-
доп.обор.ППД
Модуль телеметрии МТЭК-02 с GSM модемом, функцией
источника питания
Программное обеспечение СОДЭК Стандарт Gl00016004 1
Оптический адаптер для подключения ЕК2ХХ, ТС2ХХ по
USB интерфейсу
Фильтр конусный, дополнительный, DN 80, для счётчика
газа
Шайба предохранительная счетчика газа DN80

	29
	Декларация соответствия ТР ТС
Сертификат соответствия пожарной безопасности
	Обязательно предоставить

	30
	Котел LEX V2-D2000  кВт
	Котел двухходовый водогрейный газотрубный с объемом топки 2,16 куб.м. и водяным объемом котла 2 куб. м.
Вес 3055кг
ДхШхВ - 3182х1550х1842мм
Срок гарантии на теплообменник - 25 лет, 
Закомплексовать автоматикой Lexicon

	31
	Горелочные устройства – горелка газовая прогрессивная (плавно-двухступенчатая) ГБЛ-2,2 (газ) ООО «Старорусьприбор»
	Размеры и вес (ДхШхВхДоухДУоу, мм):
- Узел 1380х715х630х390х240, 127 кг 
В комплекте с горелкой обязательно наличие шкафа диспетчеризации и телеметрии, обеспечивающий возможность контроля температуры и давления прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения, а также имеющий возможность подключения к автоматике горелки с целью вывода основных параметров горелки во внешнюю систему мониторинга на базе облачных технологий (комплектация шкафа: монтажный щит, модуль ввода аналоговых сигналов трёхканальный, GPRS-модем, кабель RS-232, GSM антенна).

	32
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):
	Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям настоящего задания на проектирование, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.  

	33
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к базисному уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022( с последними изменениями) в текущих ценах на дату заключения контракта; применить индексы изменения сметной стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС, стоимость материалов или оборудования отсутствующих в ФГИС ЦС определять по Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства), экспертиза.

	34
	Требования к разработке специальных технических условий
	необходимость уточнить в процессе проектирования

	35
	Требования о применении при разработке проектной документации документов
в области стандартизации
	при разработке проектной документации необходимо применение документов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ

	36
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости)
	Выполнить все необходимые согласования проектных решений (проектной и рабочей документации) со службами, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям.
В случае, если в соответствии Законодательством Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной и(или) сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

	37
	Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии).
	Обозначить при проектировании Заказчиком



Главный инженер ФКУ ИК-5                                                                     В.А. Тепляшин
