УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России

по Оренбургской области

подполковник внутренней службы

________________К.К. Абидов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации газоснабжения с прохождением экспертизы ФКУ ИК 5 УФСИН России по Оренбургской области.

Раздел 1.

Общие сведения

Заказчик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области

Адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская 26

Источник и объем финансирования: за счет средств бюджетного финансирования

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях проектирования (при наличии):

на подключение к сетям газоснабжения(протяженностью 230 м.)

Эффективность работы теплового оборудования должна соответствовать параметрам по:

- минимальному предельному значению КПД- 92%;

- минимальному расходу тепловой энергии на собственные нужды котельной – не более 1% выработки тепловой энергии

Определение исполнитель:

По результатам закупочной процедуры

Срок всех работ:

40 рабочих дней с момента заключения договора

Раздел 2.

Задание №1

на проектирование

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И УЗЛОВ

| 1 | Назначение оборудования котельной, категория, вид топлива | По назначению является отопительной для централизованного теплоснабжения в виде горячей воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Категория по надежности теплоснабжения – вторая. Топливо – природный газ с давлением 0,6МПа. По размещению котельная – отдельностоящая. Режим работы котельной – без постоянного присутствия обслуживающего персонала Режим работы котельной – круглогодично, в летний период – горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Согласованные объемы проектной, рабочей документации, стадия «П» «Р» | Проектная документация: Пояснительная записка ИОС6 «Система газоснабжения» Рабочая документация: Пояснительная записка ГСВ «Газоснабжение внутреннее» |
| 3 |  | Схема теплоснабжения - закрытая, 4-х трубная: - подающий и обратный трубопроводы Т1/Т2 на отопление, Т3/Т4на ГВС) Схема присоединения тепловой нагрузки: система отопления – независимая (два теплообменника не менее 75% от максимальной, 3 700 кВт нагрузки каждый); система ГВС – независимая, через пластинчатые теплообменники, установленные в котельной (два теплообменника по 100% от максимальной,2 000 кВт) нагрузки каждый), циркуляционный режим работы, без баков-аккумуляторов. Теплопроизводительность котельной 6 000кВт Присоединяемая нагрузка: - на отопление 3 200 кВт; - на ГВС1 700 кВт Параметры теплоносителя: - температура теплоносителя в подающем/обратном трубопроводах Т1/Т2 = 95 / 70 °С; - давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной Р1/Р2=0,65 / 0,55МПа; - температура теплоносителя на ГВС 65 °С, - давление в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС Р3/Р4=0,7/ 0,3МПа Регулирование отпуска тепловой энергии на систему теплоснабжения - погодозависимое автоматизированное Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период) предоставляются Заказчиком в качестве исходных данных. |
| 4 | Параметры системы газоснабжения | Давление газа на вводе в котельную – 0,6МПа Учет газа - коммерческий учет, на вводе в котельной; поагрегатный учёт–на опусках к котлам На отводах к каждому котлу установить отсечную арматуру,газовую рампу в составе: отсечная арматура, фильтр, вибровставка, стабилизатор давления (если не встроен в мультиблок), контроль герметичности, продувочные свечи. |
| 9 | Основное оборудование (водогрейная часть) | Количество котлов и их мощность - 3 шт. по 2000 кВт каждый Марка котлов – LEXV2-D2000 кВт,ООО «Новые Решения», г. Ростов-на-Дону, Россия Горелочные устройства – горелка газовая прогрессивная (плавно-двухступенчатая) ГБЛ-2,2 (газ) производства «Старорусприбор», Россия, мощностью 2200 кВт, давление газа до 360 (500) мбар, расход газа 48,0-239,8 м3/час. |
| 10 | Исходные данные, прилагаемы документы | Данные по качеству исходной водопроводной воды. Однолинейная схема электроснабжения. Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период) Иная документация по запросу. |
| 11 | Требование к оборудованию и узлам, используемые в проектирование и монтаже | В связи со стесненными условиями и технологическими особенностями ГСВ, обязаны использовать оборудование, с точными техническими характеристиками и габаритами производства ООО «ПК «Рационал». |
| 15 | R-1D. Шкаф диспетчеризации- 1 комплект | Длина связи с котельной, max (м): 1000 Без соединительного кабеля Электр. мощность: 0,02 кВт (0,83 А) Электрическое подключение: 24 VDC Размеры и вес Шкафа (ДхШхГ, мм): 300х300х210 (10 кг) 3. R-1D 1 4. Угловой элемент для подсоединения стандартных кабель-каналов 200х80мм к Узлам оборудования R 2-8 |
| 16 | R-2. Узел вводного газового оборудования - 1 комплект | Давление газа на входе (мбар): 301-6000 Давление газа на выходе (мбар): 175-345 Макс. расход газа при рабочих условиях (куб. м/ч): 160 Подключение трубопроводов на входе (DN): 65 Подключение трубопроводов на выходе (DN): 150 С байпасом счетчика газа Размеры и вес (ДхШхВ, мм): - Узел 1300x1200x1780 (423 кг) |
| 17 | Коммерческий учёт газа -1 комплект | Комплекс измерительный Газэлектроника, тип СГ-ЭК-ВзР-0.75-160/1,6 GlSGEKR0.75-160_1.6 1 Преобразователь перепада давления ЕК270- доп.обор.ППД Модуль телеметрии МТЭК-02 с GSM модемом, функцией источника питания Программное обеспечение СОДЭК Стандарт Gl00016004 1 Оптический адаптер для подключения ЕК2ХХ, ТС2ХХ по USB интерфейсу Фильтр конусный, дополнительный, DN 80, для счётчика газа Шайба предохранительная счетчика газа DN80 |
| 29 | Декларация соответствия ТР ТС Сертификат соответствия пожарной безопасности | Обязательно предоставить |
| 30 | Котел LEX V2-D2000 кВт | Котел двухходовый водогрейный газотрубный с объемом топки 2,16 куб.м. и водяным объемом котла 2 куб. м. Вес 3055кг ДхШхВ - 3182х1550х1842мм Срок гарантии на теплообменник - 25 лет, Закомплексовать автоматикой Lexicon |
| 31 | Горелочные устройства – горелка газовая прогрессивная (плавно-двухступенчатая) ГБЛ-2,2 (газ) ООО «Старорусьприбор» | Размеры и вес (ДхШхВхДоухДУоу, мм): - Узел 1380х715х630х390х240, 127 кг В комплекте с горелкой обязательно наличие шкафа диспетчеризации и телеметрии, обеспечивающий возможность контроля температуры и давления прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения, а также имеющий возможность подключения к автоматике горелки с целью вывода основных параметров горелки во внешнюю систему мониторинга на базе облачных технологий (комплектация шкафа: монтажный щит, модуль ввода аналоговых сигналов трёхканальный, GPRS-модем, кабель RS-232, GSM антенна). |
| 32 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости): | Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям настоящего задания на проектирование, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. |
| 33 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к базисному уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022( с последними изменениями) в текущих ценах на дату заключения контракта; применить индексы изменения сметной стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС, стоимость материалов или оборудования отсутствующих в ФГИС ЦС определять по Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства), экспертиза. |
| 34 | Требования к разработке специальных технических условий | необходимость уточнить в процессе проектирования |
| 35 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | при разработке проектной документации необходимо применение документов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ |
| 36 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости) | Выполнить все необходимые согласования проектных решений (проектной и рабочей документации) со службами, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям. В случае, если в соответствии Законодательством Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной и(или) сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий. |
| 37 | Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии). | Обозначить при проектировании Заказчиком |

Главный инженер ФКУ ИК-5                                                                     В.А. Тепляшин