

Государственный контракт № 
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы отопления и теплового пункта  
 ИКЗ 261745314050674530100100130000000000

г. Челябинск 	                                                                                    «___»_____________2026 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании приказа Управления от _______________________________ и _______________________________________,  далее именуемый «Исполнитель» в лице __________________________________, действующего на основании ______________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт, далее - «Контракт», о нижеследующем: 
 
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательства оказания услуг по запуску в эксплуатацию, техническое обслуживание системы отопления и теплового пункта административного  здания налоговых органов УФНС России по Челябинской области, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 15 (далее – «Объект»). Услуги должны быть оказаны  надлежащего качества и в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации (Приложение №1) и Описании объекта закупки  (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
1.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами,  и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида услуг в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки оказанных услуг.
1.3. Представитель Заказчика: Главный специалист-эксперт Субботин Андрей Викторович e-mail: oho.r7400@nalog.ru. 
1.4. Период оказания услуг: с даты заключения государственного контракта по 31.01.2027 г.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.2. Общая цена Контракта составляет: ______________________ (________________________) рублей ____________ копеек, в том числе НДС/без НДС.
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию и т.д.
2.4.    Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.4.4. Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком представленных Исполнителем акта оказанных услуг или универсального передаточного документа.
2.5. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.
2.6. Взаимодействие сторон осуществляется следующими способами: предоставление документов на бумажном носителе или направление документов  по телекоммуникационным каналам связи (ЭДО), подписанных электронной цифровой подписью. Документы предоставляются на русском языке.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить оказанные услуги.
3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом.
3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг в соответствии с условиями Контракта.
3.2.2. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.
3.3.      Исполнитель обязан:
3.3.1.   Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом.
3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества Заказчику  по наименованиям.. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить недостатки оказанных услуг.
3.3.3. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты оказанных услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

4. Качество и порядок сдачи (приемки) оказанных услуг
4.1. Сдача-приемка по объему и качеству оказанных услуг Заказчику оформляется путем подписания Акта оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах между Заказчиком и Исполнителем (Приложение № 1 к настоящему Контракту). На основании подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг в установленном порядке производится оплата услуг.
Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня оказания услуг и при отсутствии замечаний по качеству оказанных услуг, направляет Исполнителю один экземпляр подписанного им Акта оказанных услуг, либо мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа от приемки услуг Сторонами в срок не более 3 дней составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки в согласованный Сторонами срок без дополнительной оплаты.
4.2. Для проверки качества оказанных услуг заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.3. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.  
5.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области. 

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта (этапа) цены государственного контракта.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Заказчик вправе удержать размер неустойки с суммы, предназначенной для оплаты стоимости оказанных услуг в случае неисполнения Исполнителем требования об уплате неустойки.
Реквизиты для перечисления неустойки – получатель: Казначейство России (ФНС России), ИНН: 7727406020, КПП: 770701001,  банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула, расчетный счет: 03100643000000018500, ЕКС: 40102810445370000059  БИК: 017003983, ОКТМО 75701000, КБК: 182 1 16 07010 01 9000 140,  (в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств), КБК: 182 1 16 07090 01 9000 140 (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем).
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.13. Гарантийный срок работ, выполненных по государственному Контракту, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с момента приемки работ.
Если в течение гарантийного срока, обнаружится, что работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик требует от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в тридцатидневный срок.

7. Закупка товаров (работ, услуг) и совершения сделки с применением единого агрегатора торговли (ЕАТ).
7.1. Заказчик формирует и размещает на Официальном сайте ЕАТ Объявление о закупочной сессии, определяя объект (объекты) закупки путем использования кода (позиции) из Классификатора или Каталога ТРУ ЕАТ.
7.2. Стартовая цена устанавливается Заказчиком самостоятельно с учетом транспортных и иных дополнительных расходов.
7.3. Участником закупочной сессии считается любой Участник закупки или Участник закупки-агент, имеющий депозит и предлагающий Объекты закупки, потребность в которых сформирована в Объявлении о закупочной сессии на указанных Заказчиком условиях. Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков.
7.4. По итогам проведения закупочной сессии формируется Итоговый протокол в котором отражаются все предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов соответствующими установленным требованиям.
7.5. Победителем Закупочной сессии признается Участник закупки, имеющий лучшее ценовое предложение из указанных в Итоговом протоколе и соответствующего установленным требованиям закупки.
7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с Победителем закупочной сессии при условии совершения сделки без применения ЕАТ и по цене, ниже предложенной по итогам проведения закупочной сессии в ЕАТ.
7.7. Заключение контракта по результатам проведения закупочной сессии осуществляется с применением программно-аппаратных средств ЕАТ и подписывается сторонами  с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика и Победителя.
7.8. Информация о заключенном контракте размещается в Реестре закупок оператора ЕАТ, заключенного как в электронной форме, так и без применения ЕАТ.
7.9. Информация из Реестра закупок используется Заказчиками, осуществляющими закупки для государственных и муниципальных нужд, для целей их оплаты. 

8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон  становится  возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
8.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

9. Срок действия Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует 
до 31.12.2027.

10. Прочие условия
10.1. По соглашению с Победителем закупочной сессии Заказчик вправе внести изменения в спецификацию проекта контракта в сторону улучшения ценового предложения Победителя закупочной сессии для Заказчика. Заказчик вправе отменить внесенные изменения в спецификацию проекта контракта до подписания его Победителем закупочной сессии.
10.2. В случае если Заказчик  воспользовался правом размещения на Официальном сайте ЕАТ проекта контракта  с возможностью его редактирования по итогам закупочной сессии, он вправе внести в такое приложение соответствующие  изменения из итогового Протокола.  
10.3. При заключении контракта  без применения ЕАТ,  контракт подписывается сторонами на бумажном носителе,  либо с применением телекоммуникационных каналов связи (ЭДО) и  подписанных электронной цифровой подписью. Документы предоставляются на русском языке.
10.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
10.5. К Контракту прилагается: Спецификация (Приложение №1), Описание объекта закупки  (Приложение №2), Форма акта оказанных услуг по государственному контракту (Приложение №3).
10.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.
10.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она  извещает об этом другую Сторону, любым доступным способом,  в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.
10.8. Исполнитель подтверждает соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, на момент заключения настоящего Контракта.
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	Заказчик
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
(УФНС России по Челябинской области)
Адрес: 454080, 
Челябинская область,            
 г. Челябинск, ул. Энгельса,  д. 15.
УФНС России по Челябинской области 
ИНН 7453140506
КПП 745301001
Банковские реквизиты:
р/с 03211643000000015115
к/с 40102810445370000043
л/с 03691469170 
в ОКЦ № 1 СибГУ  Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск 
БИК 015004950
Телефон: (351) 214-50-13
Факс: (351) 214-50-13
	Исполнитель












	Исполнитель























	Руководитель 
УФНС России по Челябинской области

_______________________ А.В. Жеребцов

	

____________________ 




	Должность


_______________________________
Ф.И.О.


Приложение № 1
к Государственному контракту
№ 112-26М от «___» _______ 2026 г.


Спецификация
Наименование и количество  оказываемых услуг, стоимость единицы услуг:
	№
п/п
	Наименование
оказываемых услуг
	Место нахождения объекта обслуживания
	Кол-во (ед. изм.) 
месяц
	Сумма, руб.

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживание системы отопления и теплового пункта  
С даты заключения контракта, по 31.01.2027 г.
	г. Челябинск, 
ул. Энгельса 15 
	
	

	Сумма НДС
	-

	Итого:
	



Всего   услуг по контракту: ______________(_______________) рублей 00 копеек, НДС/без НДС.

Приложение №2 
к Государственному контракту
№ _______от «___» ______ 2026 
Описание объекта закупки 
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы
отопления и теплового пункта
1.Цель закупки
Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320.
В рамках реализации указанных целей у Заказчика возникает потребность в закупке услуг по запуску, техническому обслуживанию системы отопления, теплового пункта в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки.
2.Общие сведения
Место оказания услуг:
Административное здание Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 15.
Услуги оказываются Исполнителем в административном здании Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (далее – Объект), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 15.

 3.Описание Объекта:
Административное здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 15.
Год постройки –2023 г.
Этажность здания – 9 этажей, в том числе цокольный этаж.
Общая отапливаемая площадь здания, подлежащая обслуживанию – 15 684,50 м2.
Категорировано по обеспечению режима безопасности.
В здании находятся два операционных зала для приема налогоплательщиков.
Система отопления здания - водяная, двухтрубная, горизонтальная с поэтажными коллекторами. Разводка основных магистралей предусмотрена в вертикальных нишах и под потолком подвала. Прокладка горизонтальных трубопроводов от коллектора до нагревательных приборов осуществляется в стяжке пола.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа SANEX PN в количестве 562 шт. В помещениях подвала (кроме зоны разгрузки - погрузки документов), установлены электро конвекторы.
Системой отопления во всех помещениях обеспечивается внутренняя температура в соответствии с действующими нормами.
Для регулирования систем отопления и теплоснабжения на отдельных ветках установлены автоматические балансировочные клапаны.
                 Перед каждым коллектором установлены автоматические балансировочные клапаны и запорная арматура.
Для отключения отдельных веток устанавливаются шаровые краны.
        Удаление воздуха из систем отопления и теплоснабжения предусматривается через воздушные краны типа «Маевского», устанавливаемые в нагревательных приборах и через воздухоотводчики, установленные в высших точках систем отопления и теплоснабжения.
         Опорожнение систем предусматривается через спускные краны, устанавливаемые в нижних точках стояков и магистральных трубопроводов.
                  Материал для арматуры: сталь, латунь, бронза, чугун - в зависимости от температуры и давления.
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов:
-    центральное: по температурному графику;
- местное: автоматическими термостатическими клапанами, устанавливаемыми у нагревательных приборов.
                 Для системы теплоснабжения, магистральных трубопроводов системы отопления и для разводки отопления в техническом этаже используются стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-80* и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91.
       От поэтажных коллекторов до нагревательных приборов трубопроводы выполнены из сшитого полиэтилена PEX.
       Для установки кранов для спуска воды и выпуска воздуха используются оцинкованные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-80*.
        Все стальные трубопроводы окрашены масляной краской два раза.
                 Подающие магистральные трубопроводы системы отопления, проложенные по подвалу, трубопроводы системы теплоснабжения теплоизолированы изоляцией из вспененного каучука б=25мм;
                Для отведения теплоносителя на трубопроводах предусмотрены дренажные краны в нижних точках трубопроводов.
                 В вентиляционных камерах предусмотрены дренажные трапы, отводящие воду в систему канализации.
                 Для компенсации тепловых расширений стальных трубопроводов проектом предусмотрена установка компенсаторов на горизонтальных трубопроводах под потолком 2-го и 7-го этажей.
         Коллектора системы отопления установлены в нишах и защищены от несанкционированного доступа ревизионными лючками.
          Прокладка трубопроводов системы отопления в конструкции пола предусмотрена в специальной изоляции для прокладки в конструкции пола б=25мм.
                  Для предотвращения вырывания холодного воздуха, в районе входных дверей, над проемами в вестибюле, на въезде с пандуса установлены воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом типа КЭВ в количестве 10 шт.
  		Помещение ИТП расположено в техническом этаже на отм.-3,900
Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Тепловая нагрузка:
1,740 Гкал/ч. Температура теплоносителя на вводе в ИТП составляет: в зимний период - Т1=130°С, Т2=70°С.
ИТП предназначен для бесперебойного обеспечения тепловой нагрузкой следующих потребителей:
Система ГВС - независимая, через теплообменники по двухступенчатой схеме, с температурным графиком 65/5°C. Регулирование температурного графика количественное и осуществляется седельным регулирующим клапаном с электроприводом. Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
Система Отопления - независимая, через теплообменник, с температурным графиком 85/65°C. Регулирование температурного графика количественное и осуществляется седельным регулирующим клапаном с электроприводом.
Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
Система Вентиляции - независимая, через теплообменники, с температурным графиком 90/65°C. Регулирование температурного графика количественное и осуществляется седельным регулирующим клапаном с электроприводом.
4.Порядок предоставления Услуг:
Техническое обслуживание системы отопления и теплового пункта производится ежемесячно по графику Исполнителя.
 	В случае обнаружения Заказчиком неисправностей в работе системы отопления и теплового пункта предусматриваются внеплановые выезды. Исполнитель должен прибыть для выявления и устранения (в рамках исполнения контракта) причин неисправности в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика.
Все услуги оказываются за счет сил и средств Исполнителя, в том числе приобретение расходных материалов.
В случае выявления необходимости проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы отопления и теплового пункта, данные работы проводятся по другому контракту.
Предоставление  услуг должно осуществляться сертифицированными специалистами.
Результатом оказания услуг являются следующие документы: 
- Журнал регистрации результатов осмотров системы отопления и теплового пункта (ежемесячно), форма согласовывается с заказчиком в течении 5 дней с момента заключения контракта.
- Акт о промывке системы отопления, акт о гидравлическом испытании системы отопления здания, акт о гидравлическом испытании теплового узла. Акты должны быть подписаны представителями Исполнителя, Заказчика и ответственного лица теплоснабжающей организации.  
5.Объем оказываемых услуг:
Участие в мероприятиях для получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергетической установки у представителя Уральского Управления Ростехнадзора. Проведение пусконаладочных работ регуляторов температуры в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, предохранительных клапанах, расширительных баках. 
	№ пп
	Наименование услуг
	Периодичность оказания

	1.
	Осмотр элементов системы отопления (разводящие трубопроводы, общие отопительные приборы, насосы, запорная арматура, приборы КИП теплового пункта)
	Ежедневно
(по графику Исполнителя)

	2.
	Наладка и регулировка системы отопления 
	По мере необходимости

	3.
	Настройка оборудования теплового пункта и контроль за его работой
	Контроль – ежемесячно
настройка - по мере необходимости

	4.
	Ликвидация неисправностей в работе элементов системы отопления и теплового узла 
	По мере необходимости 

	5.
	Удаление воздушных пробок в системе отопления
	По мере необходимости

	6.
	Провести запуск оборудования теплового пункта в присутствии ответственного лица теплоснабжающей организации с составлением акта.

	Единожды при запуске отопления

	7.
	Наладка оборудования ИТП с проверкой работоспособности реле при поднятии давления. Проверка автоматики ИТП, приточных установок.
	Ежедгодно
(по графику Исполнителя)


Техническое обслуживание системы отопления и теплового пункта согласно графику Исполнителя.
В случае обнаружения неисправностей в работе системы отопления и теплового пункта предусматриваются внеплановые выезды.
Все услуги оказываются аттестованными квалифицированными специалистами, в том числе их готовности к работе в сфере теплоснабжения связанных с эксплуатацией тепло потребляющих установок.
В случае выявления необходимости проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы отопления и теплового пункта, данные работы проводятся по другому контракту.  
Стоимость услуг включает в себя приобретение расходных материалов, не более 10% от ежемесячной стоимости услуг.
Поверка контрольно-измерительных приборов при необходимости осуществляется Заказчиком самостоятельно.
6. Требования к организации и качеству оказания услуг:
При оказании услуг необходимо пользоваться следующими документами: 
- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 
- РД 34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей». 
- «Правила оценки готовности к отопительному периоду» (Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103); 
- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115 – далее «ПТЭТЭ»; 
- «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229); 
- «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Постановление Правительства РФ 18.11.2013 № 1034); 
- «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (Приказ Минэнерго России от 19.02.2000 г. № 49); 
- «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» от 17.03.2014 г. № 99/пр.; 
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); 
- Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 
- СП 73.13330 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий». 
- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
7. Услуги оказываются аттестованными квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими подготовку в полном объеме требований квалификационных характеристик:
-  инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного персонала допускаемого объекта
- должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по каждому рабочему месту
- перечень лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала, которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений
- организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения или тепло- потребляющей установки и лица, его замещающего
- организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на допускаемом объекте
- список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда
- инструкции по эксплуатации в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск
- журнал (оперативный, распоряжений, заявок на вывод оборудования в ремонт, для испытаний, технического диагностирования, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде).
Перед началом работ Исполнитель должен представить Заказчику:
- список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и указанием ответственного лица, осуществляющих оказание услуг, копии документов, подтверждающих прохождение соответствующей подготовки.
Исполнитель оказывает услуги на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые расходные материалы и элементы.
Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки системы) силами Исполнителя.
Исполнитель несет ответственность за обеспечение и выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при оказании услуг.
При оказании услуг применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а так же соответствующие действующим нормативам.
Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль над соблюдением техники безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
8. Требования по сроку гарантий качества на оказанные услуги.
Гарантийный срок на оказанные Услуги устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.


	
        ____________________  

	
____________________ 



Приложение №3
к Государственному контракту
№ _______от «___» ______ 2026 



Форма Акта сдачи – приемки  оказанных услуг
Акт сдачи – приемки оказанных услуг
по Государственному контракту № ___ от «___» _________ 20__ года


«___» ________________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, _________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании ________, с одной стороны, и УФНС России по Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, составили Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом № ______ от ______, Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, оказанные на Объекте Заказчика в период с «__» _________20___г. по «___» ___________ 20__г.

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. руб.
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	




1. Стоимость услуг составляет:_______ (____________) рублей, в том числе НДС __ % ____ /НДС не предусмотрен.
2. Услуги оказаны Исполнителем в __________________ объеме и ____________________ качества.                                                   (полном/неполном)        (надлежащего/ненадлежащего)                                               
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями Контракта является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за выполненные услуги.
  



	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Должность
	Должность

	
	

	__________________Ф.И.О.
	________________Ф.И.О.

	"______"_______________20__ г.
	"______"_____________20__ г.

	
	М.П.
	
	
	М.П.




