ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по промывке и опрессовке здания

1. Заказчик: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Ярославской	 области.

2. Предмет: Оказание услуг по промывке и опрессовке здания, согласно локально сметному расчету.

# 3. общие требования к оказываемым услугам:

# 3.1 Место оказания услуг: г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 1

# 3.2 Сроки оказания услуг: по 30.08.2026

4.Перечень оказываемых услуг:

Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ, техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать настоящему техническому заданию и требованиям действующих нормативно-технических документов. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасностью»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2 Строительное производство»;

- ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность»;

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115;

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.02.2000 г. № 49.

Все работы проводятся исключительно оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментом подрядчика.

Перед началом работ Подрядчик согласовывает все отключения с Заказчиком.

Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спутников каждого стояка и сдачей теплоснабжающей организации.

Промывка системы ГВС производится до полного осветления промывочной воды на выходе и сдачей теплоснабжающей организации.

Подрядчик обязан перед выполнением работ и после их проведения самостоятельно произвести обследование систем отопления и ГВС зданий с составлением акта о выявленных неисправностях. В случае обнаружения неисправностей при предварительном осмотре, Подрядчик составляет акт осмотра и вручает его Заказчику, а Заказчик в течении 3-х дней производит устранение выявленных неисправностей.

Работы принимаются по факту выполнения, предъявляются инспектору теплоснабжающей организации в установленные договором сроки, после подписывается двухсторонний акт готовности системы отопления и ГВС здания.

Подрядчик в ходе работ обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений земли.

Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего.

Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления и ГВС производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой. Гидравлическое испытание производится давлением 1,5 -2 атмосферы выше рабочего, но не более чем 6-8 атмосфер.

По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект документации:

- Акт готовности системы отопления и ГВС на каждое здание на промывку и опрессовку;

- Счет, счет фактуру, акт выполненных работ и иные документы.

Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

Начальник ОКБИиХО ФКУ БМТиВС

УФСИН России по Ярославской области

лейтенант внутренней службы                                                                                      В.А. Уткин