| УТВЕРЖДАЮ Проректор по АХР _________________ Ю.Ф. Трембач | УТВЕРЖДАЮ Главный врач _________________ А.С.Фукс |
| --- | --- |

Описание объекта закупки

«Выполнение работ по подготовке систем отопления зданий ФГБОУ ВО КубГМУ

Минздрава России к отопительному сезону 2026-2027г.»

| Полное наименование закупаемых работ | Требования к работам и место выполнения работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по подготовке систем отопления зданий ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России к отопительному сезону 2026-2027г. | Место выполнения работ (объекты расположены по адресам г. Краснодара): 1. Здания литер А, Б, В, Г, Д, Ю, Я, ул. им .Митрофана Седина, 4 – 201 781,98 руб.; 2. Общежития №1, №2, ул. Колхозная, 82, ул. 40 лет Победы, 2 – 96 376,26 руб.; 3. Общежития №3, №4, ул. 40 лет Победы, 85, 85/1 – 131 587,85 руб.; 4. Здания литер А, Б, В, ул. Восточно-Кругликовская, 45 – 135 253,91 руб. Срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта. | В соответствии с описанием объекта закупки Заказчика, на основании утвержденной дефектной ведомостью. |

Объем гарантий: Гарантия не менее 8 (восьми) месяцев на весь объем выполняемых работ. Устранение недостатков результата работы в течение гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика. Время безвозмездного восстановления (устранения недостатков) с бесплатной заменой вышедших из строя элементов, конструкций системы отопления, в случае дефектов выполненных работ в течение не более 10 рабочих дней со дня поступления претензии Заказчика.

- 100% возмещение причиненного ущерба третьим лицам и имуществу ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в случае некачественного выполнения работ.

Краткие характеристики выполнения работ:

- Произвести промывку систем отопления до чистой воды;

- Произвести ремонт задвижек. Устранить выявленные дефекты;

- Произвести прочистку и промывку фильтров-грязевиков. Устранить выявленные дефекты;

- Произвести ревизию элеваторных узлов. Устранить выявленные дефекты;

- Разработать и предоставить программу промывки и опрессовки систем отопления зданий Заказчику и теплоснабжающей организации. Утвердить программу в теплоснабжающей организации.

- Произвести опрессовку трубопроводов систем отопления избыточным давлением согласно действующих норм и правил;

- Устранить выявленные опрессовкой дефекты. Результаты гидравлических испытаний на прочность и герметичность трубопроводов отопления считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления, не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводов, отсутствуют признаки сдвига, деформации трубопроводов и неподвижных опор;

- Сдать подготовку теплоснабжающей организации с получением комплекта документов с готовностью объектов к отопительному сезону согласованных теплоснабжающей организацией на каждое здание:

- акт о подготовке систем отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2026-2027;

- акт поверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта с приложением;

- акт о проведении гидравлических испытаний тепловых энергоустановок;

- акт промывки;

- акт осмотра контрольно-измерительных приборов;

- акт осмотра приборов учёта;

- акт осмотра теплового контура здания;

- акт о проведении проверки работоспособности автоматических регуляторов;

- акт о проведении наладки;

- акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры;

- акт осмотра на предмет несанкционированных врезок.

- В случае возникновении замечаний со стороны теплоснабжающей организации при сдаче объектов, Порядная организация своими силами и за свой счет устраняет все замечания в установленный срок.

Требования к безопасности выполняемых работ:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Цена контракта:  _______________ сформирована с учетом всех затрат необходимых для исполнения контракта в соответствии с объемами работ, с учетом всех расходов на уплату всех налогов, сборов, страхования ответственности, с учетом всех затрат на выполнение работ, транспортировку материалов и оборудования, разгрузку, монтажа, с учетом бесплатного гарантийного ремонта и устранения недостатков в течение гарантийного срока и других обязательств Подрядчика, связанных с исполнением контракта.

Условия и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата  производится в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке на основании  предоставленных документов: актов выполненных работ, подписанных без претензий обеими сторонами, документов о готовности к отопительному сезону 2026-2027г. согласованных с теплоснабжающей организацией на каждое здание, счета, счет-фактуры (при наличии) и других документов, определенных проектом контракта. При исполнении контракта с 1 по 20 декабря финансового года включительно оплата осуществляется не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика как получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика как получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год. Оплата за выполненные работы, оказанные в период с 21 по 31 декабря финансового года включительно, производится в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика как получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

Установить режим производства работ: основное время выполнения работ на объектах в рабочие дни - понедельник-пятница, в субботу и воскресенье - по согласованию с Заказчиком. Любое отключение действующих систем теплоснабжения только по согласованию с уполномоченными представителями Заказчика.

Начальник ВК службы							А.А. Карабак