ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по изготовлению, поставке и монтажу двери металлической противопожарной в помещении Межрегионального управления № 81 ФМБА России

1. Объект закупки: оказание услуг по изготовлению, поставке и монтажу двери металлической противопожарной в помещении, находящегося на цокольном этаже Межрегионального управления № 81 ФМБА России по адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Лесная, 17а/1(далее – услуги). 
2. Описание объекта закупки – наименование, количество, технические характеристики: 

	Наименование, характеристика
	Кол-во

	Дверь металлическая противопожарная-1-Г-EI60;

Короб, сталь: 2мм; полотно, сталь: 2мм с двух сторон;

Ширина: 860мм; Высота: 1940мм;

Сторонность: Правая; 
Тип короба: Два притвора; 
Замок, Цилиндр: кл-кл; 
Ручка: ПВХ, черная; 
Цвет двери: Белый / Серый;
Наличник: стандартный; Порог: Стандартны; 
Прочее: Крепление под доводчиком;

Доводчик (белый / серебро)
	1


3. Срок оказания услуг: оказание услуг осуществляется с даты заключения контракта и не позднее 30 октября 2026г., в согласованные между Заказчиком и Исполнителем рабочие для Заказчика дни и часы (понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 15.45, обеденный перерыв с 12-00 до 12-45 по местному времени).
По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: счет и(или) счет-фактура; универсально-передаточный документ или акт оказанных услуг.

4. Место выполнения работ: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Лесная, 17а/1, помещение № 017, находящегося на цокольном этаже.
5. Требования к объему и качеству выполняемых работ и их безопасности:

5.1.
Все работы по монтажу двери металлической противопожарной должны быть выполнены в полном объеме и в сроки указанные в техническом задании и производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

- Постановление Правительства РФ от 216.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Дата введения 1 января 2003 г.).

- ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость (Дата введения 2010-01-01);

- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний (Дата введения 2017-07-01);

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) (Дата введения 1998-01-01);

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования (Дата введения 1996-01-01);

- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

5.2.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" для выполнения вышеперечисленных работ необходимо наличие у Исполнителя лицензии на производство работ по изготовлению и монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

5.3.
Выполнение и обеспечение выполнения работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

5.4.
Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

5.5.
Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.6.
На противопожарной двери должна быть паспортная табличка с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.

5.7.
Исполнитель  должен предоставить Заказчику паспорта на противопожарные двери, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на двери и огнеупорную монтажную пену.

5.8. Исполнитель производит демонтаж имеющейся деревянной двери только после поставки противопожарной двери на объект.

5.9. Все поставляемое оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.10. Доставка материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Исполнителем.

5.11.
Исполнитель должен обеспечить своевременный вывоз демонтируемых дверных коробок и дверей, отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

6. Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок на монтажные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами универсально-передаточного документа или акта оказанных услуг. Гарантийный срок на дверь металлическую противопожарную составляет 3 (три) года после подписания сторонами универсально-передаточного документа или акта оказанных услуг.
В случае если Заказчиком в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Исполнителем в процессе выполнения работ, либо недостатки и дефекты, являющиеся следствием работ выполненных ненадлежащим образом, Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет выявленные нарушения.
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