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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(техническое задание)

Техническое обслуживание кондиционеров предусматривает выполнение
на них строго определенных операций, предусмотренных требованиями эксплуатационной документации, а также устранение недостатков и выявление неисправностей по возможности их устранение, для обеспечения безаварийной их повседневной эксплуатации. Техническое обслуживание проводится с отключением сплит-систем от питания в целях обеспечения безопасности персонала Исполнителя. По окончании оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-системы должны быть приведены в исходное положение, проведен пробный пуск и тестирование на всех режимах работы кондиционеров.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1
	Используемый способ определения поставщика
	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

	[bookmark: а]2
	Заказчик
	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания

	
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 
	362027, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48, электронная почта: citov@15.fsin.gov.ru, телефон: (8672) 542606

	[bookmark: б]3
	Наименование объекта закупки (предмет договора)
	Оказание услуг по обслуживанию кондиционеров (сплит-систем)
в серверных помещениях учреждений УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания на 2026 год

	4
	ОКПД2
	33.12.1

	5
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет за 2026 год

	6
	Срок оказания услуг
	С 01.10.2026 по 30.10.2026

	7
	Цена договора включает в себя
	[bookmark: _Hlk233194633]Цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых
для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора, и не включенные
в предлагаемую Цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Закона о Контрактной системе и настоящим договором

	8
	Порядок и срок оплаты услуг
	Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету платежным поручением за фактически оказанные услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в течение 7 (семи) рабочих дней, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания финансового года, с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки Заказчиком.

	9
	Условия оказания услуг

	Внутренний блок:
- разборку внутреннего блока (демонтаж фильтров и каркаса, демонтаж дренажной ванны, демонтаж платы управления, демонтаж крыльчатки
и эл. двигателя вентилятора);
- мойку внутреннего блока (антибактериальная обработка блока, чистка воздушных фильтров, мойка испарителя внутреннего блока при помощи спец, химии и парогенератора, проверка отсутствия слоя инея
на испарителе, продувка дренажной системы при помощи компрессора, мойка всех пластиковых элементов (ванночка, крыльчатка и т.д.)
в специально отведенном Заказчиком месте при помощи спец, химии
и мойки высокого давления);
- профилактику внутреннего блока (тестирование блока во всех режимах, чистка, смазка и регулировка всех движущихся элементов, балансировка крыльчатки вентилятора внутреннего блока, чистка
и протяжка всех клеммных и болтовых соединений, контроль проходимости дренажной системы, при необходимости устранение протечек, заломов, водяных ловушек, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных колодках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов);
- очистку декоративной лицевой панели;
- сборку внутреннего блока (монтаж фильтров и каркаса, монтаж дренажной ванны, монтаж платы управления, монтаж крыльчатки и эл. двигателя вентилятора, монтаж декоративной лицевой панели).
Внешний блок:
- проверку давления в гидравлической системе (холодильном контуре) оборудования;
- дозаправку хладоном гидравлической системы (холодильного контура) оборудования (при необходимости);
- проверку герметичности соединений гидравлической системы (холодильного контура) Оборудования;
- при обнаружении утечек в гидравлической системе (холодильном контуре) оборудования требуется выполнить: демонтаж и разборку наружного блока (удаление хладагента из холодильного контура
при помощи станции эвакуации, отсоединение холодильного контура, питающего и согласующего проводов, при необходимости демонтаж наружного блока, демонтаж всех защитных панелей и кожухов, демонтаж системы управления, демонтаж вентилятора наружного блока), устранение утечек в гидравлической системе (холодильном контуре) Оборудования, сборку и монтаж наружного блока (смазку подшипников эл. двигателя наружного блока, установку вентилятора наружного блока с балансировкой, установку платы управления
с протяжкой всех клеммных и болтовых соединений, установку всех защитных кожухов и панелей, подкраску спец, эмалью места установки наружного блока, при необходимости монтаж наружного блока на место, подключение холодильного контура и эл. проводки, подмотку спец. лентой уличной части линии хладагента, вакуумирование с подрывом влаги азотом и проведение теста масла на кислотность, заправку холодильного контура хладагентом и маслом);
- чистку и мойку внешнего блока (очистка корпуса, вентилятора, поддона и дренажной системы при помощи мойки высокого давления
и спец, химии в специально отведенном месте мойка корпуса, теплообменника, вентилятора внешнего блока);
- проверку креплений, ограждений и конструкций внешнего блока
и устранение дефектов;
- проверку состояния теплоизоляции фреонового контура и устранение неисправностей;
- подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных колодках, при необходимости замену предохранителей, наконечников, зачистку контактов

	10
	Требования к оказанию услуг, требования безопасности
	В случае если в ходе оказания услуг проводятся работы, мешающие сотрудникам Получателя услуг исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком и Получателем услуг обязан оказывать услуги в нерабочее время при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.
Услуги должны быть оказаны в присутствии представителя Заказчика.
В течение срока действия договора Исполнитель предоставляет Заказчику консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования.
Используемые при оказании услуг материалы, изделия должны соответствовать техническим характеристикам обслуживаемого оборудования, быть новыми, пригодными к использованию, экологически безопасными, что подтверждается наличием удостоверяющих их качество документов.
Все применяемые при оказании услуг по контракту запасные части
и материалы должны согласовываться с Заказчиком.
В стоимость услуг включены расходные материалы, используемые
при проведении технического обслуживания, а также выезд автовышки
и специалистов Исполнителя по адресу Заказчика. Качество оказанных услуг должно соответствовать нормам и техническим условиям, правилам и стандартам, установленным или рекомендованным производителями оборудования, а также требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в том числе требованиям:
- ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 15.601-98. Система разработки и постановки продукции
на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения;
- при оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
(ред. от 25.12.2023) Об охране окружающей среды (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.03.2024)
- при работе на высоте Исполнитель самостоятельно обеспечивает безопасность работающих своих сотрудников в соответствии
с требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах;
- Исполнитель самостоятельно должен предусмотреть мероприятия
по охране труда. Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий
по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием инструментов
и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих;
- Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при оказании услуг должны использоваться инструменты и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;
- Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
- Исполнитель оказывает услуги своими силами, на своем оборудовании (автовышка), своими материалами и необходимыми инструментами. Инструменты, запасные части и материалы, используемые
при сервисном обслуживании и чистке кондиционеров, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение на территории Российской Федерации.
Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками 
Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №811: «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»,
Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н: «Об утверждении правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок»
 Оказываемые услуги, их способ и метод, а также применяемые материалы, инструменты и оборудование, не должны наносить вреда жизни и здоровью работников Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить предотвращение причинения вреда имуществу Заказчика, зданию, прилегающей территории, инженерным сетям, а также иным системам здания.

	11
	Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам
оказываемых услуг

	Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации 
и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года
№ 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

	12
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на оказанные услуги составляет - не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания сторонами акта оказанных услуг (выполненных работ).

	13
	Срок приемки Заказчиком услуг
	Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения
от Исполнителя документов, подтверждающих факт оказания услуг, рассматривает результаты экспертизы и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям.

	14
	Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по договору
	Исполнитель предоставляет Заказчику после оказания Услуг, надлежаще оформленные документы для оплаты: счет (счет-фактура и (или) УПД), акт об оказании услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг.




15. Объем и место оказания услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Место расположения
	Кол-во

	1
	Gree Lomo Inverter GWH24QD/K3 DNC2A
	УФСИН России по Республике Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48
	1

	2
	Gree Bora
GWH24AAD/K3NNA2A
	УФСИН России по Республике Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48
	1

	3
	Hyundai HSH-S121
	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2
	1

	4
	Gree Bora
GWH12 AAB/K3NNA2 A
	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2
	1

	5
	Hyundai HSH-S121
	ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 205
	1

	6
	Gree Bora
GWH 12 AAB/K3NNA2 A
	ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, пр. Коста, 205
	1

	7
	Hyundai HSH-S121
	ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, РСО-Алания Пригородный район, с. Ногир
	1

	8
	Gree Bora
GWH 12 AAB/K3NNA2 A
	ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, РСО-Алания Пригородный район, с. Ногир
	1





Начальник ОИТСОН ФКУ ЦИТОВ
УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания
майор внутренней службы	О.А. Хасцаев

«___» ______________ 2026 г.



