Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку системы кондиционирования и выполнения работ по монтажу и демонтажу 

	№
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике  товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	
ОКПД2/КТРУ

	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики 
	

	1
	Кондиционер бытовой
	1 шт.
	Не устанавливается.
	28.25.12.130/
28.25.12.130-00000010
	Вид блока кондиционера:
	Наружный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид кондиционера: 
	Сплит-система
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мощность в режиме охлаждения: кВт
	≥ 3,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Наличие антибактериального фильтра
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Пульт дистанционного управления
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип внутреннего блока: 

	настенный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительная информация: *
	
	

	
	
	
	
	
	Площадь охлаждаемого помещения м 2
	>30и ≤35
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Зимний комплект
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мощность кондиционера (BTU)
	≥12000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	Услуги по монтажу 

	2 усл.ед.
	Не устанавливается.
	43.22.12.190
	Установка (монтаж)
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Услуги по демонтажу 

	2 усл.ед.
	Не устанавливается.
	43.22.12.190
	Демонтаж
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Кондиционер бытовой
	2 шт.
	Не устанавливается.
	28.25.12.130/
28.25.12.130-00000010
	Вид кондиционера: 
	Сплит-система
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мощность в режиме охлаждения: кВт
	≥ 2,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип внутреннего блока: 

	настенный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид блока кондиционера:
	Наружный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительная информация: *
	
	

	
	
	
	
	
	Площадь охлаждаемого помещения м 2
	>20и ≤25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Мощность кондиционера (BTU)
	≥ 9000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	5
	Услуги по монтажу 


	1 усл.ед.
	Не устанавливается.
	43.22.12.190
	Установка (монтаж)
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Услуги по демонтажу 

	1 усл.ед.
	Не устанавливается.
	43.22.12.190
	Демонтаж
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Кондиционер бытовой
	1 шт.
	Не устанавливается.
	28.25.12.130/
28.25.12.130-00000010
	Вид кондиционера: 
	Сплит-система
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мощность в режиме охлаждения: кВт
	≥ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип внутреннего блока: 

	настенный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид блока кондиционера:
	Наружный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительная информация: *
	
	

	
	
	
	
	
	Мощность кондиционера (BTU)
	≤ 7000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Площадь охлаждаемого помещения м 2
	>15 и ≤20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	8
	Услуги по монтажу 

	1 усл.ед.
	Не устанавливается.
	43.22.12.190
	Установка (монтаж)
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



[bookmark: _GoBack]Назначение: кондиционер служит для автоматического поддержания в закрытых помещениях отдельных параметров воздуха (температуры, влажности, чистоты) с целью обеспечения благоприятных климатических условий.
Поставка кондиционеров: осуществляется совместно с демонтажем и монтажом.
Монтаж кондиционеров осуществляется: в здания Главного управления МЧС России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 72 
Срок поставки кондиционеров и монтажа: 15 календарных дней с даты подписания контракта.
Требования к выполняемым работам по монтажу кондиционеров:
Работы по демонтажу и монтажу, и подключению электропитания, наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость цены контракта. 
При установке кондиционеров Поставщик предусматривает длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:
- высотные работы с выше 3.5 м;
- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;
- пробивка отверстий в стене;
- монтаж фреоновых трубопроводов (в. т.ч в коробе, до 15 метров);
- удаление влаги и воздуха из фреоновых трубопроводов;
- дозаправка хладагентом (до 2 кг);
- тестовый запуск кондиционера.
Крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы. Внутренний блок кондиционера устанавливается в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока кондиционера производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока кондиционера производится без нарушений архитектурного облика здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже закрепляются на кронштейнах, при монтаже на крыше. При производстве работ с привлечением «промышленных альпинистов» или спецтехники, Поставщик согласовывает допуск специалистов на кровлю здания с инженерной службой, службой охраны, а также принимает меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях.
Пробивка отверстий в стене. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях Поставщик использует пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов: труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется Поставщиком своими силами и за свой счет. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она закрепляется и изолироется сертифицированной тепло-пароизоляцией.
Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после их укладки заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования выводится наружу, в существующие дренажные системы или стояки канализации. 
Удаление влаги и воздуха из фреоновых трубопроводов. Поставщик обязан произвести очистку системы от влаги и воздуха для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.
Тестовый запуска кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявляется смонтированное оборудование представителю Заказчика.
При монтаже оборудования, если установлен факт нарушения защитных покрытий стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов, работы по устранению этих нарушений Поставщик выполняет своими силами и за свой счет.
Условия:
1. Работы должны быть оказаны качественно и в установленные сроки.
2. Работы по монтажу кондиционеров оказываются с материалами исполнителя.
3. В цену контракта включаются все расходы: стоимость расходных материалов, стоимость товара, стоимость работ, транспортные услуги исполнителя включая услуги авто-лестницы во время монтажа наружных блоков, хранение, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, командировочные расходы представителя Исполнителя.
Требования к безопасности выполнения работ:
Требования к безопасности работ устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к оказываемым видам работ. 
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на оказываемые работы по монтажу кондиционеров должен составлять не менее 6 месяцев, а также гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемки.



Инженер отдела ЭРЗСиРИ УМТО                                                                                                                                                 Нуртдинова Н.С.
3

