Приложение №1 
к Контракту ___________от «__» _________ 2026 г.

                                                                                                   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт. Шестидесятилетия Октября, д.7а.

1. Заказчик: Федеральное государственное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук.
2. Предмет Контракта: Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях зданий ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, д.7а.
3. Место оказания услуг: Место оказания услуг на объекте, в помещениях зданий ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а. 
Перечень объектов на оказание услуг по ТО систем AПC и СОУЭ в помещениях ИЯИ РАН адресу: по адресу: 
г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а	
№
п/п	Наименование объекта
(далее для каждого – Объект)	Адрес объекта	
1	2	3	
    1.	Проходная (одноэтажное здание)	строение 1
	
   2.	Учебно-научное (одноэтажное здание с цокольным этажом и подвалом)	строение 3	
   3.	учреждение (3-х этажное здание с подвалом)	строение 5	
    4.	Лабораторный корпус (одноэтажное здание)	строение 6	
   5.	Производственное (двухэтажное здание)	строение 9	
   6.	Производственное (двухэтажное здание)	строение 13	
4. Срок оказания услуг: 
                    Начало оказания услуг       —     с «01» июля 2026 г.
                    Окончание оказания услуг —   по «30» июня 2027г.
Услуги по Контракту Исполнитель Заказчику оказывает непрерывно в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев и в сроки, указанные в Приложению 2 к Контракту «Календарном плане-графике оказания услуг Исполнителем Заказчику по Контракту» (далее – График исполнения Контракта) на оказание услуг по Контракту.

5. Количественные и качественные характеристики
Услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением Государственных стандартов, определяющих требования к оказанию данных Услуг, действующими на этапе оказания Услуг, в том числе:
•	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
•	Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
•	Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; 
•	Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
•	Постановления Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией»;
•	Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";
•	ГОСТ Р 54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт";
•	ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования";
•	ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
•	ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
•	ГОСТ Р 57974—2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений» (Приказ Росстандарта от 24.07.2020 №402 о восстановлении ГОСТ Р 57974−2017 с 1 сентября 2020 года);
•	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная Технические средства пожарной автоматики Общие технические требования и методы испытаний»;
•	ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
•	ГОСТ 12.3.046-91 "Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования";
•	СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
•	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
•	СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";
•	РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики правила технического содержания»;
•	РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
•	рабочей документации, технической документацией завода изготовителя оборудования, руководствами по эксплуатации оборудования;
•	регламентов технического обслуживания (приложения № 1 к Техническому заданию).
Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен) или в них внесены изменения, то при использовании следует руководствоваться действующими, на этапе исполнения Контракта редакциями документов.
6. Основные задачи ТО АПС и СОУЭ:
 6.1. С целью обеспечения исправного состояния средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации организуются и оказываются услуги (работы) по техническому обслуживанию технических средств, линий связи и оборудования АПС и СОУЭ смонтированных на объекте, в помещениях зданий по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а согласно п. 3 настоящего Технического задания.
6.2. Техническое обслуживание проводится для поддержания параметров исправности и работоспособного состояния АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических регламентов Российской Федерации включает:
•	контроль технического состояния и функционировании установок пожарной автоматики и обеспечение их исправного состояния;
•	выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;
•	анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации; 
Результатом технического обслуживания является: бесперебойная работа АПС и СОУЭ, отсутствие нарушений и прерываний научно-производственного процесса на Объектах Заказчика, отсутствие нарушений требований государственных надзорных организаций.
7. Услуги по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ (установок пожарной автоматики) включают в себя:
•	первичное обследование установок пожарной автоматики на объектах в соответствии п. 3 Контракта с целью определения их состояния для принятия на ТО в соответствие с нормативными требованиями, результаты первичного обследования оформляются актом (Приложение № 2 к Техническому заданию);
•	осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
•	обеспечение их исправного состояния;
•	периодическая проверка (испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;
•	проведение при оказании услуг профилактических мероприятий, а также комплекса услуг по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;
•	ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
•	проведение ежеквартальных испытаний на работоспособность установок пожарной автоматики;
•	проведения испытаний на работоспособность установок пожарной автоматики до их замены в установленном порядке в соответствии с технической документацией завода изготовителя оборудования;
•	проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;
•	заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;
•	своевременное устранение неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, выявленных в ходе эксплуатации или ТО установок пожарной автоматики;
•	оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем.
Услуги по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ зданий и оборудования оказываются в соответствии с Регламента технического обслуживания (Приложение № 1 к Техническому заданию) по графиком ТО (Приложение № 4 к Техническому заданию) в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и условиями Контракта, в объеме, установленном Техническим заданием.
8. Условия оказания услуг по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики:
8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта: 
8.1.1. В каждом здании в соответствии с п. 3 Технического задания комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя производится первичное обследования установок пожарной автоматики и передача их оборудования Исполнителю. По результатам первичного обследования установок пожарной автоматики оформляется акт (Приложение № 2 к Техническому заданию). 
8.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Контракта в силу, но до начала производства Работ, Исполнитель должен:
•	назначить из числа своих работников представителей (представителя), которые будут являться уполномоченными ответственным лицом за  оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, связанных с оказанием Услуг, организацию и оказание услуг на соответствие требованиям технических регламентов, полномочия которого должны быть подтверждены приказом либо надлежащим образом оформленным доверенностью, передаваемыми Заказчику; 
•	список и копий  документов персонала привлекаемого к оказанию услуг с указанием данных необходимых для допуска на территорию заказчика и выполнения работ в объеме оказываемых услуг;
•	представить персонал привлекаемый к оказанию услуг для проведения специалистами Заказчика для проведения вводных инструктажей по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях.
8.2. Исполнитель обязан обеспечить присутствие  лица ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте оказания Услуг в течение всего срока их оказания;
8.3. Исполнитель обязан обеспечить  круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях установок пожарной автоматики при помощи телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты и устранение  неисправностей  за время не более 24 ч. с момента получении заявки.
Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч., если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность установок пожарной автоматики, т.е. они  функционируют в полном объеме при наличии неисправности.
8.3.1. Все события ложных срабатываний должны быть записаны в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин. Причины ложных срабатываний подразделяют на следующие категории:
1) нежелательное срабатывание - АПС и СОУЭ  сработала в результате воздействия факторов, схожих с факторами пожара или непреднамеренного воздействия на ручной ИП;
2) неисправность - АПС и СОУЭ  сработала в результате неисправности оборудования;
3) хулиганство - АПС и СОУЭ  сработала в результате злонамеренных действий человека;
4) ошибочная активация - АПС и СОУЭ  сработала в результате добросовестных действий человека, когда он, подозревая о возникновении пожара, тем или иным образом активировал АПС;
5) неизвестная причина - причина ложного срабатывания не может быть установлена достоверно.
8.3.2. В ходе планового ТО АПС и СОУЭ записи в журнале событий ППКП должны быть сверены с записями в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
8.3.3.  К категории "неисправность" помимо непосредственных неисправностей оборудования следует относить в том числе ложные срабатывания, вызванные внешним воздействием на оборудование, не являющимся схожим с фактором пожара, обнаруживаемым ИП.
8.3.4. Для всех случаев ложных срабатываний, произошедших по неизвестной причине, необходимо провести расследование и наблюдения, исключающие возникновение ложных тревог в связи с внешними воздействиями.
8.3.5. Ложные срабатывания, отнесенные к категории ошибочных активаций, допускается не учитывать в общем количестве, если их количество не превышает четырех за год на объект в целом.
Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.
8.3.6. Эксплуатацию технических средств АПС и СОУЭ  с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с  п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Решение о дальнейшей эксплуатации по представлению Исполнителя должен принимать Заказчик.  Работы по замене технических средств АПС и СОУЭ  должны осуществляются обслуживающей организацией.
8.3.7. При замене одних технических средств АПС и СОУЭ  на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств АПС и СОУЭ.
8.3.8. После замены технических средств АПС и СОУЭ  должен быть проведен контроль их функционирования, а АПС и СОУЭ  должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия АПС и СОУЭ  с замененными техническими средствами.
8.4. Исполнитель обязан оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. На основе графика ТО (Приложение № 4 к Техническому заданию) разрабатывают сменные задания лицам, выполняющим ТО и ремонт установок пожарной автоматики. 
8.5. Услуги выполняются Исполнителем в полном объеме,  электрооборудованием, контрольно-измерительными приборами прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, а также в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, с условиями Контракта, требованиями настоящего Технического задания, действующими нормативными документами и приказом МЧС России от 31.07.2020 N 571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
8.6. Услуги выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки научно-производственного процесса, с соблюдением внутреннего    распорядка, внутриобъектового и пропускного режимов, внутренних положений и инструкций администрации Заказчика. Открывать и закрывать помещения разрешается только в присутствии ответственного представителя Заказчика.
8.7. С целью обеспечения исправного состояния установок пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ Р 57974—2017 Исполнитель обязан не реже 1 раза в квартал с привлечением представителей Заказчика проводить проверки их работоспособности с оформлением акта проверки по форме Приложение № 3 Технического задания с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
8.8. При эксплуатации средств пожарной автоматики сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации в соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Исполнитель с привлечением представителей Заказчика обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств пожарной автоматики до их замены в установленном порядке с оформлением акта проверки с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
8.9. Комплексные испытания установок пожарной автоматики на работоспособность проводятся комиссией (рабочей группой), в состав которой должны быть включены:
- представители Заказчика;
- представители  Исполнителя;
- иные лица по требованию Заказчика.
8.10. После окончания комплексных испытаний на работоспособность Заказчиком оформляется акт комплексных испытаний на работоспособность с установок пожарной автоматики согласно Приложением № 6 к Техническому заданию.
После окончания комплексных испытаний на работоспособность Заказчик оформляет акт комплексных испытаний на работоспособность  установок пожарной автоматики согласно Приложением № 6 к Техническому заданию.
8.10.1. Все проведенные работы по ТО, проверке  работоспособности, комплексным испытаниям,  ремонтам установок пожарной автоматики, в том числе по контролю качества, фиксируются в Журнале регистрации работ по ТО и ППР и журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
Записи в обоих журналах о проведенных работах, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Исполнителя и Заказчика.
Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.
8.10.2. В процессе оказания Услуг по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики Исполнитель должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение помещений и прилегающих территорий Заказчика мусором и другими отходами, а в случае необходимости принять меры по их уборке. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет осуществлять вывоз мусора и других отходов, появившихся в ходе выполнения своих обязательств по Контракту.
8.10.3. В случае выявления представителем инспекции контролирующих органов несоответствия качества оказания Услуг Техническому заданию, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки оказанных Услуг в течение срока, указанного в Предписании. 
8.10.4. Оформлять дефектные и аварийные акты на вышедшее из строя оборудование, сбои программного обеспечения и предоставлять их Заказчику на согласование и утверждение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их составления.
8.10.5. Своевременно информировать Заказчика о принятии новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию пожарных систем зданий.
8.10.6. Услуги оказываемые Исполнителем осуществляется в присутствии представителя Заказчика.
 9. Требования к персоналу Исполнителя.
9.1. Исполнитель на период оказания Услуг обязан соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-бытовые правила, внутриобъектовый  и пропускной режимы, установленные на территории Заказчика.
9.2. Исполнитель обязан провести инструктажи персонала, задействованного при оказании Услуг, и обеспечить соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
9.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-бытовых правил, внутриобъектового  и пропускного режимов охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и Исполнителя.
9.4. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение Правил по охране труда, технике безопасности, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-бытовых правил, внутриобъектового  и пропускного режимов, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и Исполнителя
9.5. При оказании Услуг на высоте необходимо руководствоваться требованиями безопасности, предусмотренными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 782н от 16 ноября 2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», и других действующих нормативных документов.
Безопасность оказания Услуг должна быть обеспечена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».
9.6. Доступ работников Исполнителя осуществляется в соответствии со следующими мероприятиями и требованиями:
•	соблюдение требований внутри объектового пропускного режима на территории Заказчика;
•	письмо о допуске транспорта и работников, оказывающего Услуги, на территорию необходимо предоставить за 3 (три) календарных дня до начала оказания Услуг (с приложением копий паспортов работников Исполнителя, привлекаемых к оказанию Услуг).
9.7. По указанию Заказчика заменить любого работника из числа персонала Исполнителя или персонала, привлекаемого Исполнителем квалифицированным специалистом, в срок не более 2-х часов с момента получения требования Заказчика в следующих случаях:
•	появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
•	нарушение трудового распорядка;
•	несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;
•	грубое нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности) которое может угрожать здоровью;
•	нарушение нарядно-допускной системы;
•	выявления факта хищения.
9.8. Персонал исполнителя к оказанию услуг (проведению работ) не допускается в случаях не прохождения инструктажа по пожарной безопасности и охране труда; отсутствия удостоверений по охране труда, удостоверения по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й, квалификационных удостоверения на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО СПС и СОУЭ.
10. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
10.1 Наличие у организации, оказывающей Услуги Заказчику, соответствующей действующей лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", включающей пункты лицензирования:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.  
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

11.    Требования к безопасности при оказании услуг и безопасности результатов оказанных услуг:
11.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию должно строго соответствовать нормативным документам. Факт приема Исполнителем систем безопасности на техническое обслуживание должен оформляться двухсторонним Актом с Заказчиком. 
11.2. После заключения Контракта Исполнитель оформляет в двух экземплярах: «Журнал учета вызовов» и «Журнал регистрации технического обслуживания АПС» и «Журнал регистрации технического обслуживания СОУЭ». Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.
11.3. Услуги должны оказываться в сроки, установленные в соответствии с графиком проведения технического обслуживания, согласованным с Заказчиком. 
Перечень услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией», согласованным с Заказчиком. 
11.4. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов». Исполнитель фиксирует результаты оказания услуг по техническому обслуживанию в «Журнале учета вызовов», «Журнале регистрации технического обслуживания АПС» и «Журнале регистрации технического обслуживания СОУЭ». 
11.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. 
12. Иные условия выполнения работ, оказания услуг.
12.1. В течение срока действия Контракта Заказчик не предоставляет Исполнителю бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования Исполнителя.
12.2. Порядок сдачи-приемки Услуг производится в соответствии с разделом 6 Контракта.
12.3. Стоимость Услуг должна включать все расходы и затраты Исполнителя на:
•	техническое обслуживание и замена оборудования и приборов, вышедших из строя, АПС и СОУЭ, смонтированных на объекте, в помещениях зданий по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, вл. 27, согласно п. 3 настоящего Технического задания, а также предназначенные для передачи сигналов на приборы, установленных на пожарных постах (постах охраны).
•	заработную плату; 
•	накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Исполнителя;
•	подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе налоги и сборы по таможенному оформлению оборудования и материалов (если применимо); 
•	все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы и затраты, которые могут возникнуть у Исполнителя в рамках исполнения обязательств по Контракту.
12.4. Исполнитель также несет материальную ответственность – за отказы или сбои в работе оборудования в результате несвоевременно произведенного обслуживания или ремонта, неудовлетворительной организации обслуживания, ремонта или замены, применения некачественных материалов, оборудования, аппаратуры, запасных частей, низкой квалификации работников. 
12.5. При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя восстановительные мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
При возникновении аварийных ситуаций по вине Заказчика восстановительные мероприятия осуществляются за счет Заказчика.
12.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, и обязан восстановить имущество, либо возместить Заказчику причиненный ущерб. 
12.7. Для проверки качества оказанных Исполнителем услуг Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

13.   Условия   оплаты   за оказанные услуги: Оплата   осуществляется ежемесячно (поэтапно) по   безналичному   расчёту   платёжными   поручениями   путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты оказанных услуг: 
срок гарантийных обязательств составляет 12 месяцев.

15. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
 	1. Приложение № 1 – “Регламенты на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте, в помещениях зданий ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, д.7а.”;
             2. Приложение № 2 – “ФОРМА АКТ первичного обследования установок пожарной автоматики в зданиях ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а.”;
3. Приложение № 3 – “ФОРМА АКТ технического состояния;
4. Приложение № 4 – “ ГРАФИК на оказание услуг с 01.01.2026 по 30.06.2026 по техническому (ТО) обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, д.7а в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 59638-2021 и  ГОСТ Р 59639-2021.
5. Приложение № 5 – “ Методы испытаний на работоспособность систем пожарной сигнализации (далее - СПС);
6. Приложение № 6 – “Форма акта комплексных испытаний на работоспособность СПС”.  
7. Приложение № 7 – “Форма акта проверки (испытаний) на работоспособность АКТ проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений”.        

И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

Приложение №1 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТЫ
на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, д.7а.
При оказании услуг по Контракту обслуживающей организацией заказчику по Контракту на ТО ППР систем АПС и СОУЭ стороны руководствуются ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021.
Регламент ТО АПС
Таблица 1
Перечень работ	Периодичность выполнения работ	
1 ТО ИП, выносных устройств индикации ИП	Осмотр один раз в 6 мес	Контроль функционирования один раз в год	
2 ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)	Осмотр один раз в 1 мес	Контроль функционирования один раз в 3 мес	
3 ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики	Осмотр один раз в 1 мес	Контроль функционирования один раз в 6 мес	
4 ТО модулей ввода, модулей вывода	Осмотр один раз в год	Контроль функционирования один раз в год	
5 Комплексные испытания на работоспособность СПС	Один раз в полгода года. 	
6 Замена технических средств СПС (ЗИП)	В соответствии с документацией на оборудование	
7 Ремонт СПС 	По согласованию с Заказчиком	
8 Устранение ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания	При необходимости
	
9 Устранение неисправностей (замена оборудования и приборов вышедших из строя)	Работы выполняются специалистами Исполнителя, оборудование и приборы предоставляет Заказчик	
10 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС	

Регламент работ по ТО СОУЭ
Таблица 2
Наименование работ	Периодичность выполнения работ	
1 Осмотр световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (и при необходимости очистка, протирка и т.п.)	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца	
2 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ	Ежеквартально	
3 Проверка работоспособности СОУЭ	Один раз в полгода.	
4 Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ вышедших из строя (ЗИП)	В соответствии с документацией на оборудование	
5 Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ	Круглосуточно	

И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

Приложение № 2 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.
.

Форма заполнению
не подлежит	

                «СОГЛАСОВАНО»

_____________________________________
               (ф.и.о. представителя Исполнителя)

_____________________ _______________
                       (подпись)                               (ф.и.о).
«___»______________________202_г.
  мп
	                              «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                      ____________________________________
                       (ф.и.о. представителя ИЯИ РАН) 
           
 _____________________ ____________
                       (подпись)                               (ф.и.о).
«___»______________________202_г.
  мп
	
ФОРМА
АКТ
первичного обследования установок пожарной автоматики в зданиях ИЯИ РАН 
по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а.

г. Москва                                                                                               «___»__________202_г.
Комиссия, действующая в рамках Контракта № ___________  от __ . ___.202_ на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия  Октября, д.7а, провела первичное обследование АПС и СОУЭ.
             
Состав членов комиссии - представителей:
от Заказчика ИЯИ РАН:                 
________________________________
                                  (должность, ф.и.о.) 
________________________________
________________________________
________________________________

от Исполнителя:
 _______________________________
(должность, ф.и.о.)
_______________________________________________
________________________________
________________________________
В результате обследования выявлено:

1) Здание стр. 13: 
____________________________________________________________________________
(состояние установки пожарной автоматики)
____________________________________________________________________________
(замечания, недостатки)
2) Здание стр. 5:
 ____________________________________________________________________________
(состояние установки пожарной автоматики)
____________________________________________________________________________
(замечания, недостатки)

3) Здание стр. 6: 
 ____________________________________________________________________________
(состояние установки пожарной автоматики)
____________________________________________________________________________
(замечания, недостатки)
4)  Здание стр. 9: ____________________________________________________________________________
(состояние установки пожарной автоматики)
____________________________________________________________________________
(замечания, недостатки)
5) Здание стр. 3:  
____________________________________________________________________________
(состояние установки пожарной автоматики)
____________________________________________________________________________
(замечания, недостатки)
 5) Здание стр. 1 - КПП:
____________________________________________________________________________
(состояние установки пожарной автоматики)
____________________________________________________________________________
(замечания, недостатки)

Выводы и предложения
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

от Заказчика:
                 ________________________________
                                                       (должность, ф.и.о.) 
                ________________________________
                ________________________________

от Исполнителя: 
                    ________________________________
                                                       (должность, ф.и.о.) 
                         _______________________________________________
                        
                        _______________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:  
                     
И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

Приложение№ 3 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.

                                                                                                                 
  ФОРМА
АКТ
технического состояния

Дата:_________  20___г.
Объект:   ___________________________________________                                         
Исполнитель:   ___________________________________________________         
Система: ________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся: технический специалист Заказчика в лице:

__________________                                           _________________
          (должность)                                                                                                        (Ф.И.О.)
с одной стороны, и технический специалист Исполнителя в лице:

________________                                                   __________________
            (должность)                                                                                                               (Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий Акт по факту____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                      (перечислить наименование системы, оборудования, местонахождение оборудования)
Выводы и предложения: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

От Заказчика:	________________
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                                                      

От Исполнителя:  ___________________________________________________________                                                              
                                                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)                                                      

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:  
                     
И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

Приложение№ 4 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.

ГРАФИК

на оказание услуг с 01.01.2026 по 30.06.2026 по техническому (ТО) обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, д.7а в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 59638-2021 и  ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1

№
п/п	

Тип систем, технических средств, узлов, элементов АПС	

Вид услуги по
регламентам
	1 квартал оказания услуг
 /по месяцам/	2 квартал оказания услуг
 /по месяцам/
	3 квартал оказания услуг
 /по месяцам/	4 квартал оказания услуг
 /по месяцам/
	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1.	 
ТО ИП, выносных устройств индикации ИП	Осмотр
(ежеквартально)			+			+			+			+		
		Контроль функционирования (один раз в год)	+													

2.	ТО ППКП /прибор приемно-контрольный пожарный/ (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)	Осмотр
(один раз в месяц)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		Контроль функционирования (один раз в 3 месяца)	+			+			+			+				

3.	 
ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики	Осмотр
(один раз в месяц)
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		Контроль функционирования
(один раз в 6 месяцев)	+						+							

4.	 
ТО модулей ввода, модулей вывода	Осмотр 
(один раз в год)	+													
		Контроль функционирования (один раз в год)							+							
5.	Комплексные испытания
на работоспособность СПС	
Один раз в год
		+												

6.	
Замена технических средств СПС	В соответствии с графиком замены или при необходимости*														
7.	Ремонт СПС	При необходимости по отдельному Контракту														

8.	 Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания	При необходимости														

9.	 

Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС														
10.	 Метрологическая проверка КИП
(измерения приборами с действующими поверками)	ежегодно		+												
11.	 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно		+												
12.	 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	один раз в рамках Контракта														
* - Исполнитель своевременно представляет официально соответствующим образом (письмо, акт и т.п.) Заказчику сведения о необходимой замене технических средств и ресурсных элементов АПС. 

Таблица 2

№
п/п	

Тип систем, технических средств, узлов, элементов
СОУЭ	
Вид услуг по
регламентам
     	1 квартал оказания услуг /
по месяцам	2 квартал оказания услуг /
по месяцам
	3 квартал оказания услуг /
по месяцам	4 квартал оказания услуг /
по месяцам
	При-мечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1.	

Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.)	Периодичность оказания услуг в соответствии с графиком, реко-мендациями изго-товителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца 	+			+	

		+			+	

			

2.	 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ 	
ежеквартально	+			+			+			+				

3.	 
Проверка работоспособности СОУЭ	Два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками		+									+			

4.	 

Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ
	В соответствии с графиком замены или при необходи-мости*														
5.	 Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ	

круглосуточно														
6.	 Метрологическая проверка КИП
(измерения приборами с действующими поверками)	ежегодно		+												
7.	 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно		+												
8.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	один раз в рамках Контракта		+												
* - Исполнитель своевременно представляет официально соответствующим образом (письмо, акт и т.п.) Заказчику сведения о необходимой замене технических средств и ресурсных элементов АПС. 
	
И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

Приложение 5 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.

Методы испытаний на работоспособность систем пожарной сигнализации (далее - СПС)

Методы испытаний на работоспособность применяют при контроле функционирования технических средств пожарной автоматики  и при комплексных испытаниях на работоспособность СПС. Основными методами испытаний на работоспособность являются:
•	контроль функционирования технических средств СПС;
•	контроль исправности линий связи СПС;
•	комплексные испытания на работоспособность СПС.  

Методы
испытаний на работоспособность СПС

1 Общие положения
1.1 Для проведения испытаний на работоспособность установок пожарной автоматики испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:
а) средства инициирования срабатывания ИП - натурные (тестовые) очаги пожара или их имитаторы (фены, баллончики с тестовым аэрозолем, аттенюаторы, тестовые излучатели и т.п.);
б) средства измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированные):
в) средства измерения звукового давления (шумомеры);
г) средства измерения времени (секундомеры);
д) средства измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.).
1.2 Средства измерений должны быть поверены.
1.3 Контроль уровней доступа ППКП осуществляют путем анализа технической документации и визуально.
1.4 Соблюдение требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи контролируют измерением расстояний и высот, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СПС.
2 Контроль функционирования технических средств СПС
2.1 Контроль функционирования автоматических ИП должен подтверждать, что факторы пожара способны достичь чувствительного элемента автоматического ИП из защищаемого пространства, а не только возможность чувствительного элемента (электронного компонента) сформировать сигнал. При необходимости мешающие предметы или загрязнения должны быть удалены. Также при контроле функционирования должна быть подтверждена возможность ИП сформировать сигнал тревоги и передать его на ППКП.
2.2 Применение магнитов, кнопок, переключателей, вставляемых в дымовую камеру ИП предметов (в том числе являющихся частью ИП), показаний аналоговых значений и иных методов, проверяющих только электронные компоненты ИП, не соответствует положениям настоящего стандарта в части контроля функционирования автоматических ИП, если не присутствуют прямые указания о приемлемости данного метода в настоящем стандарте. Данные способы проверки (с применением магнитов, кнопок и т.п.) рассматривают, как вспомогательные, предназначенные для промежуточных проверок ИП и отслеживания состояния СПС в целом.
2.3 Допускается изменение режима работы ИП (установка режима тестирования) перед контролем функционирования посредством команд с ППКП, специальных кнопок на ИП, воздействия магнитом или другим предусмотренным производителем способом.
2.4 Применяемые для контроля функционирования ИП материалы и инструменты не должны приводить к его повреждению и должны быть указаны в технической документации производителя.
2.5 Допускается применение для контроля функционирования ИП не указанных в технической документации производителя материалов и инструментов в случае, если выполнены следующие требования:
- их применение не приведет к повреждению ИП;
- создаваемые условия при контроле функционирования с их помощью аналогичны тем, что создают при проведении сертификационных испытаний ИП;
- данные инструменты и материалы предназначены для создания контролируемых и/или калиброванных состояний окружающей среды.
2.6 Если при контроле функционирования ИП не сформировал сигнал "Пожар" (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно инструкциям производителя или проведена замена. После проведения ТО, ремонта или замены ИП контроль функционирования должен быть проведен повторно.
2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП.
Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка.
2.12 Контроль функционирования линейного дымового ИП проводят согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществляют контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляют путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.
2.20.  Контроль функционирования модулей вывода осуществляют путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой.
При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.
2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин.
2.22 При контроле функционирования ППКП проверяют их работу во всех режимах ("Внимание", "Пожар", "Неисправность", "Отключение" и т.д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены.
Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы "Неисправность" и "Пожар" могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП.
2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24-Б.2.31.
2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей.
2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.
2.26 Замену последовательно соединенных аккумуляторных батарей рекомендуется проводить одновременно.
2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °С - 25 °С. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.
2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкциям производителя и требованиям ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном режиме продолжительностью 3 ч и более.
При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 мес. При второй и последующей проверке фактической емкости батареи ее следует заменить в течение 12 мес при снижении данного параметра до 85 % и менее.
Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 36 месяцев, начиная с даты производства аккумуляторной батареи.
2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену батареи или измерение фактической емкости.
Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.
2.30 Проверку фактической емкости аккумуляторных батарей следует осуществлять на полностью заряженных блоках.
2.31 Измерения напряжения, температуры, а также оценка емкости батарей методом импульсной нагрузки допускается проводить в автоматическом режиме, если извещения о неисправности аккумуляторных батарей будут автоматически переданы на ППКП.
3 Контроль исправности линий связи СПС
3.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.
3.2 Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) с установленными и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов о неисправности, индикацией информации о нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП.
Б.3.3 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
Требования к имитации неисправности линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего приложения.
3.4 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППКП и ИП (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП.
Требования к имитации неисправностей линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего приложения.
4. Комплексные испытания.
4.1  Комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия установок пожарной автоматики с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации.
При внесении изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.
4.2  В программе комплексных испытаний на работоспособность СПС должны быть учтены факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению имущественного вреда и репутационного риска руководителю (собственнику) объекта. При выявлении таких факторов руководитель (собственник) объекта должен быть уведомлен и предприняты меры по сокращению рисков.
4.3 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке.
4.4 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП.
4.5 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена активация выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений.
4.6 Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы.
Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено пожарно-спасательное подразделение, принимающее извещение.
4.7 Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании СПС может нанести ущерб, должны быть деактивированы: отключены пусковые цепи и вместо них подключены имитаторы.
4.8 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.
4.9  При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все измененные функции должны быть проверены.
5. Оценка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
5.1 Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют протокол об оценке в свободной форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация.
5.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ:
а) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
б) обеспечение уровней доступа;
в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи;
г) активацию пожарных оповещателей;
д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи;
е) выполнение запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией;
ж) уровень звукового давления;
к) влияние неисправности, вызванной тепловым воздействием на оповещатель.
5.3 Испытания СОУЭ проводят в комплексе по методике, разработанной обслуживающей СОУЭ организацией и согласованной с руководителем объекта защиты. 5.4 СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный.
6. Методика проверки СОУЭ на работоспособность
6.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.
Б.2 Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:
- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);
- средствами измерения звукового давления (шумомеры);
- средствами измерения времени (секундомеры);
- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.);
- частотомером.
Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.
6.3 Испытатель 1 находится в помещении пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении), где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.
6.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом.
Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах.
6.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности:
а) для звукового пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00  0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя;
- измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека;
б) для речевого пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00  0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения следует проводить на уровне головы спящего человека;
- активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем.
6.5. Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии.
Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи.
6.6. Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществляют следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель N 1 контролирует переход ППУ в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии.
При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
6.7.  Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально.
6.8.  Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.
Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °С и не выше 25 °С.
При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют.
7. Проверку соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляют следующим образом.
Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных знаков пожарной безопасности, размещение оповещателей).
8. Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией, осуществляют следующим образом.
Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ.
9. СОУЭ считают прошедшей проверку работоспособности, если:
- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, проекта производства работ, технологическими картами и технической документацией изготовителей;
- результаты измерений являются в пределах, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ.

СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ:

И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

	Приложение 6 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.

Форма акта
комплексных испытаний на работоспособность СПС

АКТ
комплексных испытаний на работоспособность СПС

     Проведены комплексные испытания на работоспособность СПС
___________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы
     индивидуального предпринимателя, проводившего проверку)
на объекте: _____________________________________________________________
расположенном по адресу:  _______________________________________________
___________________________________________________________________
     Комплексные испытания на работоспособность СПС в период с "__" _____
______________ г. по "__" __________________ г. в соответствии с проектом
N ________, выполненным _________________________________________________
_________________________________________________________________________
     В    результате   комплексных  испытаний  на  работоспособность  СПС
установлено: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
        (указывается работоспособность (неработоспособность) СПС)

_________________________________       _________________________________
          (должность)                              (должность)
_________________________________       _________________________________
(фамилия и инициалы представителя        (фамилия и инициалы представителя
           заказчика)                                                       исполнителя)
"__" _____________ г.                                       "__" _____________ г.
_________________________________       _________________________________
            (подпись)                                                                     (подпись)
М.П.                                                                   М.П.

СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ:

И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.	

Приложение 7 к Техническому заданию
Контракта № 107ЕАТ2026  от «___» ________ 2026 г.
Форма акта
проверки (испытаний) на работоспособность

АКТ
проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений
     Проведена    проверка    работоспособности   (оказаны услуги  по
техническому обслуживанию) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
        (указывается вид системы, а также виды оказанных услуг)
_________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы
_________________________________________________________________________
     индивидуального предпринимателя, проводившего проверку)
на объекте ______________________________________________________________
расположенном по адресу: ________________________________________________
     Проверка  работоспособности  проведена (работы выполнены) в период с
"__" _____________ г. по "__." ________________ г.
на основании ____________________________________________________________
от "__" _______________ г. N ____________________________________________
в соответствии с проектом ________________, выполненным _________________
_________________________________________________________________________
     В    результате  проверки  работоспособности  системы  оповещения  и
управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений установлено:
_________________________________________________________________________
       (указывается работоспособность (неработоспособность) систем)
_________________________________       _________________________________
           (должность)                             (должность)
_________________________________       _________________________________
(фамилия и инициалы представителя       (фамилия и инициалы представителя
            заказчика)                                                          исполнителя)
"__" ______________ г.                                           "__" ______________ г.
_________________________________       _________________________________
            (подпись)                                                                   (подпись)
	             М.П.                                                                   М.П.
                                                            СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ:
И.о. директора ИЯИ РАН

____________________ М.В.Либанов

«____» ______________ 2026 г.
М.П.	_________________________________ 
                                  должность
        
_____________________ ____________
                                 Должность                       Ф.И.О.
«____» ______________ 2026 г.
М.П.