Приложение

к Государственному контракту

от  _____________

№ _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

1. Наименование: выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности котлов и котельной, расположенных по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Сойфера, д. 20а.

2. Срок выполнения работ:

2.1. Начало срока выполнения работ: с 01.09.2026.

2.2. Срок выполнения работ: с начала срока выполнения работ в соответствии 
с п. 2.1. Технического задания и по 31.05.2027.

Период обслуживания: сентябрь 2026 - май 2027.

3. Место выполнения работ: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Сойфера, 
д. 20а.

4. Конфиденциальность: Исполнитель несет персональную ответственность за сохранность документов, обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе выполнения работ 
и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств.

5. Опасный производственный объект: Рег. номер в Государственном реестре опасных производственных объектов А11-01475-0001, класс опасности – III (опасный производственный объект средней опасности). Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности от 31.10.2017 
№ ВХ–11–007721.

6. Исполнитель гарантирует:

Выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта; соответствие качества выполненных работ действующим нормам Российской Федерации 
и требованиями Контракта.

7. Требования к качеству и безопасности выполненных работ:

Выполнение работ производится в соответствии с требованиями Федерального закона 
№116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Выполнение работ проводится аттестованным персоналом.

Производить качественное техническое обслуживание автоматики безопасности 
и регулирования двух водогрейных котлов REX DUAL 200.

Выполнять работы по Контракту с соблюдением действующих нормативных правовых актов, положений и правил безопасности при эксплуатации оборудования КИПиА на опасном производственном объекте.

Постоянно вести журнал контрольно-измерительных приборов автоматики безопасности 
и регулирования.

Осуществлять периодический контроль, но не реже 1 раза в месяц, за правильной эксплуатацией оборудования, проверку технического состояния, консультирование персонала 
по вопросам надлежащего технического ухода с тем, чтобы обеспечить правильное 
и эффективное использование оборудования.

Информировать Заказчика о необходимости проведения капитального и внепланового ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности оборудования котельной.

8. Перечень работ:

Устранять неисправности автоматики безопасности, возникающие в процессе работы котельного оборудования, не связанные с неправильной эксплуатацией оборудования Заказчиком.

В течение 2 (двух) часов после получения вызова от Заказчика, обеспечить прибытие 
на место нахождения обслуживаемого оборудования специалиста для устранения неисправности автоматики безопасности котельного оборудования.

В течение 24 (двадцати четырёх) часов после получения вызова от Заказчика обеспечить прибытие на место нахождения обслуживаемого оборудования специалиста для настройки или выполнения работ, не связанных с аварийной остановкой работы оборудования;

Исполнитель несет ответственность за качественное и квалифицированное проведение работ, а также за целесообразность используемых материалов и оборудования.

Заказчик имеет право на вызов специалистов Исполнителя для проведения работ в период действия настоящего Контракта.

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информацию и документацию об объекте, 
на котором установлено оборудование и спецификацию данного оборудования.

9. Техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячные проверки работоспособности автоматики безопасности двух водогрейных котлов REX DUAL 200, оборудованных газовыми горелками;

- ежемесячные проверки, работоспособности общекотельной автоматики безопасности 
и аварийной сигнализации;

- проведение испытаний и настройка приборов общекотельной автоматики безопасности 
и аварийной сигнализации (перед отопительным сезоном);

- мелкий ремонт приборов автоматики безопасности водогрейных котлов REX DUAL 200;

- проведение испытаний и настройка приборов автоматики безопасности водогрейных котлов REX DUAL 200 (перед отопительным сезоном);

- обслуживание щитов управления и сигнализации котлов;

- снятие/установку контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;

- корректировку «0» показаний показывающих приборов (тягонапоромеров);

- настройку приборов (датчиков) безопасности и управления на параметры согласно режимным картам, картам настроек автоматики безопасности;

- проверка готовности автоматики безопасности, приборов КИП и средств измерения 
к работе;

- проверка срабатывания автоматики безопасности и приборов КИП;

- проведение испытаний трубопроводов на герметичность;

- более подробный перечень указан в приложении № 1 к Техническому заданию.

10. Условия технического обслуживания:

На техническое обслуживание принимается исправное оборудование Заказчика на момент заключения Контракта.

Плановое техническое обслуживание производится аттестованными специалистами Исполнителя.

При проведении работ, связанных с необходимостью присутствия специалистов Исполнителя, (например, при проведении работ на газовом оборудовании работниками 
АО «ТулаГоргаз»), согласовать время прибытия специалистов Исполнителя заранее.

Время подъезда специалистов Исполнителя в случае аварийной остановки (поломки) 
в котельной, устанавливается не позднее 2-х часов, после получения вызова.

Персонал Заказчика после вызова специалистов Исполнителя, принимает меры для безаварийного вывода оборудования из работы.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

регламентных работ по техническому обслуживанию

автоматики безопасности котлов и котельной

1. Обслуживание комплекса оборудования газовой горелки (1 раз в месяц)

- внешний осмотр;

- чистка газового фильтра, газовых сопел, стабилизатора пламени;

- проверка состояния зажигательных электродов;

- устранение люфтов;

- проверка работы горелки в режиме холостого хода.

2. Обслуживание газопроводов в пределах котла (1 раз в месяц)

- проверка герметичности соединений трубопроводов, арматуры, электромагнитного клапана;

- чистка газового фильтра;

- проверка стабилизатора давления газа.

3. Обслуживание комплекса системы автоматики регулировки котла и контрольно-измерительных приборов с электронной автоматикой (1 раз в месяц)

- внешний осмотр, проверка электрических соединений цифрового контроллера, температурных датчиков;

- проверка наличия программ цифрового контроллера котла и контроллера отопительных контуров и проверка их работоспособности;

- проверка действия управляющих сигналов цифровых регуляторов на насосы отопительных контуров и смесительные клапана.

4. Обслуживание автоматики безопасности и розжига. Проверка работоспособности автоматики на остановку и пуск котла (1 раз в месяц) по:

-    угасанию пламени на горелке;

-    недопустимому повышению или снижению давления газа;

-    недопустимому снижению подачи воздуха для сгорания газа;

-    недопустимому повышению температуры воды в котле;

- остановке подачи электроэнергии или снижению напряжения на приборах дистанционного управления;

- неисправности контрольно-измерительных приборов и устройства автоматической сигнализации;

-    неисправности предохранительных и блокирующих устройств;

-    неисправности горелок;

-    неисправности водяных насосов;

-    при загазованности помещения котельной;

-    при поступлении сигнала о возникновении пожара в помещении котельной;

-    при недопустимом снижении или повышении давления воды в системе отопления.

5. Обслуживание оборудования и средств автоматизации, приборов контроля и регулировки (1 раз в месяц)

-  проверка исправности работы манометров, механичных и электронных термометров, электроконтактных реле температуры;

-  проверка технического состояния насосов и их профилактика;

- проверка технического состояния смесительных клапанов и их профилактика;

- проверка технического состояния мембранных баков, а также снижение давления в них (в случае необходимости подкачка);

- внешний осмотр, проверка электрических соединений цифрового контроллера, датчиков температуры;

- проверка наличия программ цифровых контроллера котла и контроллера отопительных контуров и проверка их работоспособности;

-  проверка работы управляющих сигналов цифровых регуляторов на насосы отопительных контуров и смесительные клапана.

6. Обслуживание системы бака запаса воды и насоса подпитки (1 раз в месяц)

- проверка работы устройств автоматической подпитки.

- Электрооборудование (1 раз в месяц)

- проверка функционирования магнитных пускателей, устройств защитного отключения, реле контроля фаз, автоматических выключателей, блоков питания пультов диспетчерской сигнализации, реле промежуточных, системы электроосвещения.

- Автоматика регулировки (1 раз в месяц)

- проверка функционирования каскадной, контурной и погодной регулировки.

- Автоматика безопасности (1 раз в месяц)

- проверка параметров срабатывания общей автоматики безопасности.

10. Газовое оборудование (1 раз в месяц)

- проверка герметичности, плавности хода и плотности закрывания запорной арматуры;

- проверка исправности и правильности показаний манометров;

- проверка герметичности и плотности закрывания клапана-отсекателя.

11. Тепломеханическое оборудование (1 раз в месяц)

- проверка отсутствия протекания воды в трубопроводах;

- осмотр состояния циркуляционных насосов;

- проверка функционирования подпиточной станции;

- проверка отсутствия протеканий компенсаторов объема;

- проверка исправности и правильности показаний манометров;

- проверка срабатывания автоматических воздухоотводчиков.

12. Перед началом отопительного сезона

- установка контрольно-измерительных приборов;

- проведение испытаний и настройка приборов общекотельной автоматики безопасности и аварийной сигнализации;

- проведение испытаний и настройка приборов автоматики безопасности водогрейных котлов 
REX DUAL 200;

- проверка готовности автоматики безопасности, приборов КИП и средств измерения к работе;

- проверка срабатывания автоматики безопасности и приборов КИП;

- проведение испытаний трубопроводов на герметичность.

13. После окончания отопительного сезона

- снятие контрольно-измерительных приборов.

- выполнить работы по выводу котельной из работы после завершения отопительного сезона.

- диагностика оборудования котельной, с выдачей рекомендаций по проведению ремонтных работ в межотопительный период в соответствии с действующим законодательством.