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Приложение
к Государственному контракту
от  _____________ 
№ _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
1. Наименование: выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности котлов и котельной, расположенных по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Сойфера, д. 20а.
2. Срок выполнения работ: 
   2.1. Начало срока выполнения работ: с 01.09.2026.
   2.2. Срок выполнения работ: с начала срока выполнения работ в соответствии 
с п. 2.1. Технического задания и по 31.05.2027.
Период обслуживания: сентябрь 2026 - май 2027.
3. Место выполнения работ: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Сойфера, 
д. 20а.
4. Конфиденциальность: Исполнитель несет персональную ответственность за сохранность документов, обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе выполнения работ 
и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств. 
5. Опасный производственный объект: Рег. номер в Государственном реестре опасных производственных объектов А11-01475-0001, класс опасности – III (опасный производственный объект средней опасности). Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности от 31.10.2017 
№ ВХ–11–007721. 
6. Исполнитель гарантирует:
	Выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта; соответствие качества выполненных работ действующим нормам Российской Федерации 
и требованиями Контракта.
7. Требования к качеству и безопасности выполненных работ: 
Выполнение работ производится в соответствии с требованиями Федерального закона 
№116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Выполнение работ проводится аттестованным персоналом.
Производить качественное техническое обслуживание автоматики безопасности 
и регулирования двух водогрейных котлов REX DUAL 200.
Выполнять работы по Контракту с соблюдением действующих нормативных правовых актов, положений и правил безопасности при эксплуатации оборудования КИПиА на опасном производственном объекте.
Постоянно вести журнал контрольно-измерительных приборов автоматики безопасности 
и регулирования. 
Осуществлять периодический контроль, но не реже 1 раза в месяц, за правильной эксплуатацией оборудования, проверку технического состояния, консультирование персонала 
по вопросам надлежащего технического ухода с тем, чтобы обеспечить правильное 
и эффективное использование оборудования.
Информировать Заказчика о необходимости проведения капитального и внепланового ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности оборудования котельной.
8. Перечень работ: 
Устранять неисправности автоматики безопасности, возникающие в процессе работы котельного оборудования, не связанные с неправильной эксплуатацией оборудования Заказчиком.
В течение 2 (двух) часов после получения вызова от Заказчика, обеспечить прибытие 
на место нахождения обслуживаемого оборудования специалиста для устранения неисправности автоматики безопасности котельного оборудования.
В течение 24 (двадцати четырёх) часов после получения вызова от Заказчика обеспечить прибытие на место нахождения обслуживаемого оборудования специалиста для настройки или выполнения работ, не связанных с аварийной остановкой работы оборудования;
Исполнитель несет ответственность за качественное и квалифицированное проведение работ, а также за целесообразность используемых материалов и оборудования.
Заказчик имеет право на вызов специалистов Исполнителя для проведения работ в период действия настоящего Контракта.
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информацию и документацию об объекте, 
на котором установлено оборудование и спецификацию данного оборудования.
9. Техническое обслуживание включает в себя:
- ежемесячные проверки работоспособности автоматики безопасности двух водогрейных котлов REX DUAL 200, оборудованных газовыми горелками;
- ежемесячные проверки, работоспособности общекотельной автоматики безопасности 
и аварийной сигнализации;
- проведение испытаний и настройка приборов общекотельной автоматики безопасности 
и аварийной сигнализации (перед отопительным сезоном);
- мелкий ремонт приборов автоматики безопасности водогрейных котлов REX DUAL 200;
- проведение испытаний и настройка приборов автоматики безопасности водогрейных котлов REX DUAL 200 (перед отопительным сезоном);
- обслуживание щитов управления и сигнализации котлов;
- снятие/установку контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;
- корректировку «0» показаний показывающих приборов (тягонапоромеров);
- настройку приборов (датчиков) безопасности и управления на параметры согласно режимным картам, картам настроек автоматики безопасности;
- проверка готовности автоматики безопасности, приборов КИП и средств измерения 
к работе;
- проверка срабатывания автоматики безопасности и приборов КИП;
- проведение испытаний трубопроводов на герметичность;
- более подробный перечень указан в приложении № 1 к Техническому заданию.
10. Условия технического обслуживания:
 На техническое обслуживание принимается исправное оборудование Заказчика на момент заключения Контракта.
Плановое техническое обслуживание производится аттестованными специалистами Исполнителя.
При проведении работ, связанных с необходимостью присутствия специалистов Исполнителя, (например, при проведении работ на газовом оборудовании работниками 
АО «ТулаГоргаз»), согласовать время прибытия специалистов Исполнителя заранее.
Время подъезда специалистов Исполнителя в случае аварийной остановки (поломки) 
в котельной, устанавливается не позднее 2-х часов, после получения вызова. 
Персонал Заказчика после вызова специалистов Исполнителя, принимает меры для безаварийного вывода оборудования из работы.
	
	























Приложение № 1
к Техническому заданию 

ПЕРЕЧЕНЬ
регламентных работ по техническому обслуживанию 
автоматики безопасности котлов и котельной

1. Обслуживание комплекса оборудования газовой горелки (1 раз в месяц)
- внешний осмотр;
- чистка газового фильтра, газовых сопел, стабилизатора пламени;
- проверка состояния зажигательных электродов;
- устранение люфтов;
- проверка работы горелки в режиме холостого хода.
2. Обслуживание газопроводов в пределах котла (1 раз в месяц)
- проверка герметичности соединений трубопроводов, арматуры, электромагнитного клапана;
- чистка газового фильтра;
- проверка стабилизатора давления газа.
3. Обслуживание комплекса системы автоматики регулировки котла и контрольно-измерительных приборов с электронной автоматикой (1 раз в месяц)
- внешний осмотр, проверка электрических соединений цифрового контроллера, температурных датчиков;
- проверка наличия программ цифрового контроллера котла и контроллера отопительных контуров и проверка их работоспособности;
- проверка действия управляющих сигналов цифровых регуляторов на насосы отопительных контуров и смесительные клапана.
4. Обслуживание автоматики безопасности и розжига. Проверка работоспособности автоматики на остановку и пуск котла (1 раз в месяц) по:
-    угасанию пламени на горелке;
-    недопустимому повышению или снижению давления газа;
-    недопустимому снижению подачи воздуха для сгорания газа;
-    недопустимому повышению температуры воды в котле;
- остановке подачи электроэнергии или снижению напряжения на приборах дистанционного управления;
- неисправности контрольно-измерительных приборов и устройства автоматической сигнализации;
-    неисправности предохранительных и блокирующих устройств;
-    неисправности горелок;
-    неисправности водяных насосов;
-    при загазованности помещения котельной;
-    при поступлении сигнала о возникновении пожара в помещении котельной;
-    при недопустимом снижении или повышении давления воды в системе отопления.
5. Обслуживание оборудования и средств автоматизации, приборов контроля и регулировки (1 раз в месяц)
-  проверка исправности работы манометров, механичных и электронных термометров, электроконтактных реле температуры;
-  проверка технического состояния насосов и их профилактика;
- проверка технического состояния смесительных клапанов и их профилактика;
- проверка технического состояния мембранных баков, а также снижение давления в них (в случае необходимости подкачка);
- внешний осмотр, проверка электрических соединений цифрового контроллера, датчиков температуры;
- проверка наличия программ цифровых контроллера котла и контроллера отопительных контуров и проверка их работоспособности;
-  проверка работы управляющих сигналов цифровых регуляторов на насосы отопительных контуров и смесительные клапана.
6. Обслуживание системы бака запаса воды и насоса подпитки (1 раз в месяц)
- проверка работы устройств автоматической подпитки.
7. Электрооборудование (1 раз в месяц)
- проверка функционирования магнитных пускателей, устройств защитного отключения, реле контроля фаз, автоматических выключателей, блоков питания пультов диспетчерской сигнализации, реле промежуточных, системы электроосвещения.
8. Автоматика регулировки (1 раз в месяц)
 - проверка функционирования каскадной, контурной и погодной регулировки.
9. Автоматика безопасности (1 раз в месяц)
- проверка параметров срабатывания общей автоматики безопасности.
10. Газовое оборудование (1 раз в месяц)
- проверка герметичности, плавности хода и плотности закрывания запорной арматуры;
- проверка исправности и правильности показаний манометров;
- проверка герметичности и плотности закрывания клапана-отсекателя.
11. Тепломеханическое оборудование (1 раз в месяц)
- проверка отсутствия протекания воды в трубопроводах; 
- осмотр состояния циркуляционных насосов;
- проверка функционирования подпиточной станции;
- проверка отсутствия протеканий компенсаторов объема;
- проверка исправности и правильности показаний манометров;
- проверка срабатывания автоматических воздухоотводчиков.
12. Перед началом отопительного сезона
- установка контрольно-измерительных приборов;
- проведение испытаний и настройка приборов общекотельной автоматики безопасности и аварийной сигнализации;
- проведение испытаний и настройка приборов автоматики безопасности водогрейных котлов 
REX DUAL 200;
- проверка готовности автоматики безопасности, приборов КИП и средств измерения к работе;
- проверка срабатывания автоматики безопасности и приборов КИП;
- проведение испытаний трубопроводов на герметичность.
13. После окончания отопительного сезона
- снятие контрольно-измерительных приборов.
- выполнить работы по выводу котельной из работы после завершения отопительного сезона.
- диагностика оборудования котельной, с выдачей рекомендаций по проведению ремонтных работ в межотопительный период в соответствии с действующим законодательством.
 


