|  | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ПОСТАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ БЫТОВЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ МОНТАЖА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦИОНЕРА БЫТОВОГО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  |  | Наименование характеристик | Значение характеристик | Единица измерения |  |  |
| 1. | Кондиционер бытовой (не менее 25 м²) |  |  |  |  | шт. | 6 |
|  |  | 28.25.12.130/ 28.25.12.130-00000010 | Тип системы | Сплит-система (два блока – внутренний и внешний) |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Настенный |  |  |  |
|  |  |  | Количество внутренних блоков | 1 | шт |  |  |
|  |  |  | Цвет внутреннего блока | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Цвет внешнего блока | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Хладагент | R32 |  |  |  |
|  |  |  | Количество хладагента | Не менее 410 | г |  |  |
|  |  |  | Холодопроизводительность | Не менее 8800 | BTU |  |  |
|  |  |  | Мощность охлаждения | Не менее 2600 | Вт |  |  |
|  |  |  | Мощность обогрева | Не менее 2600 | Вт |  |  |
|  |  |  | Площадь обслуживаемая | Не менее 25 | м² |  |  |
|  |  |  | Макс. воздушный поток внутреннего блока | ≥ 500 | м3/ч |  |  |
|  |  |  | Количество скоростей воздушного потока | Не менее 3 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень шума, внутренний блок минимальный максимальный | ≥ 24 ≥ 40 | дБ дБ |  |  |
|  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение, осушение, обогрев |  |  |  |
|  |  |  | Автоматический режим | Да |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка направления потока воздуха | С пульта вверх/вниз, с пульта вправо/влево |  |  |  |
|  |  |  | Функция «Теплый старт» | Да |  |  |  |
|  |  |  | Авторестарт | Да |  |  |  |
|  |  |  | Самодиагностика неисправности | Да |  |  |  |
|  |  |  | Фильтры | Предварительной (грубой) очистки, |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон t на охлаждение | +18...+43 | °С |  |  |
|  |  |  | Диапазон t на обогрев | -7...+24 | °С |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А |  |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  |  |  |
|  |  |  | Питание | От сети |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность при охлаждении | Не более 810 | Вт |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность при обогреве | Не более 720 | Вт |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Внутренний и внешний блоки кондиционера, пульт управления, фильтры, технический паспорт, гарантийный талон, комплект средств для монтажа |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж | Да |  |  |  |
|  | *Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты подписания документов о приемке *Гарантия поставщика не менее 24 месяцев с даты подписания документов о приемке, но не менее срока, установленного производителем товара |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кондиционер бытовой (не менее 70 м²) |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | 28.25.12.130/ 28.25.12.130-00000010 | Тип системы | Сплит-система (два блока – внутренний и внешний) |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Настенный |  |  |  |
|  |  |  | Количество внутренних блоков | 1 | шт |  |  |
|  |  |  | Цвет внутреннего блока | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Цвет внешнего блока | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Хладагент | R32 |  |  |  |
|  |  |  | Количество хладагента | Не менее 1200 | г |  |  |
|  |  |  | Холодопроизводительность | Не менее 23000 | BTU |  |  |
|  |  |  | Мощность охлаждения | Не менее 7000 | Вт |  |  |
|  |  |  | Мощность обогрева | Не менее 7000 | Вт |  |  |
|  |  |  | Площадь обслуживаемая | не менее 70 | м² |  |  |
|  |  |  | Макс. воздушный поток внутреннего блока | ≥ 1200 | м3/ч |  |  |
|  |  |  | Количество скоростей воздушного потока | Не менее 3 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень шума, внутренний блок минимальный максимальный | ≥ 31 ≥ 47 | дБ дБ |  |  |
|  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение, осушение, обогрев |  |  |  |
|  |  |  | Автоматический режим | Да |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка направления потока воздуха | С пульта вверх/вниз, с пульта вправо/влево |  |  |  |
|  |  |  | Функция «Теплый старт» | Да |  |  |  |
|  |  |  | Авторестарт | Да |  |  |  |
|  |  |  | Самодиагностика неисправности | Да |  |  |  |
|  |  |  | Самоочистка | Внутреннего блока |  |  |  |
|  |  |  | Фильтры | Предварительной (грубой) очистки, |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон t на охлаждение | +16...+43 | °С |  |  |
|  |  |  | Диапазон t на обогрев | -7...+24 | °С |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А |  |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  |  |  |
|  |  |  | Питание | От сети |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность при охлаждении | Не более 2200 | Вт |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность при обогреве | Не более 2000 | Вт |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Внутренний и внешний блоки кондиционера, пульт управления, фильтры, технический паспорт, гарантийный талон, комплект средств для монтажа |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж | Да |  |  |  |
|  | *Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты подписания документов о приемке *Гарантия поставщика не менее 24 месяцев с даты подписания документов о приемке, но не менее срока, установленного производителем товара |  |  |  |  |  |  |

2. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ:

| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. Для его крепления используются специальная конструкция, рассчитанные на вес наружного блока. |
|  | - монтаж внутреннего блока | Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. Материал стен – железобетонные плиты толщиной ≤ 60 см. |
|  | - прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Общая длина трубопровода для кондиционера: не более 30 метров, Трубопровод укладывается в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Поставщика. Все детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможному действию влаги и других неблагоприятных факторов и защищены согласно СНиП 2.03.11 |
|  | - монтаж межблочных силовых кабелей | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель (длина до 10 метров) (автоматический выключатель 16А и 25А) и дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. При монтаже должны быть приняты меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод, а также образования конденсационной влаги Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Обеспечить подключение сплит-системы к электросети, всё расходные материалы необходимое для подключения приобретаются за счёт поставщика |
|  | - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу |  |
|  | - теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб | Трубки K-Flex или аналог. |
|  | - дозаправка хладагентом | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - обучение специалистов Заказчика | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
|  | - восстановление отделки, уборка мусора | После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений (в том числе отверстия от демонтированных трасс кондиционера в наружных стенах здания заделать монтажной пеной и оштукатурить), кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, подвесного потолка и иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

3. МЕСТО ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ТОВАРА

| г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17 | г. Кемерово, ул. Спортивная, 91 |
| --- | --- |
| Кондиционер бытовой (не менее 25 м²) 1 этаж – 1 шт. (каб. 139) 2 этаж – 1 шт. (каб. 202) Кондиционер бытовой (не менее 70 м²) 3 этаж – 1 шт. (каб. 317) | Кондиционер бытовой (не менее 25 м²) 3 этаж – 3 шт. (каб. 312, 324, 326) 5 этаж – 1 шт. (каб. 510) |

4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

10 рабочий дней с момента заключения договора.

5. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

Приемка Товара с выполнением монтажа осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством, качеством монтажа и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в спецификации и другими условиями Договора, а также сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выполнения монтажа согласно Приложению № 2 к договору.

Отказ представителя Поставщика от участия в приемке Товара с выполнением монтажа не может служить препятствием приемки Товара с выполненным монтажом по Договору и оформлению ее результатов.

6. СРОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Участник закупки должен соответствовать единым требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ и требованиям в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ

Тип помещения: кабинеты.

Фасад здания: железобетонные плиты толщиной ≤ 60 см.

Перепад высот между внутренним и внешним блоками — ≤ 5 м.

Высота установки наружных блоков:

кондиционер бытовой (не менее 25 м²)

г. Кемерово, ул. Спортивная, 91:

третий этаж – 3 шт;

пятый этаж – 1 шт.

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17:

первый этаж – 1 шт.

второй этаж – 1 шт.

кондиционер бытовой (не менее 70 м²)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17:

третий этаж – 1 шт.

Особенности монтажа:

подвесные потолки -  нет.

Технические характеристики:

Расстояние трассы коммуникаций — 7 метров.

Максимальная длина фреоновой магистрали — 5 метров.

Удаленность оборудования от розетки — 7 метров.

Отвод конденсата — на улицу.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Кемеровский государственный институт Культуры. |  |
| ___________________/ | ___________________/ |