8

                                                 					                            Приложение № 3 
   									              к закупке на ЕАТ


	 
  Объявление о закупочной сессии
в соответствии с п.5. ч.1. ст. 93 ФЗ-44

Заказчик (информация о покупателе):
	Наименование
	ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Республике Башкортостан

	
Место нахождения
	453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,                 ул. Правды, д.26

	
Почтовый адрес
	453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,               ул. Правды, д.26

	Адрес электронной почты
	(arbuzova_gn@02.fsin.gov.ru)

	
Номер контактного телефона
	тел./факс . (34764) 3-37-52

	Ответственное должностное лицо заказчика
	
Абдуллин Р.Р.


Условия закупки:
	Время продолжительности закупочной сессии, час
	24 часа

	
Тип закупки
	Единственный поставщиком                                              по п.5. ч.1. ст. 93 ФЗ-44

	Краткое описание объекта закупки
	на выполнение  работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов                    ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ-63/10-0,4 на объектах учреждения, согласно техническому заданию.

	ОКПД 2
	33.14.11.000

	Сроки (периоды) выполнения работ	
	Начало работ: 26 августа 2026 г.
Окончание работ: 09 сентября 2026 г.

	Количество объем работ
	1(одна) условная единица

	Место выполнения работ
	453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,                 ул. Правды, д.26. 
Мелеузовский район, с/с Зирганский,                         д. Терекля (полигон-стрельбище)

	Вид оплаты
	Безналичный расчёт

	Условия оплаты
	Оплата стоимости оказанных услуг по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путём перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте в течение     10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами,
выставленного поставщиком оригиналы счета и счета-фактуры.

	Стартовая цена, руб.
	247160,35 (двести сорок семь тысяч сто шестьдесят рублей 35 копеек). В цену контракта включены расходы на выполнение всего объема работ, транспортные расходы, погрузка, разгрузка, страхование, накладные расходы, уплата налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, а также другие обязательные платежи и возможные затраты, определенно неупомянутые, но необходимые для исполнения контракта.

	Планируемая дата заключения договора
	В течение 3 рабочих дней с момента размещения итогового протокола.

	Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Настоящий контракт, может быть, расторгнут:
 -по соглашению Сторон  в одностороннем порядке,                           в соответствии с условиями настоящего контракта;
 -по решению суда в соответствии                                   с законодательством Российской Федерации.

	Источник финансирования
	Федеральный бюджет.
Безналичный расчет при предоставлении накладных, счетов, счетов-фактур.

	Код бюджетной классификации (КБК) 
	32007054240690059244

	Реестр недобросовестных поставщиков
	Отсутствие участников закупки в РНП




 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на выполнение  работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов
ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ-63/10-0,4 на объектах
ФКУ ДПО МУЦ УФСИН  России по Республике Башкортостан, расположенных                по адресу г. Мелеуз, ул. Правды, д. 26. Мелеузовский район, с/с Зирганский,                       д. Терекля (полигон-стрельбище)

	№ п/п
	Наименование 
	Значение

	1. 
	Цель работ
	Техническое обслуживание предусматривает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение отказов электротехнического оборудования и обеспечение его исправного состояния в пределах установленных норм и допусков, а также устранение выявленных недостатков (выхода из строя трансформаторных подстанций, срыва проводников с креплений, повреждения линий) (далее — Работы).

	2. 
	Описание выполняемых работ
	Техническое обслуживание силовых трансформаторов проводится на действующих Объектах без прекращения их функционирования.
Работы выполняются в соответствии с графиком работы учреждения, не препятствуя его основной деятельности, не создавая неудобств и не представляя угрозы для обучающихся и сотрудников.
Исполнитель обеспечивает Объекты всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.
Работы осуществляются строго в технологической последовательности и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием.
В рамках настоящего Технического задания и сметного расчета Исполнитель выполняет все сопутствующие работы, включая доставку, разгрузку, перемещение материалов и уборку строительного мусора.

	3. 
	Требования 
к используемым материалам и оборудованию
	Все поставляемые материалы, запасные изделия и оборудование должны быть новыми (ранее не находившимися в эксплуатации), свободными от прав третьих лиц, не заложенными, не находиться под арестом или иным обременением.
 Материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, должны иметь действующие сертификаты или декларации о соответствии.

	4. 
	Наименование выполняемых работ
	В соответствии с Локальным сметным расчетом.

	5. 
	Количество выполняемых работ
	В соответствии с Локальным сметным расчетом.

	6.
	Место выполнения работ
	1. Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, д.26. 
2. Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Терекля (полигон-стрельбище)

	7.
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Начало выполнения работ: 26 августа 2026 г.         
Окончание выполнения работ: 09 сентября 2026 г.  

	8.
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	9.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Оплата выполненных по Контракту работ (оказанных услуг) осуществляется Государственным заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

	10.
	Перечень нормативно-правовых актов
	Работы выполняются строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также отраслевыми и корпоративными нормами, в том числе:
· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ                  «Об электроэнергетике» (в действующей редакции);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022                     № 1070;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н);
· Стандарт организации СТО 34.01-24.001-2022 «Системы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства. Общие требования» (взамен СО 34.04.181-2003);
· Стандарт организации СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;
Услуги оказываются в строгом соответствии                        с эксплуатационной и технической документацией                   на оборудование (включая инструкции, паспорта                        и регламенты завода-изготовителя), а также нормами действующего законодательства РФ. 
Периодичность выполнения работ устанавливается эксплуатационной документацией с учетом условий эксплуатации, применяемых материалов и требований производителя.

	11.
	Требования по выполнению сопутствующих работ,  поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования
	Исполнитель за свой счет обеспечивает приобретение изделий, материалов и оборудования в полном объеме в соответствии с Локальным сметным расчетом.
К поставляемому оборудованию, материалам и запасным частям предъявляются следующие требования:
— наличие полного комплекта сопроводительной документации на русском языке: технических паспортов, руководств по эксплуатации, актов испытаний, а также сертификатов или деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов ЕАЭС;
—подтверждение первичными учетными документами (счетами-фактурами, товарными накладными);
— полное соответствие рабочей и нормативно-технической документации;
— состояние новых (не бывших в эксплуатации), отсутствие дефектов и повреждений;
— отсутствие обременений, залогов, арестов и иных прав третьих лиц, ограничивающих свободное обращение товаров на территории Российской Федерации.

	12.
	Перечень выполняемых работ 
	Исполнитель по заданию Заказчика должен выполнить полный комплекс работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ-63/10-0,4 на объектах                            ФКУ ДПО МУЦ УФСИН  России по Республике Башкортостан, расположенных по адресу:                               г. Мелеуз, ул. Правды, д. 26. Мелеузовский район,                  с/с Зирганский, д. Терекля (полигон-стрельбище)                          в  соответствии с настоящим техническим заданием.
Комплекс работ включает следующие этапы:
· измерения нагрузки на вводах силового трансформатора и отходящих линий;
· отчистка изоляции оборудования, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи;
· зачистка, смазка и затяжка контактных соединений;
· устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей) выключателей нагрузки;
· смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования;
· замена основания предохранителя, замена плавких вставок предохранителей в силовом предохранительном шкафу;
· доливка трансформаторного масла, устранение течей;
· восстановление при необходимости опознавательных, запрещающих знаков.
Проведение электроизмерений и испытаний, лабораторных исследований включает следующие этапы:
· взятие пробы масла и лабораторные исследования трансформатора ТМ-250 с предоставлением протокола исследований;
· измерение сопротивления растекания тока;
· замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· определение активного сопротивления жилы кабеля или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35кВ;
· измерение коэффициента абсорбации обмоток трансформаторов 
· измерение токов утечки;
· испытания опорных изоляторов.
Все материалы, оборудование, принадлежности, инструменты и запасные части обеспечиваются за счёт Исполнителя.

	13.
	Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику сведения о количественном, квалификационном составе привлекаемых специалистов и их стаже работы, подтвержденные соответствующими документами (копиями штатного расписания, дипломов, сертификатов).
Для проведения электротехнических работ допускаются специалисты с группой по электробезопасности не ниже III.
Техническое обслуживание выполняется в соответствии с действующей эксплуатационно-технической документацией на оборудование, Правилами пожарной безопасности, положениями ГОСТ 12.3.032-84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности, а также Правилами техники безопасности при производстве электромонтажных (ЭМР) и пусконаладочных работ (ПНР).    
В ходе выполнения Работ Исполнитель обязан:
· обеспечить соблюдение персоналом норм охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических,    экологических и противопожарных правил;
· обеспечить применение персоналом средств индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды и спецобуви;
· обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика в зоне производства работ;
· обеспечить противопожарную безопасность на месте проведения работ;
· соблюдать действующий в помещениях Заказчика пропускной режим;
· обеспечить выполнение работ собственными материалами, включая их приобретение, доставку на объекты, а также наличие на объектах необходимого контрольного, испытательного и измерительного оборудования.

	14.
	Порядок сдачи                 и приемки результатов работ
	Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
К Акту в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
· платежные документы (счет, счет-фактура);
· акт о приёмке выполненных работ;
· протокол осмотра и проверки электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций до 35 кВ;
· протокол испытания трансформаторного масла;
· справка о стоимости выполненных работ.
Исполнитель также обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013) и условиями Договора.

	15.
	Требования к объему гарантий качества работ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), сводов правил (СП), нормативно-технической документации, технических регламентов и нормативных правовых актов Российской Федерации.
Выполненные работы должны отвечать установленным санитарным нормам, техническим правилам, а также иным обязательным требованиям законодательства РФ.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ без замечаний.
Если в течение Гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации силовых трансформаторов, Исполнитель обязан устранить их за свой счет. Срок устранения недостатков согласовывается Сторонами письменно, но не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. На период устранения дефектов Гарантийный срок продлевается.





_____________


Председатель 
контрактной службы 				              ______________/Абдуллин Р.Р./ 


Согласовано:
Заместитель начальника 
отдела тылового обеспечения
[bookmark: _GoBack]майор внутренней службы 	                                      _____________/Сапронов Р.В./
