СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:

| Наименование товара | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИБП для серверной (ИБП SYSTEME ELECTRIC Smart-Save Online SRTSE 2 поколения 3000 ВА) | Топология: On-line (двойное преобразование) Полная мощность: 3000 ВА Активная мощность: 3000 Вт (PF = 1.0) Номинальное входное напряжение: 220–240 В Диапазон входного напряжения (при 100 % нагрузки): 160–300 В Диапазон входного напряжения (при 50 % нагрузки): 110–300 В Частота на входе: 40–70 Гц (автоопределение) Выходное напряжение (настраиваемое): 208/220/230/240 В Форма выходного напряжения: чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батарей) Время автономной работы при 100 % нагрузке: ≥ 2,5 минут Поддержка внешних батарейных модулей: до 10 шт. Горячая замена батарей: да Розетки с резервным питанием: 8 × IEC C13, 1 × IEC C19 Программируемые розетки: 4 × IEC C13 Интерфейсы управления: USB (HID), RS-232, слот под SNMP-карту, сухие контакты, EPO Индикация и управление: ЖК-дисплей с отображением основных параметров КПД в онлайн-режиме: ≥ 94 % Уровень шума: ≤ 55 дБ Форм-фактор: 19″ стойка (2U) или напольный, конвертируемый Габариты (Ш × В × Г): ≤ 450 × 90 × 600 мм Вес: ≤ 26 кг Степень защиты: IP20 Дополнительные функции: холодный старт, автоопределение внешних батарей, параллельное резервирование (до 3 ИБП) Рабочая температура: 0–40 °C Гарантия на ИБП: не менее 36 месяцев с даты поставки Гарантия на аккумуляторные батареи: не менее 24 месяцев с даты поставки Соответствие стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Срок службы: не менее 10 лет (при соблюдении регламента обслуживания) | Шт. | 3 |  |  |
| Крепеж SYSTEME ELECTRIC SE2RK-R | Производитель SYSTEME ELECTRIC Модель: SE2RK-R Тип оборудования: Крепеж в стойку 19" Описание Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта. Длина направляющих регулируемая 550 - 750 мм | Шт. | 3 |  |  |

Итого: _________(_________________) рублей  00  копеек,  НДС

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 5(пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка, разгрузка, подъем на этаж  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.