Приложение №2 к договору


Описание объекта закупок

	Требования к оборудованию
	Значение

	Позиция 1. Сплит-система настенного типа (1 шт.)

	Параметр
	Значение

	Тип управления компрессором
	On/Off

	Холодопроизводительность, кВт
	2,64

	Теплопроизводительность, кВт
	2,64

	Электропитание, В/Гц/Ф
	220-240/50/1

	EER
	3,21

	Класс энергоэффективности (охлаждение)
	A

	Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А
	3,6

	Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт
	0,73

	SCOP
	3,61

	Класс энергоэффективности (нагрев)
	A

	Номинальный потребляемый ток (нагрев), А
	3,2

	Максимальная потребляемая мощность, кВт
	1,3

	Максимальный потребляемый ток, А
	7,5

	Подключение электропитания
	К внутреннему блоку

	Кабель питания, мм²
	3×1,5

	Межблочный кабель, мм²
	5×1,5

	Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч
	450/340/280

	Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
	39,0/32,0/26,5

	Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А)
	26,5

	Уровень шума наружного блока, дБ(А)
	53,5

	Тип компрессора
	Ротационный

	Бренд компрессора
	GMCC

	Тип хладагента
	R32

	Заводская заправка хладагента, кг
	0,56

	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м
	12

	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
	6,35 (1/4)

	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)
	9,52 (3/8)

	Максимальная длина труб, м
	20

	Максимальный перепад высот, м
	8

	Длина труб, не требующая дозаправки, м
	5

	Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C
	

	Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C
	-7 ... +24

	Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм
	715×285×194

	Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм
	720×495×270

	Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг
	7,4 / 9,6

	Вес наружного блока (нетто/брутто), кг
	24,7 / 26,6

	Наличие режима «Follow me»
	Да

	Наличие режима «Turbo»
	Да

	Наличие функции самоочистки
	Да

	Фильтр тонкой очистки
	Да

	

	Позиция 2. Сплит-система настенного типа (1 шт.)

	Параметр
	Значение

	Тип управления компрессором
	On/Off

	Холодопроизводительность, кВт
	3,52

	Теплопроизводительность, кВт
	3,66

	Электропитание, В/Гц/Ф
	220-240/50/1

	EER
	3,21

	Класс энергоэффективности (охлаждение)
	A

	Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А
	4,8

	Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт
	1,02

	SCOP
	3,61

	Класс энергоэффективности (нагрев)
	A

	Номинальный потребляемый ток (нагрев), А
	4,4

	Максимальная потребляемая мощность, кВт
	1,6

	Максимальный потребляемый ток, А
	9,5

	Подключение электропитания
	К внутреннему блоку

	Кабель питания, мм²
	3×1,5

	Межблочный кабель, мм²
	5×1,5

	Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч
	540/420/340

	Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
	38,0/33,0/26,0

	Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А)
	26

	Уровень шума наружного блока, дБ(А)
	55

	Тип компрессора
	Ротационный

	Бренд компрессора
	GMCC

	Тип хладагента
	R32

	Заводская заправка хладагента, кг
	0,53

	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м
	12

	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
	6,35 (1/4)

	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)
	12,7 (1/2)

	Максимальная длина труб, м
	20

	Максимальный перепад высот, м
	8

	Длина труб, не требующая дозаправки, м
	5

	Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C
	

	Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C
	-7 ... +24

	Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм
	805×285×194

	Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм
	720×495×270

	Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг
	8,1 / 10,3

	Вес наружного блока (нетто/брутто), кг
	25,6 / 27,4

	Наличие режима «Follow me»
	Да

	Наличие режима «Turbo»
	Да

	Наличие функции самоочистки
	Да

	Фильтр тонкой очистки
	Да

	

	Позиция 3. Сплит-система настенного типа (2 шт.)

	Параметр
	Значение

	Тип управления компрессором
	On/Off

	Холодопроизводительность, кВт
	2,34

	Теплопроизводительность, кВт
	2,34

	Электропитание, В/Гц/Ф
	220-240/50/1

	SEER
	3,21

	Класс энергоэффективности (охлаждение)
	A

	Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А
	2,9

	Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт
	0,65

	COP
	3,61

	Класс энергоэффективности (нагрев)
	A

	Номинальный потребляемый ток (нагрев), А
	2,9

	Максимальная потребляемая мощность, кВт
	1,2

	Максимальный потребляемый ток, А
	6

	Пусковой ток, А
	18

	Подключение электропитания
	К внутреннему блоку

	Кабель питания, мм²
	3×1,5

	Межблочный кабель, мм²
	5×1,5

	Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч
	490/430/350

	Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
	37/34/26

	Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А)
	26

	Уровень шума наружного блока, дБ(А)
	52,5

	Тип компрессора
	Ротационный

	Бренд компрессора
	GMCC

	Тип хладагента
	R32

	Заводская заправка хладагента, кг
	0,37

	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м
	12

	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
	6,35 (1/4)

	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)
	9,52 (3/8)

	Максимальная длина труб, м
	20

	Максимальный перепад высот, м
	8

	Длина труб, не требующая дозаправки, м
	5

	Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C
	

	Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C
	-7 ... +24

	Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм
	723×286×199

	Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм
	668×469×252

	Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг
	7,7 / 9,9

	Вес наружного блока (нетто/брутто), кг
	22,5 / 24,2

	Наличие встроенного Wi-Fi-управления
	Да

	Наличие биполярного ионизатора Air Magic
	Да

	Наличие фотокаталитического фильтра
	Да

	Наличие функции самоочистки внутреннего блока
	Да

	Наличие режима комфортного сна
	Да

	Наличие функции «Теплый пуск»
	Да

	Наличие режима Turbo
	Да

	Наличие функции температурной компенсации
	Да

	Наличие функции Follow me
	Да

	Наличие автоматического перезапуска
	Да

	Наличие 3D Air Flow
	Да

	Наличие автоматической оттайки
	Да



2. Требования к монтажным и дополнительным работам
2.1. Монтаж сплит-систем (4 внутренних блока, 4 наружных блока) выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормативной документацией. Длина трассы для каждого внутреннего блока — до 5 метров.

2.2. В стоимость монтажа включить:

Крепление наружных блоков на кронштейнах;

Крепление внутренних блоков на стенах;

Прокладка межблочных коммуникаций (фреоновая магистраль, дренаж, межблочный кабель) в соответствии с длиной трассы до 5 метров на каждый внутренний блок;

Подключение к электросети (согласно требованиям ПУЭ);

Вакуумирование системы;

Пусконаладочные работы;

Проверка работоспособности всех режимов;

Инструктаж персонала Заказчика по правилам эксплуатации.


	Обслуживание/ТО кондиционеров
	Кол-во
	Ед. изм.

	Обслуживание Мульти-сплит 09 btu
	шт
	1

	Заправка кондиционера Мульти-сплит 09 btu

	шт
	1

	Обслуживание кондиционера 09 btu
	шт
	3

	Заправка фреоном кондиционера 09 btu
	шт
	3

	Обслуживание кондиционера 18 btu
	шт
	1

	Заправка фреоном кондиционера 18 btu
	шт
	1

	Обслуживание кондиционера 24 btu
	шт
	1

	Заправка фреоном  кондиционера 24 btu
	шт
	1

	Диагностика и ремонт кондиционера Centek
	шт
	1

	Заправка кондиционера Centek 
	шт
	1



