Приложение №2 к договору

Описание объекта закупок

| Требования к оборудованию | Значение |
| --- | --- |
| Позиция 1. Сплит-система настенного типа (1 шт.) |  |
| Параметр | Значение |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,6 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,73 |
| SCOP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450/340/280 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39,0/32,0/26,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А) | 26,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,56 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C |  |
| Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C | -7 ... +24 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,4 / 9,6 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 24,7 / 26,6 |
| Наличие режима «Follow me» | Да |
| Наличие режима «Turbo» | Да |
| Наличие функции самоочистки | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Позиция 2. Сплит-система настенного типа (1 шт.) |  |
| Параметр | Значение |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,8 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,02 |
| SCOP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,4 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 540/420/340 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38,0/33,0/26,0 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А) | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,53 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C |  |
| Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C | -7 ... +24 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 805×285×194 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,1 / 10,3 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 25,6 / 27,4 |
| Наличие режима «Follow me» | Да |
| Наличие режима «Turbo» | Да |
| Наличие функции самоочистки | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Позиция 3. Сплит-система настенного типа (2 шт.) |  |
| Параметр | Значение |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,65 |
| COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 2,9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
| Пусковой ток, А | 18 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 490/430/350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/34/26 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А) | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,37 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C |  |
| Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C | -7 ... +24 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 723×286×199 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 668×469×252 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,7 / 9,9 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 22,5 / 24,2 |
| Наличие встроенного Wi-Fi-управления | Да |
| Наличие биполярного ионизатора Air Magic | Да |
| Наличие фотокаталитического фильтра | Да |
| Наличие функции самоочистки внутреннего блока | Да |
| Наличие режима комфортного сна | Да |
| Наличие функции «Теплый пуск» | Да |
| Наличие режима Turbo | Да |
| Наличие функции температурной компенсации | Да |
| Наличие функции Follow me | Да |
| Наличие автоматического перезапуска | Да |
| Наличие 3D Air Flow | Да |
| Наличие автоматической оттайки | Да |

2. Требования к монтажным и дополнительным работам

2.1. Монтаж сплит-систем (4 внутренних блока, 4 наружных блока) выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормативной документацией. Длина трассы для каждого внутреннего блока — до 5 метров.

2.2. В стоимость монтажа включить:

Крепление наружных блоков на кронштейнах;

Крепление внутренних блоков на стенах;

Прокладка межблочных коммуникаций (фреоновая магистраль, дренаж, межблочный кабель) в соответствии с длиной трассы до 5 метров на каждый внутренний блок;

Подключение к электросети (согласно требованиям ПУЭ);

Вакуумирование системы;

Пусконаладочные работы;

Проверка работоспособности всех режимов;

Инструктаж персонала Заказчика по правилам эксплуатации.

| Обслуживание/ТО кондиционеров | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание Мульти-сплит 09 btu | шт | 1 |
| Заправка кондиционера Мульти-сплит 09 btu | шт | 1 |
| Обслуживание кондиционера 09 btu | шт | 3 |
| Заправка фреоном кондиционера 09 btu | шт | 3 |
| Обслуживание кондиционера 18 btu | шт | 1 |
| Заправка фреоном кондиционера 18 btu | шт | 1 |
| Обслуживание кондиционера 24 btu | шт | 1 |
| Заправка фреоном кондиционера 24 btu | шт | 1 |
| Диагностика и ремонт кондиционера Centek | шт | 1 |
| Заправка кондиционера Centek | шт | 1 |