Техническое задание

	№
	Техническое задание

	кол-во
	ед. изм.

	1
	Оказание услуги по проведению технического обслуживания противопожарных дверей 
	14
	Шт.

	1) 
	В услугу входит:
	
	

	1.1.1
	Внешний осмотр составных частей противопожарных дверей и люков, в том числе петель, доводчиков, ручек, замков, уплотнителей, терморасширяющихся прокладок, с целью проверки прочности крепления и отсутствия механических повреждений, коррозии, грязи.
	1 (один) раз 
	

	1.1.2
	Проверка работоспособности составных частей противопожарных дверей в том числе петель, доводчиков, ручек, замков, уплотнителей, терморасширяющихся прокладок.
	
	

	1.1.3
	 Профилактика работоспособности противопожарных дверей с использованием материалов и инструментов Исполнителя, включая:
	1 (один) раз 
	

	
	- очистку и смазку подвижных частей (петель, доводчиков, замков и их цилиндров)
	
	

	
	- удаление коррозии и восстановления покрытия
	При необходимости
	

	
	- подклейку, замену уплотнителей и терморасширяющих прокладок
	
	

	
	- устранение выявленных неисправностей, в том числе рывков и заседаний при перемещениях подвижных частей
	
	

	1.1.4
	Регулировка доводчика (доводчик должен при открытии двери на любой угол, произвести закрывание двери, причем до полного защелкивания замкового язычка).
	При необходимости
	

	2.
	Исполнитель обязан иметь лицензию МЧС на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 8,10 приложения Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"):
- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

	
	

	Требование к безопасности товара, работ, услуг
	Специалисты Исполнителя, прибывшие на объект для проведения работ, обязаны делать запись в Журнале выхода специалистов по техническому обслуживанию.
Специалистами Исполнителя проходят инструктаж по охране труда и пожарной безопасности (с оформлением Заказчиком Акта - допуска). В случае если специалисты Исполнителя не прошли инструктаж – они не допускаются к техническому обслуживанию на объекте.

	Требование к качеству товара, работ, услуг
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- ГОСТ Р 57327-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.12.2016 № 1959-ст),
- ГОСТ Р 56177-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1357-ст) и технической документацией изготовителей.
- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

	Требования к иным показателям товара, работы, услуги
	Исполнитель обязан обеспечить техническую возможность принимать от Заказчика заявки на проведение технического обслуживания и устранения неисправностей, по средствам факсимильной связи, электронной почте, по телефону, в том числе обмен документацией и информацией, не связанной с оплатой услуг и изменением условий контракта (письма, заявки, техническая документация и др.). Риск последствий неполучения от Заказчика уведомлений о вызове представителя Исполнителя и иных документов, отправленных по указанному в контракте номеру факса или электронной почте несет Исполнитель

	Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки поставляемого товара
	При проведении технического обслуживания Исполнитель использует расходные материалы, комплектующие соответствующие техническим условиям и нормам заводской комплектации.
Исполнитель проводит техническое обслуживание, поддерживает работоспособность и соответствие противопожарных дверей   требованиям законодательства РФ. В случаи установки факта неисправности или несоответствия требованиям законодательства РФ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.
Исполнитель может выбрать любой способ, чтобы восстановить работоспособность противопожарных дверей. В том числе Исполнитель может восстановить работоспособность противопожарных дверей путем замены неисправного оборудования на новое эквивалентное оборудование, принадлежащее Исполнителю. Неисправное оборудование Исполнитель передает Заказчику. Заказчик за свой счет, не более чем через 180 дней, приобретает новое эквивалентное оборудование и передает Исполнителю, составляя в произвольной форме Акт, подписанный обеими сторонами, либо возмещает затраты на приобретение оборудования.
По результатам технического обслуживания противопожарных дверей вносится запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты,
Исполнитель производит уборку и вывоз мусора (отходов), образовавшегося в процессе оказания услуг и после их завершения, за свой счёт и незамедлительно. Работы, превышающие допустимый уровень шума, производить по согласованию с Заказчиком.

	Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
	Исполнитель обеспечивает выполнение услуги материалами, комплектующими, приборами, инструментами, лестницами-стремянками, специальной одеждой и обовью, необходимыми для выполнения работ, за свой счет. Обязательным является обозначение принадлежности специалиста к организации Исполнителя, содержащее фамилию, имя, отчество, должность данного специалиста.
Специалисты Исполнителя обязаны обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности и охраны труда на объекте и прилегающих территориях.

	Требование о предоставлении гарантии поставщика на товар и срок действия такой гарантии
	Исполнитель предоставляет гарантию на результат оказанной услуги в пределах действия контракта.
Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченное, уничтоженное и/или поврежденное во время технического обслуживания имущество Заказчика на объекте. Исполнитель обязан заменить испорченное, уничтоженное и/или поврежденное имущество Заказчика на новое с аналогичными характеристиками. К Исполнителю применяются штрафные санкции в соответствии с условиями контракта.

	Требование к остаточному сроку годности
	По окончании срока контракта Исполнитель предоставляет Заказчику заключение о техническом состоянии противопожарных дверей.

	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Качество оказываемых услуг должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ и подтверждаться документами, содержащими сведения о наличии сертификатов соответствия Госстандарта РФ.

	Этапы, график поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Техническое обслуживание противопожарных дверей проводится в период с даты заключения государственного контракта и до 22.12.2026.
Срок действия контракта: до 31.12.2026 г.
В день окончания оказания услуг Исполнитель обязуется передать Государственному заказчику Акт об оказании услуг, счет (счет-фактуру), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон).
Приемка услуг, за исключением проведения экспертизы, осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в течение 1 рабочего дня.
Оплата оказанных услуг производится Государственным заказчиком в течении 3 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем к оплате счета, оформленного в установленном законом и настоящим Контрактом порядке.



