Приложение № 1

к Государственному контракту №_________________

от «___» ___________ 2026 г.

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексной  системы безопасности административных зданий УФНС России по Белгородской области

1. Общие положения

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту комплексной  системы безопасности  (Далее – СБ (Система безопасности)) административных зданий УФНС России по  Белгородской области  (Далее – Услуги).

Срок оказания услуг - с даты заключения Государственного контракта по 31.12.2026 года включительно.

Оплата услуг за декабрь 2026 года производится Заказчиком в январе 2027 года за счет лимитов бюджетных обязательств 2027 года.

1.2. Оказание Услуг Исполнителем должно осуществляться в строгом соответствии с  правилами техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

1.3. Для оперативного реагирования Исполнитель должен осуществлять круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей от Заказчика.

Выезд на объект для оказания Услуг осуществляется на автотранспорте Исполнителя.

1.4. Услуги по устранению неисправностей СБ должны начинаться Исполнителем не позднее 4 часов с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика на устранение неисправности. Заявка на устранение неисправности направляется в письменной форме, в том числе  по факсу и по электронной почте. Допускается подача заявки в устной форме сотруднику Исполнителя, ответственному за надлежащее исполнение Контракта.

1.5. Устранение неисправностей СБ должно быть завершено не позднее 6 (шести) часов с момента получения заявки.

1.6. Исполнитель обязан использовать оборудование, материалы и технологии при оказании Услуг в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПиН, ППР, нормативным актам, эксплуатационной документацией.

1.7. Исполнитель должен  иметь подменный фонд оборудования, блоков, узлов и материалов для оперативного устранения неисправности СБ Заказчика.

1.8. Если при  устранении неисправностей необходима замена оборудования, блоков, узлов или деталей и их стоимость не превышает  2 000,00  (Две тысячи) рублей за единицу, то восстановление работоспособности установок и систем входят в стоимость технического обслуживания и  осуществляется за счет средств Исполнителя.

На замененное оборудование должна быть предоставлена гарантия не менее 12 месяцев.

Внесение изменений в принципиальные схемы СБ не допускается.

1.9. Ведение документации технического обслуживания и ремонта СБ, в том числе журнала оказанных Услуг и других документов должно осуществляться в соответствии с законодательством. Ответственным за ведение документации является Исполнитель.

1.10. В связи с тем, что в зданиях Заказчика действует пропускной режим,  Исполнитель обязан в течении 3-х рабочих дней с момента заключения Государственного контракта с Заказчиком предоставить список персонала, уполномоченного на оказание услуг по Контракту от имени Исполнителя, с предоставлением следующих документов и сведений:

- согласие на обработку персональных данных;

- фамилия, имя и отчество сотрудника, дата и место рождения, паспортные данные, место жительства (регистрация по месту жительства);

- фамилию, имя и отчество, номер телефона (факса), адрес электронной почты сотрудника, ответственного за надлежащее исполнение Контракта.

В случае внесения Исполнителем изменений в списки персонала, привлекаемого для оказания Услуг по Контракту, Исполнитель заблаговременно представляет Заказчику списки сотрудников на согласование, а также информацию, указанную в настоящем пункте.

2. Виды оказываемых Услуг

2.1. Техническое обслуживание и ремонт СБ проводится с целью поддержания работоспособного состояния СБ в процессе эксплуатации, путем периодического оказания Услуг по профилактике и контролю технического состояния.

2.2. Наименование, объем и перечень оказываемых услуг определяется в том числе эксплуатационно-технической документацией  СБ, а также ГОСТ Р 50776-95 (МС МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации», РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», и другими нормативными документами.

2.3.   Дополнительные Услуги (внеплановое оказание Услуг и текущий ремонт), кроме того, включают в себя:

- техническое освидетельствование по требованию контролирующих государственных органов (например, Госпожнадзора, Санэпиднадзора, Госгортехнадзора и т.п.).

- ликвидация последствий влияния неблагоприятных климатических, производственных или бытовых воздействий.

- оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации СБ.

3. Исполнитель выполняет свои обязательства (оказывает услуги по СБ) в соответствии с:

- условиями Контракта;

- настоящим Техническим заданием;

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

- постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах Заказчика.

3.1. Исполнитель должен иметь разрешительные документы:

3.1.1. Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с допусками к соответствующим работам, полученную в соответствии с требованиями пункта 15 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

4. Требования к работникам Исполнителя

4.1. Работники Исполнителя, в обязанности которых входит техническое обслуживание и ремонт комплексной системы безопасности Заказчика, должны быть в штате или иметь специальное образование по эксплуатации и ремонту комплексной системы безопасности (слаботочных систем) и работать у Исполнителя по договору.

4.2. Работники Исполнителя, в обязанности которых входит техническое обслуживание и ремонт комплексной системы безопасности Заказчика, должны иметь действующие удостоверения (сертификаты) о повышении квалификации по программам монтажа, конфигурирования, технического обслуживания и ремонта инженерно-технических средств охраны и систем противопожарной защиты объектов.

4.3. Работники Исполнителя, в обязанности которых входит техническое обслуживание и ремонт комплексной системы безопасности Заказчика, должны знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации комплексной системы безопасности, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

5. Наименование  и периодичность оказания Услуг

| № п/п | Наименование оказываемых Услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей СБ (приемно-контрольных приборов, видеокамер, видеодомофонов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и другого оборудования) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, нарушения креплений и т.д. | Согласно регламенту, но не реже 1 раза в месяц |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации на всем оборудовании СБ | Согласно регламенту, но не реже 1 раза в месяц |
| 3. | Проверка работоспособности составных частей СБ (приемно-контрольных приборов, видеокамер, видеодомофонов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и другого оборудования) с оформлением акта результатов проверки | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка работоспособности СБ | Согласно регламенту, но не реже 1 раза в месяц |
| 5. | Проведение инструктажа по пользованию техническими системами и средствами охраны | По мере необходимости |
| 6. | Корректировка планов-схем с учетом замененного оборудования в процессе исполнения контракта | После оказания Услуг |
| 7. | Ведение эксплуатационно-технической документации на СБ | На протяжении действия контракта |

6. Объем оказываемых Услуг

6.1.  Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном здании по адресу: Белгород, ул. Преображенская, 61

Приборы и средства установки газового пожаротушения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | шт. | 3 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР3-СУМ | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой «Газ уходи!» КОП-25 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой «Газ не входи!» КОП-25 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой «Автоматика отключена» КОП-25 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель звуковой ОПОП2-35 | шт. | 1 |
|  | Прибор приемо-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
|  | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания 24В, 7Ач, 1,5А БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
|  | Модуль газового пожаротушения МПТХ 40-100-38 | шт. | 1 |
|  | Пиропатрон DR2005/C1 | шт. | 1 |
|  | Переходник пиропатрона DR2005/C1 | шт. | 1 |
|  | Рукав РВД 38-65 | шт. | 1 |
|  | Газовый огнетушащий состав ГОС Хладон 125 ХП | шт. | 50 |
|  | Штуцер приварной ШП-М56х2 | шт. | 1 |
|  | Штуцер приварной ШП G1* | шт. | 1 |
|  | Насадок струйный А-НВ 001-04 (1*) | шт. | 1 |
|  | Сигнализатор давления СДУ-М | шт. | 1 |

Приборы  средства установки охранно-пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-01 | шт. | 139 |
| 2. | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-3А исп.02 | шт. | 13 |
| 3. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 111 |
| 4. | Извещатель охранный акустический адресный С2000-СТ | шт. | 99 |
| 5. | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ШИК | шт. | 122 |
| 6. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.03 | шт. | 106 |
| 7. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 8. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 9. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 4 |
| 10. | Блок разветлительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 28 |
| 11. | Устройство комутационное УК-ВК/03 | шт. | 1 |
| 12. | Блок бесперебойного питания 12В, 7Ач, 1,5А | шт. | 11 |
| 13. | Блок бесперебойного питания 12В, 28Ач, 3А | шт. | 1 |
| 14. | Аккумулятор для блока CS 12-7 | шт. | 15 |
| 15. | Персональный компьютер в комплекте ОС Windows | шт. | 1 |
| 16. | Программное обеспечение ИСО «Орион» АРМ «ОРИОН ПРО» | шт. | 1 |
| 17. | Кабель для подключения к ПК АЦДР 685611.066 | шт. | 1 |

Приборы и средства установки оповещения людей при пожаре

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный, белый, 93 дБ, 100 В, 10/5/2,5 Вт LPA-10W3 9CH-109) | шт. | 25 |
|  | Настольная микрофонная станция JRC-11 | шт. | 1 |
|  | Встраиваемый модуль CD/MP3 и приемник J6DC-10 | шт. | 1 |
|  | Микшер-усилитель 240 Вт/100В, 5 микр./лин+телеф.входов, блок сирен JPA-1240А | шт. | 1 |
|  | Встраиваемый модуль сообщений JDM-10A (DM-100) | шт. | 1 |
|  | Встраиваемый модуль FM тюнер JTU-11RDS | шт. | 1 |
|  | Интерфейсная плата для подключения микрофона JRR-10 | шт. | 1 |
|  | Блок автономного аварийного питания/зарядное устройство JEP-352 | шт. | 1 |
|  | Устройство контроля целостности линии динамиков JSC-132А (SC-132А) | шт. | 1 |
|  | Релейная плата контроля целостности 8-й линии динамиков JSC-132ARY, (SC-008A) | шт. | 1 |
|  | Блок питания с автоматическим включением JPD-322А | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 37 |

Система внешнего и внутреннего телевизионного видеонаблюдения.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Винчестер для видеорегистраторов S-ATA 10Тб Seagate Skyhawk S-ATA3 | шт. | 2 |
| 2. | Камера IP HiWatch DS-I402 2,8Мп(4mm) ИК 30м | шт. | 13 |
| 3. | Камера IP HiWatch DS-I402 4 Мп(4mm) ИК 30м | шт. | 2 |
| 4. | Камера IP HiWatch DS-I400 4Мп (2,8 mm) ИК 30м | шт. | 8 |
| 5. | Камера IP XVI EI3213ZIP-IR 4Мп уличная 2.8-12мм IK-60m | шт. | 2 |
| 6. | Видеосервер | шт. | 1 |
| 7. | Видеорегистратор | шт. | 1 |
| 8. | Видеорегистратор HiWatch DS-N332/2 (B) | шт. | 1 |
| 9. | Коммутатор 16 ports HiWatch DS-S1816P PoE | шт. | 2 |
| 10. | Точка доступа Ubiquiti Nanostation Loco M2 беспроводная | шт. | 2 |
| 11. | Коммутатор 4 port BOLID SW-104 версия 2 |  | 1 |

Система контроля доступом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство видеоконтрольное (монитор видеодомофона) | шт. | 2 |
| 2. | Пост управления кнопочный общего назначения, установленный на входах в здание Управления. | шт. | 2 |
| 3. | Вызывная панель | шт. | 2 |
| 4. | Ограждающее устройство (Турникет) | шт. | 1 |
| 5. | Блок управления турникетом | шт. | 2 |
| 6. | Электромагнитный замок | шт. | 6 |
| 7. | Бесконтактный считыватель прокси карт Матрикс 2К | шт. | 2 |
| 8. | Арочный металлодетекор «Блокпост РС Z 3» | шт. | 1 |
| 9. | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |
| 10. | Ограждающее устройство (Шлагбаум) | шт. | 2 |

  - г. Белгород, Кирпичный тупик

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |

6.3.	Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном здании по адресу:  г. Алексеевка, ул. Слободская 33

| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование системы охранной сигнализации |  |  |  |
|  |  | Прибор приёмно-контрольный охрано-пожарный Сигнал-20 | шт. |  | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. |  | 140 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИО-102 | шт. |  | 96 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. |  | 11 |
|  |  | Извещатель охранный Фотон-9 | шт. |  | 30 |
|  |  | Извещатель охранный Стекло-3 | шт. |  | 88 |
|  |  | Извещатель охранный ИКАР-Ш. | шт. |  | 4 |
|  |  | Блок речевого оповещения Соната-К | шт. |  | 3 |
|  |  | Блок питания Скат 1200 | шт. |  | 2 |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой уличный УСС-1-12 | шт. |  | 2 |
|  |  | Оповещатель световой табло ВЫХОД | шт. |  | 11 |
|  |  | Оповещатель акустическая Соната-3 | шт. |  | 12 |
|  |  | УОО Прима 3А с БФ | шт. |  | 1 |
|  |  | Батарея аккумуляторная АКБ- 12В-7А/ч | шт. |  | 2 |
|  |  | Шлейфы сигнализации. | шт. |  | 60 |
| 16. |  | Кнопка тревожной сигнализации |  |  | шт. | 1 |
| 17. |  | Ограждающее устройство (Шлагбаум) |  |  | шт. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-20 | шт. | 8 |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | 7 |
|  | Усилитель ALT-6250 | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 3000 | шт. | 1 |

6.4. Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном здании по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 47

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ С 2000 | шт. | 2 |
|  | Блок индексации С2000-БИ | шт. | 2 |
|  | Блок BOLID | шт. | 1 |
|  | Прибор «Сигнал -20П» | шт. | 1 |
|  | Извещатель ИП 212-45 | шт. | 140 |
|  | ИПР -513-3М | шт. | 11 |
|  | Резервный источник питания РИП-12 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой (Иволга) | шт. | 11 |
|  | Считыватель Touch Memoru | шт. | 1 |
|  | Оповещатель Молния | шт. | 11 |
|  | Аккумулятор 12В | шт. | 1 |
|  | Кабель 1*2*0,75 | м | 100 |
|  | Кабель 2*2*0,75 | м | 400 |
|  | Кабель ВВГ нг 3*2,5 | м | 20 |
|  | Извещатель пожарный ИПР 514-2 | шт. | 9 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 1 |
|  | БРО Орфей | шт. | 1 |
|  | Извещатель ФОТОН | шт. | 43 |
|  | Извещатель ИО 102-5 | шт. | 39 |
|  | Извещатель ИО 102-26 | шт. | 32 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеорегистратор TIGRIS | шт. | 2 |
|  | Видеокамера LTV-CCH-400 | шт. | 7 |
|  | Видеокамера LTV-COH-86001L | шт. | 7 |
|  | Видеокамера LTV-CCH-87001F2 | шт. | 8 |
|  | Видеокамера LTV-CCH-400 | шт. | 2 |
|  | Монитор ASER AL1716 | шт. | 1 |
|  | Монитор ASER AL1715 | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждающее устройство (Турникет) | шт. | 1 |
| 2. | Блок управления турникетом | шт. | 1 |
| 3. | Безконтактный считыватель прокси карт | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-20 | шт. | 7 |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | 1 |
|  | Усилитель ALT-180ВТ | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |

6.5. Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном здании по адресу: г. Строитель, пер. Советский, 6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор РИП 12 | шт. | 1 |
|  | Блок BOLID | шт. | 1 |
|  | Исполнительный блок УК-ВК | шт. | 1 |
|  | Извещатель ФОТОН | шт | 15 |
|  | Извещатель ИО 102-5 | шт | 27 |
|  | Извещатель ИО 102-26 | шт | 15 |
|  | Модуль порошкового тушения | шт. | 2 |
|  | Извещатель ИП 212-45 | шт. | 60 |
|  | Прибор «Сигнал -20П» | шт. | 1 |
|  | Прибор Атлас 20 | шт. | 1 |
|  | Скат 1200А | шт | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |

  - Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Гагарина, д.24А.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические средства охраны выходов «на открытие»: «ИО-102-26», «ИО-102-20», Фотон Ш» | шт. | 3 |
|  | Технические средства охраны кабинетов «на открытие»: «ИО-5» | шт. | 43 |
|  | Технические средства охраны окон 1 этажа «на открытие»: «ИО-102-2» | шт. | 26 |
|  | Технические средства охраны окон «на разбитие»: изв. «Стекло», «Арфа», Астра 7», Астра 8» | шт. | 49 |
|  | Технические средства охраны объема помещений «на проникнове-ние»: «Агрус 2», «Агрус 3», «Фотон» | шт. | 49 |
|  | ППКОП Сигнал 20 | шт. | 3 |
|  | Атлас 20 БВУ | шт. | 1 |
|  | БП Скат 1200Д | шт. | 6 |
|  | ИН 212-45 «МАРКО» извещатель пожарный | шт. | 27 |
|  | Извещатель ИП 212-26 | шт. | 14 |
|  | Извещатель пожарный ручной | шт | 6 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 58 |
|  | Извещатель дымовой ИП 212-85 | шт. | 72 |
|  | Оповещатель световой «Выход» | шт. | 8 |
|  | Оповещатель Иволга (ПКИ-1) | шт | 1 |
|  | ППКОП БВУ | шт. | 1 |
|  | Прима-3А устройство оконечное объектовое | шт. | 2 |
|  | Астра-621С извещатель охранный звуковой | шт. | 4 |
|  | Астра-8 извещатель охранный совмещенный | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор 12В 7Ач | шт. | 1 |
|  | Аккумулятор 12В 12Ач | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор 12В 17Ач | шт. | 3 |
|  | ИО 102-26 исп.04 «Аякс» | шт. | 4 |
|  | Аргус 3 ИО 407-12 извещатель радиоволновой | шт. | 1 |
|  | Аргус 2 | шт. | 2 |
|  | ББП – блок бесперебойного питания | шт. | 3 |
|  | Октава 12 | шт. | 1 |
|  | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |

Приборы и средства установки оповещения людей при пожаре

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система оповещения: «РАМ-340А Усилитель НЧ 340Вт», «Голосовой файл для РАМ», «РМ-01 Панель с динамическим микрофоном», «АТ-КМ-093-10 Корд микрофонный», «Громкоговоритель 10Вт – 6шт.» | комп. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система видеодомофона: «Видеодомофон RVi-VD1 LUX», «Блок питания АТ-12/30», «Вызывная панель», «Кабель Паритет КВК-П-2э 2х0,50» | комп. | 1 |
|  | Система видеонаблюдения: «FE-524D1 Видеорегистратор 24-й канальный Full D1», «Жесткий диск HDD 3Tb Barrakuda», «Уличная камера с ИК-подсветкой RVi-165С– 9 шт», «Купольная камера RVi-C310 – 9 шт», «ББП-20 – 2 шт», «Аккумулятор SF1217 12В/17Ач – 2 шт» | комп. | 1 |

Система контроля доступом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждающее устройство (Турникет) и блок управления турникетом | комп. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-20 | шт. | 7 |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | 1 |
|  | Усилитель ALT-180ВТ | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 3000 | шт. | 1 |

  - Перечень оборудования и технических средств  СБ в административных  зданиях  по адресам:  г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д.40А

г. Старый Оскол, м-н Надежда, д.2.

Приборы  средства установки охранно-пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП Сигнал 20 SMD | шт. | 3 |
|  | ПКУ С 2000 | шт. | 2 |
|  | Скат 1200Д | шт. | 2 |
|  | Источник БП Скат 1200У | шт. | 1 |
|  | Извещатель ИП 212-45 | шт. | 236 |
|  | Извещатель 103-5/1 ИБ | шт. | 10 |
|  | Извещатель ИП 212-18 СИ | шт. | 140 |
|  | Извещатель пожарный ИПР 514-2 | шт. | 9 |
|  | БРО Орфей | шт. | 1 |
|  | ИПР -514-2-4 | шт. | 2 |
|  | ИПР- КСК | шт. | 6 |
|  | Сирена АС-10 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель Колибри ПКИ-1 | шт. | 9 |
|  | Оповещатель связи Маяк 12КП | шт. | 6 |
|  | Оповещатель Маяк 12С | шт. | 1 |
|  | С 200 БИ | шт. | 1 |
|  | Блок речевого оповещения Орфей | шт. | 1 |
|  | Оповещатель Выход | шт. | 7 |
|  | СМК ИО-102-16/2 извещатель магнито-контактный | шт. | 68 |
|  | Блок индикации и управления С 2000М | шт. | 2 |
|  | Сигнал 20П прибор приемно-контрольный | шт. | 3 |
|  | Коробки К-4 | шт. | 14 |
|  | Астра –С извещатель охранный звуковой | шт. | 40 |
|  | Астра -621 извещатель охранный совмещенный | шт. | 95 |
|  | Астра -512 извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 55 |
|  | Фотон-Ш извещатель охранный поверхностный | шт. | 15 |
|  | РИП-12 исп.1 источник резервного питания | шт. | 5 |
|  | Прима-3 А устройство оконечное объектовое | шт. | 6 |
|  | СМК ИО 102-20 А2П(3) извещатель магнито-контактный | шт. | 23 |
|  | Аккумулятор 12В 7Ач | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор 12В 12Ач | шт. | 6 |
|  | Аргус – 3 ИО 407-12 извещатель радиоволновой | шт. | 2 |
|  | Сигнал 10 П прибор приемно-контрольный | шт. | 4 |
|  | Октава оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | шт. | 2 |
|  | Кабель КСПВ – 2х0,5 | м | 2140 |
|  | Кабель КСПВ – 6х0,5 | м | 2900 |
|  | Кабель КСПВ – 4х0,5 | м | 2400 |
|  | Кабель-канал 20х10 so, 011, 0004 | шт. | 459 |
|  | Кабель-канал 40х16 СКК 11-040-016-1-К01 | шт. | 184 |
|  | Разъем для кабеля CS3-IC5EU RJ45 UTP кат. 5 | шт. | 34 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5-2С» | шт. | 27 |

Приборы и средства установки оповещения людей при пожаре

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГромкоговорительSWS-10(I) настенный, белый | шт. | 27 |
| 2. | Модуль медиапроигрывателя РАМ-MPM4 | шт. | 1 |
| 3. | Усилитель НЧ РАМ -340А | шт. | 1 |

Система внешнего и внутреннего телевизионного видеонаблюдения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеорегистратор BestDVR-405LightNET-S | шт. | 1 |
|  | Видеокамера Microdigitai MDC-1220F; ц в.миниат-я цилиндр-я 530ТВЛ. F-3.6 | шт. | 2 |
|  | Видеокамера цв.JSA-D 960AIR(3.6mm)700ТВЛ (Sony 960H), | шт. | 1 |
|  | купол,встр.микрофон,ИК-подсветка | шт. | 21 |
|  | ВидеорегистраторJassun JSR-L1603NEW(H)16-канальный | шт. | 2 |
|  | Видеорегистратор J2000-Light-040-4 Видеовхода, 1BNG в-д,2кан.звука;; №151020120216 | шт. | 1 |
|  | ИБП lppon Back Rower Pro 600 Защита телефонной линии,управ-е от РС; | шт. | 1 |
|  | Видеокамера Microdigital MDC-1220Fцв.миниатюрная цилинд-я | шт. | 3 |
|  | Жесткий диск 1000GB Hitachi HDS721010CLA332 (SATA-II,32Mb.7200rpm); | шт. | 1 |
|  | Регистратор 16-ти канальный HiWatch DS-H116Q HD-TVI | шт. | 1 |
|  | Жесткий диск 3 ТБ | шт. | 1 |
|  | LED-телевизор LG черный | шт. | 1 |
|  | Регистратор 16-ти канальный BestDVR-1600 | шт. | 1 |
|  | Видеокамера GANZ ZC-F11CH3 | шт. | 16 |
|  | Камера NIGHT VISION | шт. | 12 |
|  | Телевизор LG 49LJ540V | шт. | 1 |
|  | Монитор BenQ | шт. | 1 |
|  | Монитор Proview MA-782K | шт. | 1 |

Система контроля доступом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платформа подъемная для инвалидов модель «VTPM» | шт. | 1 |
| 2. | Вызывная панель | шт. | 1 |
| 3. | Ограждающее устройство (Турникет) | шт. | 2 |
| 4. | Блок управления турникетом | шт. | 4 |
| 5. | Ограждающее устройство (Шлагбаум) | шт. | 2 |
| 6. | Безконтактный считыватель прокси карт Матрикс 2К | шт. | 2 |
| 7 | Арочный металлодетектор «Блокпост PC-Z-600» | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 2 |

  - Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном  здании  по адресу:   п. Ракитное, пер. Пролетарский, 2

Приборы  средства установки охранно-пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал 20 | шт. | 3 |
|  | Оконечное абоненское устройство УОО-ПРИМА-3-А | шт. | 3 |
|  | Скат 1200Д | шт. | 5 |
|  | Извещатель ИП 212-45 | шт. | 38 |
|  | Извещатель ИП 513-10 | шт. | 5 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-4 | шт. | 14 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный «ВЫХОД», световой «Октава-12» | шт. | 5 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный точечный ИО-102-26 | шт. | 7 |
|  | Извещалель охранный магнитноконтактный точечный ИО-102-4 | шт. | 37 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный 12ИО409-8 «Фотон-9» | шт. |  |
|  | Извещалель охранный магнитноконтактный точечный ИО-102-4 | шт. | 37 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В 7А | шт. | 5 |
|  | Кабель КПСЭнг(А) 1х2х0,5 | шт. | 200 |
|  | Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 500 |
|  | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 200 |
|  | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 200 |

Приборы и средства установки оповещения людей при пожаре

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усилитель InterM POP-120 | шт. | 1 |
| 2. | Громкоговоритель InterM | шт. | 3 |
| 3. | Микрофон InterM | шт. | 3 |

Система внешнего и внутреннего телевизионного видеонаблюдения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монитор ViewSonik | шт. | 1 |
|  | Видео регистратор Polyision | шт. | 1 |
|  | Видео регистратор Infinity | шт. | 1 |
|  | Видеокамеры | шт. | 20 |

Система контроля доступом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждающее устройство (Турникет) | шт. | 1 |
| 2. | Пульт управления турникетом | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-20 | шт. | 7 |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | ? |
|  | Усилитель ALT-180ВТ | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 3000 | шт. | 1 |

  - Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном  здании  по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 32 А

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приемно-контрольный прибор «Сигнал 20» SMD | шт. | 3 |
|  | Пульт контроля и управления С 2000 | шт. | 1 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 |
|  | Аккумулятор 7Ач, 12 В | шт. | 3 |
|  | Извещатель совмещенный Астра 8 | шт. | 74 |
|  | Блок питания ББП-50 исп 1 | шт. | 3 |
|  | Извещатель Аргус -3 | шт. | 6 |
|  | Извещатель Фотон-Ш | шт. | 1 |
|  | Извещатель Астра 321 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель Маяк 12К | шт. | 3 |
|  | Автомат в комплекте | шт. | 3 |
|  | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-14 | шт. | 218 |
|  | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 | шт. | 15 |
|  | Извещатель объемный Фотон-9 | шт. | 8 |
|  | Извещатель разбития стекла Арфа | шт. | 6 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приемно-контрольный прибор Сигнал ВК-4-05 | шт. | 1 |
|  | ППКОП «Аккорд»1.11 | шт. | 1 |
|  | Извещатель ИП 103-5/1 | шт. | 150 |
|  | Извещатель ДИП-У | шт. | 4 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП (р) «Буран-2,5-2С» | шт. | 20 |
|  | Табло оповещения о пожаре | шт. | 9 |
|  | ИПР-К | шт. | 4 |
|  | Коробка КС-4 | шт. | 50 |
|  | Е-27 с держателем | шт. | 2 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеорегистратор 16-канальный | шт. | 1 |
|  | Видеокамера внутренняя цветная 1200 | шт. | 19 |
|  | Видеокамера внешняя цветная | шт. | 10 |
|  | Кулер для процессора ID-Cooling DK -01T | шт. | 1 |
|  | Жесткий диск 3 ТБ | шт. | 1 |
|  | Монитор LOG | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждающее устройство (Турникет) | шт. | 1 |
| 2. | Блок управления турникетом | шт. | 1 |
| 3. | Безконтактный считыватель электромагнитного замка | шт. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | 14 |
|  | Усилитель ALT-180ВТ | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 3000 | шт. | 1 |

  - Перечень оборудования и технических средств  СБ в административном  здании  по адресу: г. Губкин ул. Севастопольская 41А

Приборы  средства установки охранно-пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП Сигнал 20 П | шт. | 2 |
|  | ПКУ С 2000 -4 | шт. | 1 |
|  | ПКУ С 2000-СП1 | шт. | 3 |
|  | Источник БП РИП-12 | шт. | 1 |
|  | Дымовые пожарные датчики ИПД-3,1 | шт. | 337 |
|  | Извещатель ИО -102-20 | шт. | 180 |
|  | Оповещатель Выход | шт. | 8 |
|  | Пожарные краны с пожарными рукавами | шт. | 15 |

Система внешнего и внутреннего телевизионного видеонаблюдения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеорегистратор VNVR-7524 | шт. | 1 |
|  | Видеодомофон EPLUTUS TP 2232 | шт. | 1 |
|  | Охранный монитор | шт. | 5 |
|  | Видеокамера | шт. | 28 |
|  | Комплект системы видеонаблюдения 6 видеокамер в оперзале | шт. | 1 |
|  | Телевизор (оперзал) SONY черный | шт. | 2 |

Система контроля доступом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждающее устройство (Турникет –трипод PERCo-TTR-07G) | шт. | 1 |
| 2. | Блок управления турникетом | шт. | 1 |
| 3. | Ограждающее устройство (Шлагбаум BARRIER-6000) | шт. | 1 |
| 4 | Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-20 | шт. | 2 |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | 38 |
|  | Усилитель ALT-6500 | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 3000 | шт. | 1 |

  - Перечень оборудования и технических средств  СБ в административных  зданиях  по адресам: г. Белгород, ул. Садовая, 7,

г. Белгород, ул. Шершнева, 1а.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор пульт С2000 | шт. | 1 |
| 2 | Клавиатура С2000-К | шт. | 1 |
| 3 | ППК С2000-4 | шт. | 9 |
| 4 | Блок индикации С2000 БИ | шт. | 1 |
| 5 | Источник БП СКАТ 1200Д И1 2А | шт. | 2 |
| 6 | Аккумулятор 7А/ч, 12В | шт. | 2 |
| 7 | Табло световое "ВЫХОД" х-12 | шт. | 21 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-70 | шт. | 400 |
| 9 | Извещ. пож. ручной ИПР-И | шт. | 24 |
| 10 | Цифр. ист. сообщения DMS01-48 | шт. | 1 |
| 11 | Усилитель мощности 300РА016М | шт. | 5 |
| 12 | Блок коммутации и контроля PS10/10C | шт. | 1 |
| 13 | АС-15/10/6 AS100 FW-C | шт. | 26 |
| 14 | AC-6/3 AS100 FW-C | шт. | 127 |
| 15 | Шкаф для аппаратуры Н2,5 | шт. | 1 |
| 16 | Шкаф для аппаратуры Н3 | шт. | 1 |
| 17 | Шкаф для аппаратуры Н4 | шт. | 1 |
| 18 | Шкаф для аппаратуры Н5 | шт. | 1 |
| 19 | Панель сетевая NP - 1/12 | шт. | 1 |
| 20 | Пульт микрофонный дист. RMg - 10 | шт. | 1 |
| 21 | Селектор выходов IS - 4 | шт. | 1 |
| 22 | Радиоприемник/проигр. DMP01-FM/CD | шт. | 1 |
| 23 | Блок питания с аккум. PSU 01-24/24 | шт. | 3 |
| 24 | Аккумулятор 26А/ч, 12В | шт. | 6 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор пульт С2000 | шт. | 1 |
| 2 | ППК С2000-4 | шт. | 1 |
| 3 | Блок индикации С2000 БИ | шт. | 2 |
| 4 | Источник БП СКАТ 1200Д И1 2А | шт. | 1 |
| 5 | Фотон-9 | шт. | 14 |
| 6 | Стекло-3 | шт. | 14 |
| 7 | ИО102-16/2 | шт. | 16 |
| 8 | ИО102-20 | шт. | 7 |
| 9 | Аргус-2 | шт. | 3 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал-20П | шт. | 5 |
| 2 | Табло световое "ВЫХОД" х-12 | шт. | 9 |
| 3 | Орфей | шт. | 10 |
| 4 | Источник БП СКАТ 1200Д И1 2А | шт. | 2 |
| 5 | ИПР-И | шт. | 9 |
| 6 | ИП212-45 | шт. | 116 |
| 7 | Сова-3Б | шт. | 37 |
| 8 | Аргус-3 | шт. | 4 |
| 9 | Фотон-9 | шт. | 17 |
| 10 | Фотон-6Б | шт. | 1 |
| 11 | Стекло-3 | шт. | 1 |
| 12 | ИО102-16/2 | шт. | 44 |
| 13 | С2000-К | шт. | 5 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С2000 АСПТ | шт. | 1 |
| 2 | Табло световое "ВЫХОД" | шт. | 1 |
| 3 | ИП212-141 | шт. | 9 |
| 4 | Сирена | шт. | 1 |
| 5 | Баллон газ. 50л. | шт. | 2 |
| 6 | С2000-ПТ | шт. | 2 |
| 7 | ИПР | шт. | 21 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП Сигнал -20П SMD | шт. | 4 |
| 2 | БРО "Орфей" | шт. | 2 |
| 3 | ИП212-45 | шт. | 112 |
| 4 | ИПР-И | шт. | 9 |
| 5 | Скат 1200Д | шт. | 2 |
|  | АКБ | шт. | 2 |
| 6 | Табло световое "ВЫХОД" | шт. | 12 |
| 7 | Модуль настенный акустический к системе оповещения "Орфей" | шт. | 20 |

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации |  | шт. | 2 |  |
| 2. | Арочный металлодетекор «Блокпост РС Z 3» |  | шт. | 2 |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Ограждающее устройство (Турникет) |  | шт. | 2 |
| 2. | Блок управления турникетом |  | шт. | 2 |
| 3. | Ограждающее устройство (Шлагбаум) |  | шт. | 1 |

Система оповещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-20 | шт. | 12 |
|  | Громкоговоритель настенный AWS-10 | шт. | 26 |
|  | Усилитель ALT-6500 | шт. | 1 |
|  | Микрофон AM-01 | шт. | 2 |