ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (оказание услуг) по проведению периодического технического освидетельствования лифтов
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» (ФГБУ «ЦАО»).
1.2. Место оказания услуг: Московская обл., г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, корп. 19.
1.3. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря 2026 года.
1.4. Срок действия договора: до 31 декабря 2026 года.
2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
2.1. Оказание услуг по оценке соответствия лифтов Заказчика требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824, в форме периодического технического освидетельствования (ТО).
2.2. Перечень лифтов, подлежащих техническому освидетельствованию, указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию (Ведомость лифтов).
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с:
- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» (для лифтов, изготовленных и введенных в эксплуатацию в соответствии с данным стандартом);
- ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации» (для лифтов, изготовленных и введенных в эксплуатацию в соответствии с данным стандартом);
- иными действующими нормативными правовыми актами в области безопасности лифтов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ РАБОТ (УСЛУГ)
4.1. Исполнитель обязан провести оценку соответствия каждого лифтов из Перечня (Приложение №1) требованиям ТР ТС 011/2011 в форме периодического технического освидетельствования.
4.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:
4.2.1. Провести визуальный и измерительный контроль технического состояния лифтов;
4.2.2. Провести функциональные испытания узлов и механизмов лифтов;
4.2.3. Провести испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования;
4.2.4. Выполнить измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;
4.2.5. Проверить параметры цепи «фаза-нуль» на соответствие характеристикам аппаратов защиты от сверхтока;
4.2.6. Определить состояние оборудования лифтов, включая устройства безопасности, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
4.2.8. Оформить результаты оценки соответствия в установленном порядке.
4.3. Работы проводятся при показателях среды в помещениях (шахте, машинном, блочном помещениях), в том числе температуре воздуха, влажности, находящихся в пределах, установленных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации лифтов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
5.1. По итогам оказания услуг по каждому лифту Исполнитель предоставляет Заказчику:
5.1.1. Акт периодического технического освидетельствования лифтов (далее – Акт ТО);
5.1.2. Запись в паспорте лифтов о результатах технического освидетельствования.
5.2. В случае выявления при проведении ТО нарушений или дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифтов, специалист испытательной лаборатории обязан:
- сделать запись в графе «Рекомендации» Акта ТО и в паспорте лифтов о приостановлении использования лифтов по назначению до устранения выявленных нарушений;
- рекомендация оформляется в соответствии с п. 5.10 ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.4.3 ГОСТ 34583-2019.
5.3. После устранения нарушений или дефектов, создающих недопустимый уровень риска, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель проводит проверку устранения ранее выявленных нарушений и делает соответствующую запись в паспорте лифтов и Акте ТО.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
6.1. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории (далее - ИЛ) на право проведения оценки соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011.
6.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение специалистами требований охраны труда, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика.
6.3. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субисполнителей).
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. По окончании выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель и Заказчик оформляют двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
7.2. К Акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) прилагаются Акты периодического технического освидетельствования по каждому лифту, прошедшему ТО.
7.3. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента передачи сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчику, если от него в течение этого времени не поступило мотивированного отказа от приемки работ (оказания услуг).
7.4. Датой выполнения работ (оказания услуг) считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
8.1. Выполнение работ (оказание услуг) по периодическому техническому освидетельствованию осуществляется 1 раз в год.
8.2. Запись в паспорте лифтов производится Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца проведенных работ (оказания услуг).
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
- Акты периодического технического освидетельствования по каждому лифту;
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