Приложение № 1 к Контракту №__

от «___»______________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по переносу пожарного шкафа с заменой 2-х кранов в помещении № 144

Наименование и вид работ:

Выполнение комплекса работ по монтажу, сварке, гидравлической обвязке и сборке пожарного шкафа с подключением оборудования.

1.Место выполнения работ:

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, дом 9 строение 2, аудитория №144, этаж1

2. Сроки и время выполнения работ

Срок выполнения работ не более 3-х рабочих дней с даты заключения контракта.

Время проведения работ с 19.00 до 22.00.

3. Состав и объем работ

Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ «под ключ»:

Демонтировать часть существующего совмещенного пожарного водопровода, смонтировать участок водопровода под уже имеющийся пожарный шкаф ШПК-320, с установкой запорной арматуры класса герметичности — «А». Провести гидравлические испытания. (согласно приложения №1)

Все затраты по выполнению работ, закупке оборудования и расходных материалов, кроме пожарного шкафа, несет Исполнитель.

3.1. Подготовительные и демонтажные работы

· Демонтаж участка существующего пожарного трубопровода (при необходимости врезки в действующую сеть).
· Подготовка стены к установке шкафа.

3.2. Установка пожарного шкафа

· Монтаж пожарного шкафа (тип ШПК-320, закрытый, навесной на высоте1,35 м от пола.
· Крепление шкафа к стене с обеспечением жесткой фиксации.

3.3. Сварочные работы и обвязка труб (диаметр 65 мм)

· Переварка врезка труб: Выполнить подводку стальных труб диаметром условного прохода Ду65 к месту ввода в шкаф.
· Произвести сварочные работы: точная подгонка, отводы, повороты (сварные отводы) для подключения запорной арматуры к трубопроводу.
· Выполнить ответные фланцевые или муфтовые соединения в зависимости от типа трубы.
· После завершения сварки произвести гидравлическое испытание смонтированного участка труб давлением не менее 1,5 МПа.

3.4. Монтаж и подключение запорной арматуры

· Установка и врезка прямоточных пожарных вентилей (кранов) диаметром Ду 65 (угловых или прямоточных, подогнать по размеру и положению шкафа).
· Ориентация вентиля головкой «ГМ-80» (полугайка) строго вертикально вниз или наружу (в соответствии с расположением кассеты в шкафу).
· Герметизация резьбовых и фланцевых соединений льняной прядью с суриком/герметиком или современными анаэробными материалами.

3.5. Сборка и оснащение шкафа

· Сборка шкафа: Установка и фиксация поворотной кассеты внутри шкафа для напорного рукава.
· Подключение рукава: Присоединение напорного пожарного рукава длиной 20 м, диаметром 66 мм к вентилю (через головку ГМ-80).
· Укладка рукава в кассету «гармошкой» или скаткой (без перекрутов и резких изгибов).
· Проверка легкости открывания вентиля, целостности резиновых уплотнителей, размещение ключа для открывания на штатном держателе.

4. Технические требования

4.1. К материалам:

· Трубы стальные электросварные/ВГП, соответствие ГОСТ 3262-75 или 10704-91. Диаметр условного прохода: строго 65 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм.

· Вентиль пожарный латунный/чугунный Ду 65, рабочее давление не менее 1,0 МПа. Головка соединительная – ГМ-80.

· Головки соединительные напорные – алюминиевые, тип ГМ-80 и ГР-50.

· Рукав пожарный напорный «Стандарт» (51 мм) с возможностью пропуска воды под давлением.

4.2. К качеству сварки:

· Сварные швы категории III (визуальный контроль). Не допускаются не провары, подрезы основного металла, поры и свищи.

· Сварка производится электродами типа Э-42, Э-46. После окончания работ швы зачищаются и покрываются антикоррозионной грунтовкой.

5. Нормативная база

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».

· СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные».

· ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные».

6. Порядок сдачи-приемки

· Проверка геометрических размеров и высоты установки шкафа.

· Визуальный осмотр сварных швов и качества окраски.

· Гидравлические испытания трубопровода на герметичность.

· Проверка водоотдачи (с пуском воды) на компактность струи, которая должна орошать самую удаленную и высокую точку защищаемого помещения.
· Подписание акта освидетельствования скрытых работ (на сварку) и акта готовности системы.

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.

Приложение №1

Перечень работ

| № п/п | Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Кол.. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж пожарных кранов д. 65 мм | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж пожарного трубопровода ду. 65 мм. | м.п. | 2 |
| 3 | Установка пожарного шкафа ШПК-320 | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж пожарного трубопровода ду. 65 мм | м.п. | 2 |
| 5 | Врезка в действующую сеть | вр. | 2 |
| 6 | Установка пожарных кранов д. 65. мм | шт. | 2 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов. | исп. | 1 |
| 8 | Комплектация и сдача пожарного шкафа в эксплуатацию. | шт. | 1 |